## Sheet1
管网内窥检测成果表
工点名称 | 起始井号 | 终止井号 | 管段类型 | 管段材质 | 管段直径 | 管段长度 | 检测长度 | 起点埋深 | 终点埋深 | 缺陷位置 | 缺陷类型 | 检测描述 | 检测方法 | 检测方向 | 检测日期 | 结构性缺陷评估 | [5 empty] | 功能性缺陷评估 | [5 empty] | 区块代码 | 检测员 | 记录员 | 作业组
[16 empty] | 平均值S | 最大值Smax | 缺陷密度 | 修复指数 | 修复等级 | 修复建议 | 平均值S | 最大值Smax | 缺陷密度 | 养护指数 | 养护等级 | 养护建议
[5 empty] | mm | m
鸿金源精密制造 | N01B10YS0066 | N01B10YS0071 | YS | 混凝土管 | 600 | 17.03 | 17.03 | 1.5 | 1.53 | 13.8m-13.8m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 3 | 5 | 0.06 | 4.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0073 | N01B10YS0013 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.03 | 15.03 | 1.47 | 1.5 | 7.0m-7.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.17 | 1.5 | 0.09 | 1.05 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0053 | N01B10YS0049 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.00 | 25.00 | 1.42 | 1.46 | 1.0m-24.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 2 | 2 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0015 | N01B10YS0017 | YS | 混凝土管 | 600 | 21.05 | 21.05 | 1.55 | 1.6 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.5 | 2 | 0.14 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0013 | N01B10YS0015 | YS | 混凝土管 | 600 | 21.14 | 21.14 | 1.5 | 1.55 | 1.2m-1.2m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1 | 2 | 0.14 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0056 | N01B10YS0053 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.64 | 15.64 | 1.46 | 1.48 | 5.0m-5.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 2 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0017 | N01B10YS0019 | YS | 混凝土管 | 600 | 21.56 | 21.56 | 1.6 | 1.65 | 1.0m-21.35m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0014 | N01B10YS0013 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.25 | 11.25 | 1.5 | 1.5 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 3.5 | 3.5 | 1 | 2.45 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0013 | N01B10YS0015 | YS | 混凝土管 | 600 | 21.14 | 21.14 | 1.5 | 1.55 | 1.0m-20.95m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.05 | 5.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0015 | N01B10YS0017 | YS | 混凝土管 | 600 | 21.05 | 21.05 | 1.55 | 1.6 | 14.3m-14.5m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.5 | 2 | 0.14 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0015 | N01B10YS0017 | YS | 混凝土管 | 600 | 21.05 | 21.05 | 1.55 | 1.6 | 6.2m-6.4m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.5 | 2 | 0.14 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0013 | N01B10YS0015 | YS | 混凝土管 | 600 | 21.14 | 21.14 | 1.5 | 1.55 | 10.0m-10.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1 | 2 | 0.14 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0066 | N01B10YS0071 | YS | 混凝土管 | 600 | 17.03 | 17.03 | 1.5 | 1.53 | 15.0m-15.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 3 | 5 | 0.06 | 4.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS1071 | N01B10YS0066 | YS | 混凝土管 | 600 | 16.87 | 16.87 | 1.4 | 1.45 | 5.0m-5.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2.75 | 5 | 0.06 | 4.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0053 | N01B10YS0049 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.00 | 25.00 | 1.42 | 1.46 | 0.0m-24.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 2 | 2 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0014 | N01B10YS0013 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.25 | 11.25 | 1.5 | 1.5 | 0.0m-11.05m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.65 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0017 | N01B10YS0019 | YS | 混凝土管 | 600 | 21.56 | 21.56 | 1.6 | 1.65 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0013 | N01B10YS0010 | YS | 混凝土管 | 600 | 17.83 | 17.83 | 1.5 | 1.52 | 5.0m-17.63m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0049 | N01B10YS0092 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.04 | 12.04 | 1.32 | 1.36 | 8.0m-11.84m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 2 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0049 | N01B10YS0092 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.04 | 12.04 | 1.32 | 1.36 | 1.0m-11.84m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 2 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0013 | N01B10YS0010 | YS | 混凝土管 | 600 | 17.83 | 17.83 | 1.5 | 1.52 | 1.0m-17.63m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-10 | qjxwy | qjxwy
松川机械设备对面 | N01B11YS0012 | N01B11YS0009 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.88 | 16.88 | 1.05 | 1.2 | 0.0m-12.0m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-11 | 苟航 | 吴贤义
松川机械设备对面 | N01B11YS0012 | N01B11YS0009 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.88 | 16.88 | 1.05 | 1.2 | 0.0m-6.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | 1.88 | 3 | 0.07 | 2.1 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-11 | 苟航 | 吴贤义
松川机械设备对面 | N01B11YS0005 | N01B11YS0006 | YS | 混凝土管 | 600 | 14.86 | 14.86 | 1.36 | 1.34 | 9.0m-15.2m处,1212h | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60o； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60o 。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | 10 | 10 | 0.02 | 7.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-11 | 苟航 | 吴贤义
松川机械设备对面 | N01B11YS0012 | N01B11YS0009 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.88 | 16.88 | 1.05 | 1.2 | 0.0m-12.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | 1.88 | 3 | 0.07 | 2.1 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-11 | 苟航 | 吴贤义
松川机械设备对面 | N01B11YS0012 | N01B11YS0009 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.88 | 16.88 | 1.05 | 1.2 | 0.0m-8.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | 1.88 | 3 | 0.07 | 2.1 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-11 | 苟航 | 吴贤义
新兴业玻璃 | N01B12YS0019 | N01B12YS0017 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.34 | 4.34 | 0.7 | 0.77 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12YS0302 | N01B12YS0304 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.99 | 3.99 | 0.7 | 0.87 | 0.3m-3.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0013 | N01B12WS0014 | WS | 混凝土管 | 400 | 28.83 | 28.83 | 1.7 | 1.65 | 0.0m-28.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12Y2004 | N01B12YS0083 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.97 | 3.97 | 0.7 | 0.8 | 1.0m-3.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0010 | N01B12WS0011 | WS | 混凝土管 | 300 | 8.67 | 8.67 | 1.15 | 1.2 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0006 | N01B12WS0010 | WS | 混凝土管 | 300 | 8.03 | 8.03 | 1.2 | 1.3 | 0.0m-17.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12YS0078 | N01B12YS0080 | YS | 塑料管 | 300 | 18.64 | 18.64 | 1 | 1.2 | 0.0m-18.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0100 | N01B12WS0019 | WS | 塑料管 | 400 | 35.59 | 35.59 | 1.59 | 1.55 | 6.0m-6.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12YS0074 | N01B12YS0075 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.86 | 14.86 | 1.06 | 1.16 | 0.0m-14.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0005 | N01B12WS0006 | WS | 混凝土管 | 300 | 16.68 | 16.68 | 1.12 | 1.2 | 0.0m-6.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0015 | N01B12WS0016 | WS | 混凝土管 | 400 | 26.77 | 26.77 | 1.8 | 1.95 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0007 | N01B12WS0006 | WS | 混凝土管 | 300 | 18.76 | 18.76 | 1.2 | 1.2 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0009 | N01B12WS0008 | WS | 混凝土管 | 300 | 51.51 | 51.51 | 1.1 | 1.4 | 0.0m-5.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12YS2020 | N01B12YS0025 | YS | 混凝土管 | 300 | 22.74 | 22.74 | 0.5 | 1.08 | 0.0m-22.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS2024 | N01B12WS0004 | WS | 塑料管 | 400 | 7.10 | 7.10 | 1.08 | 1.1 | 0.0m-10.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | 苟航 | 苟航
新兴业玻璃 | N01B12YS0083 | N01B12YS0085 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.76 | 14.76 | 1.1 | 1 | 3.0m-3.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12YS2019 | N01B12YS0025 | YS | 混凝土管 | 200 | 6.23 | 6.23 | 0.4 | 0.7 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0023 | N01B12WS0100 | WS | 塑料管 | 400 | 19.82 | 19.82 | 1.63 | 1.6 | 0.0m-19.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12YS0317 | N01B12YS0016 | YS | PVC管 | 160 | 7.18 | 7.18 | 0.3 | 0.4 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS1026 | N01B12YS0080-A1 | YS | 塑料管 | 300 | 30.96 | 30.96 | 0.95 | 1.12 | 0.0m-9.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-12 | 苟航 | 苟航
新兴业玻璃 | N01B12YS0067 | N01B12YS0064 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.12 | 24.12 | 1.5 | 1.65 | 0.0m-23.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0004 | N01B12WS0005 | WS | 混凝土管 | 300 | 16.79 | 16.79 | 1.1 | 1.12 | 0.5m-33.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-12 | 苟航 | 苟航
新兴业玻璃 | N01B12YS2202 | N01B12YS0032 | YS | PVC管 | 160 | 9.80 | 9.80 | 0.31 | 0.35 | 0.0m-7.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N0102YS0888 | N0102YS0890 | YS | 混凝土管 | 600 | 13.92 | 13.92 | 2.36 | 2.3 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.14 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | xbyml | xbyml
新兴业玻璃 | N01B12WS0008 | N01B12WS0010 | WS | 混凝土管 | 300 | 70.46 | 70.46 | 1.4 | 1.35 | 1.0m-3.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-12 | 苟航 | 苟航
新兴业玻璃 | N01B12WS3040 | N01B12YS0075 | WS | PVC管 | 160 | 7.02 | 7.02 | 0.4 | 0.66 | 1.0m-6.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | 苟航 | 苟航
新兴业玻璃 | N01B12WS4017 | N01B12YS4016 | WS | 混凝土管 | 300 | 27.88 | 27.88 | 1 | 1.2 | 0.0m-2.0m处,0612h | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-06 | 4 | 4 | 3.8 | 1 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
新兴业玻璃 | N0102YS0888 | N0102YS0890 | YS | 混凝土管 | 600 | 13.92 | 13.92 | 2.36 | 2.3 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.14 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | xbyml | xbyml
新兴业玻璃 | N01B12YS3109 | N01B12YS3107 | YS | 混凝土管 | 300 | 30.75 | 30.75 | 1.1 | 1.9 | 0.0m-30.75m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
新兴业玻璃 | N01B12YS4028 | N01B12YS4013 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.21 | 18.21 | 1.15 | 1.23 | 0.0m-18.21m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50%。 | QV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.03 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
新兴业玻璃 | N01B12YS2200 | N01B12WS0008 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.83 | 5.83 | 0.85 | 1.14 | 0.0m-51.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12YS0080 | N01B12YS0083 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.38 | 14.38 | 1.2 | 1.1 | 0.0m-14.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12YS2208 | N01B12YS0045 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.80 | 15.80 | 1.05 | 1.2 | 0.0m-5.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | 苟航 | 苟航
新兴业玻璃 | N01B12WS4108 | N01B12WS4107 | WS | 混凝土管 | 300 | 30.88 | 30.88 | 1.2 | 1.23 | 0.0m-30.88m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5.5 | 0.09 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
新兴业玻璃 | N01B12YS7022 | N01B12YS7019 | YS | 混凝土管 | 300 | 26.89 | 26.89 | 1 | 1.15 | 0.0m-26.89m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 9.5 | 1 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
新兴业玻璃 | N01B12YS3004 | N01B12YS3002 | YS | 混凝土管 | 300 | 30.50 | 30.50 | 1.35 | 1.38 | 0.0m-30.5m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
新兴业玻璃 | N01B12WS4108 | N01B12WS4107 | WS | 混凝土管 | 300 | 30.88 | 30.88 | 1.2 | 1.23 | 6.0m-6.01m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-05-06 | 1.25 | 2 | 1.4 | 0.18 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
新兴业玻璃 | N01B12YS4354 | N01B12YS0067 | YS | 混凝土管 | 300 | 29.15 | 29.15 | 1.05 | 1.4 | 0.0m-29.15m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
新兴业玻璃 | N01B12YS3002 | N01B12YS3017 | YS | 混凝土管 | 300 | 31.37 | 31.37 | 1.38 | 1.7 | 0.0m-31.37m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5.5 | 1 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
陈村镇水厂 | N01B13YS0059 | N01B13YS0062 | YS | 混凝土管 | 600 | 30.95 | 30.95 | 1.85 | 1.85 | 1.1m-1.1m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2.5 | 2.5 | 0.05 | 1.75 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0099 | N01B13YS0102 | YS | 混凝土管 | 500 | 20.14 | 20.14 | 1.66 | 1.85 | 13.0m-13.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2.75 | 5 | 0.11 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0053 | N01B13YS0056 | YS | 混凝土管 | 600 | 35.25 | 35.25 | 1.65 | 1.65 | 14.0m-34.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0053 | N01B13YS0056 | YS | 混凝土管 | 600 | 35.25 | 35.25 | 1.65 | 1.65 | 3.0m-3.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2.33 | 5 | 0.16 | 4.65 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0049 | N01B13YS0053 | YS | 混凝土管 | 600 | 32.96 | 32.96 | 1.6 | 1.65 | 3.4m-3.4m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.67 | 1 | 0.16 | 0.7 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0053 | N01B13YS0056 | YS | 混凝土管 | 600 | 35.25 | 35.25 | 1.65 | 1.65 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2.33 | 5 | 0.16 | 4.65 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0034 | N01B13YS0030 | YS | 混凝土管 | 800 | 40.31 | 40.31 | 2.6 | 2.68 | 14.0m-0.0m处,0406h | 功能性 | 过水断面损失在15%~25%之间。 | CCTV | NL | 2021-12-21 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.05 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-13 | 苟航 | 吴贤义
陈村镇水厂 | N01B13YS0046 | N01B13YS0049 | YS | 混凝土管 | 600 | 22.80 | 22.80 | 1.6 | 1.6 | 16.0m-16.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.33 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0019 | N01B13YS0011 | YS | 混凝土管 | 400 | 36.02 | 36.02 | 1.67 | 1.75 | 0.0m-3.3m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-21 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-13 | 苟航 | 吴贤义
陈村镇水厂 | N01B13YS0046 | N01B13YS0049 | YS | 混凝土管 | 600 | 22.80 | 22.80 | 1.6 | 1.6 | 3.0m-3.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.33 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0049 | N01B13YS0053 | YS | 混凝土管 | 600 | 32.96 | 32.96 | 1.6 | 1.65 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.67 | 1 | 0.16 | 0.7 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0076 | N01B13YS0080 | YS | 混凝土管 | 400 | 32.16 | 32.16 | 0.5 | 0.8 | 3.3m-3.3m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0080 | N01B13YS0083 | YS | 混凝土管 | 600 | 19.42 | 19.42 | 1.52 | 1.65 | 4.5m-4.7m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.5 | 7 | 2 | 5.9 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0056 | N01B13YS0059 | YS | 混凝土管 | 600 | 30.94 | 30.94 | 1.6 | 1.9 | 3.0m-3.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.11 | 0.35 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0056 | N01B13YS0059 | YS | 混凝土管 | 600 | 30.94 | 30.94 | 1.6 | 1.9 | 5.8m-6.0m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.11 | 0.35 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0080 | N01B13YS0083 | YS | 混凝土管 | 600 | 19.42 | 19.42 | 1.52 | 1.65 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.5 | 7 | 2 | 5.9 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0065 | N01B13YS0030 | YS | 混凝土管 | 400 | 38.35 | 38.35 | 2.1 | 2.25 | 34.1m-34.3m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2.5 | 5 | 0.1 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0086 | N01B13YS0089 | YS | 混凝土管 | 600 | 40.21 | 40.21 | 2.1 | 2.2 | 0.0m-31.0m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-12-21 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.02 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-13 | 苟航 | 吴贤义
陈村镇水厂 | N01B13YS0080 | N01B13YS0083 | YS | 混凝土管 | 600 | 19.42 | 19.42 | 1.52 | 1.65 | 4.5m-4.5m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.5 | 7 | 2 | 5.9 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0096 | N01B13YS0099 | YS | 混凝土管 | 500 | 25.05 | 25.05 | 1.6 | 1.66 | 1.7m-1.9m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.05 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0019 | N01B13YS0011 | YS | 混凝土管 | 400 | 36.02 | 36.02 | 1.67 | 1.75 | 0.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | CCTV | NL | 2021-12-21 | 7.5 | 10 | 0.09 | 7.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | 苟航 | 吴贤义
陈村镇水厂 | N01B13YS0053 | N01B13YS0056 | YS | 混凝土管 | 600 | 35.25 | 35.25 | 1.65 | 1.65 | 12.0m-12.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2.33 | 5 | 0.16 | 4.65 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0019 | N01B13YS0011 | YS | 混凝土管 | 400 | 36.02 | 36.02 | 1.67 | 1.75 | 0.0m-6.0m处,1212h | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | CCTV | NL | 2021-12-21 | 7.5 | 10 | 0.09 | 7.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | 苟航 | 吴贤义
陈村镇水厂 | N01B13YS0034 | N01B13YS0030 | YS | 混凝土管 | 800 | 40.31 | 40.31 | 2.6 | 2.68 | 22.0m-0.0m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失在15%~25%之间。 | CCTV | NL | 2021-12-21 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.05 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-13 | 苟航 | 吴贤义
陈村镇水厂 | N01B13YS0110 | N01B13YS0040 | YS | 混凝土管 | 600 | 29.22 | 29.22 | 2.5 | 2.43 | 18.0m-0.0m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-21 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-13 | 苟航 | 吴贤义
陈村镇水厂 | N01B13YS0046 | N01B13YS0049 | YS | 混凝土管 | 600 | 22.80 | 22.80 | 1.6 | 1.6 | 7.0m-7.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.33 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0056 | N01B13YS0059 | YS | 混凝土管 | 600 | 30.94 | 30.94 | 1.6 | 1.9 | 2.0m-11.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0105 | N01B13YS0110 | YS | 混凝土管 | 500 | 30.19 | 30.19 | 2.3 | 2.38 | 0.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | CCTV | NL | 2021-12-21 | 5 | 5 | 0.02 | 3.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | 苟航 | 吴贤义
华通家具 | N01B14WS0904 | N01B14WS0105 | WS | 混凝土管 | 400 | 12.47 | 12.47 | 1.44 | 1.4 | 1.0m-22.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-21 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.02 | 4.15 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-14 | 吴贤义 | 吴贤义
华通家具 | N01B14WS0087 | N01B14WS0119 | WS | 混凝土管 | 400 | 19.26 | 19.26 | 1.8 | 1.85 | 14.0m-19.3m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.02 | 8.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-14 | 苟航 | 吴贤义
华通家具 | N01B14WS0106 | N01B14WS0904 | WS | 混凝土管 | 400 | 9.82 | 9.82 | 1.47 | 1.44 | 8.0m-8.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2021-12-25 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-14 | 苟航 | 吴贤义
华通家具 | N01B14WS0087 | N01B14WS0119 | WS | 混凝土管 | 400 | 19.26 | 19.26 | 1.8 | 1.85 | 16.8m-16.8m处,1212h | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | CCTV | NL | 2021-12-25 | 7.5 | 10 | 0.04 | 7.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-14 | 苟航 | 吴贤义
华通家具 | N01B14WS0087 | N01B14WS0119 | WS | 混凝土管 | 400 | 19.26 | 19.26 | 1.8 | 1.85 | 14.8m-14.8m处,1212h | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | CCTV | NL | 2021-12-25 | 7.5 | 10 | 0.04 | 7.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-14 | 苟航 | 吴贤义
华通家具 | N01B14WS0173 | N01B14WS0223 | WS | 塑料管 | 400 | 36.61 | 36.61 | 1.05 | 1.05 | 24.0m-24.2m处,1206h | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60o； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60o 。 | CCTV | NL | 2021-12-25 | 10 | 10 | 0.02 | 7.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-14 | 苟航 | 吴贤义
华通家具 | N01B14YS0193 | N01B14YS0189 | YS | 塑料管 | 400 | 16.92 | 16.92 | 1.25 | 1.5 | 10.0m-16.9m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-25 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-14 | 苟航 | 吴贤义
华通家具 | N01B14WS0180 | N01B14WS0212 | WS | 塑料管 | 400 | 21.10 | 21.10 | 0.9 | 1.1 | 12.3m-12.5m处,1212h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 o 。 | CCTV | SL | 2021-12-25 | 3.5 | 5 | 0.04 | 3.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-14 | 苟航 | 苟航
华通家具 | N01B14WS0212 | N01B14WS0183 | WS | 塑料管 | 400 | 24.79 | 24.79 | 1.1 | 1.35 | 12.3m-12.5m处,1212h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 o 。 | CCTV | NL | 2021-12-25 | 7.5 | 10 | 0.04 | 7.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-14 | 苟航 | 吴贤义
快运集配站 | N01B15WS0001 | N01B15WS0002 | WS | 塑料管 | 300 | 30.55 | 30.55 | 0.73 | 0.76 | 1.0m-23.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
快运集配站 | N01B15WS1010 | N01B15YS0024 | WS | 混凝土管 | 300 | 2.88 | 2.88 | 0.6 | 0.65 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-15 | 杜小康 | 杜小康
快运集配站 | N01B15YS0018 | N01B15YS0016 | YS | 塑料管 | 300 | 16.39 | 16.39 | 1 | 1.03 | 0.0m-15.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-15 | qjxwy | qjxwy
快运集配站 | N01B15YS0025 | N01B15YS0026 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.26 | 15.26 | 1.01 | 1 | 0.0m-15.26m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 杜小康 | 杜小康
快运集配站 | N01B15YS0016 | N01B15YS0520 | YS | 塑料管 | 300 | 5.04 | 5.04 | 1.1 | 1.11 | 0.0m-21.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
快运集配站 | N01B15YS0010 | N01B15YS0065 | YS | 塑料管 | 400 | 15.06 | 15.06 | 1.38 | 1.4 | -12.4m-12.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
快运集配站 | N01B15YS0035 | N01B15YS0034 | YS | 塑料管 | 300 | 11.90 | 11.90 | 0.67 | 0.65 | 0.0m-11.9m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 杜小康 | 杜小康
快运集配站 | N01B15YS0206 | N01B15YS1014 | YS | 塑料管 | 300 | 10.39 | 10.39 | 1 | 0.98 | -1.75m-1.75m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | Ⅳ | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
快运集配站 | N01B15YS0099 | N01B15WS0008 | WS | 塑料管 | 300 | 20.88 | 20.88 | 1 | 1.09 | 0.0m-29.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-15 | qjxwy | qjxwy
快运集配站 | N01B15YS0537 | N01B15YS0018 | YS | 塑料管 | 300 | 7.26 | 7.26 | 0.98 | 0.97 | 0.4m-6.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | Ⅳ | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
快运集配站 | N01B15WS0006 | N01B15WS0005 | WS | 塑料管 | 300 | 28.67 | 28.67 | 1.17 | 1.32 | 0.0m-28.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 4 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-15 | qjxwy | qjxwy
快运集配站 | N01B15YS0518 | N01B15YS0014 | YS | 塑料管 | 300 | 13.92 | 13.92 | 1.12 | 1.18 | 0.0m-21.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
快运集配站 | N01B15YS0021 | N01B01YS0201-A1 | YS | 塑料管 | 300 | 7.53 | 7.53 | 1.05 | 1.06 | -5.15m-5.15m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | Ⅳ | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
快运集配站 | N01B15YS0034 | N01B15YS0033 | YS | 塑料管 | 300 | 12.13 | 12.13 | 0.65 | 0.76 | 0.0m-12.13m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 杜小康 | 杜小康
快运集配站 | N01B15YS0026 | N01B15YS0027 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.73 | 7.73 | 1.1 | 1.1 | 0.0m-7.73m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-15 | 杜小康 | 杜小康
快运集配站 | N01B15YS0027 | N01B15YS0028 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.17 | 12.17 | 1.1 | 1.1 | 0.0m-12.17m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 杜小康 | 杜小康
快运集配站 | N01B15WS0003 | N01B15WS0004 | WS | 塑料管 | 300 | 24.93 | 24.93 | 0.95 | 1 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-15 | qjxwy | qjxwy
快运集配站 | N01B15YS0002 | N01B15YS0062 | YS | 塑料管 | 300 | 18.41 | 18.41 | 1.23 | 1.25 | -17.9m-17.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
快运集配站 | N01B15YS0028 | N01B15YS0029 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.07 | 12.07 | 1.1 | 1.14 | 0.0m-12.07m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 杜小康 | 杜小康
快运集配站 | N01B15YS0063 | N01B15YS0007 | YS | 塑料管 | 300 | 22.90 | 22.90 | 1.3 | 1.4 | -13.15m-13.15m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | SL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
旺程货运 | N0102WS0744 | N0102WS0742 | WS | 塑料管 | 400 | 7.97 | 7.97 | 2.7 | 2.73 | 4.14m-4.14m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.13 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-16 | xbyml | xbyml
旺程货运 | N0102WS0744 | N0102WS0742 | WS | 塑料管 | 400 | 7.97 | 7.97 | 2.7 | 2.73 | 4.14m-7.97m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-16 | xbyml | xbyml
心动钢业 | N0102YS0563 | N0102YS0560 | YS | 混凝土管 | 600 | 5.88 | 5.88 | 1.8 | 1.8 | 1.93m-2.13m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.34 | 4.6 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-17 | xbyml | xbyml
心动钢业 | N0102YS0563 | N0102YS0560 | YS | 混凝土管 | 600 | 5.88 | 5.88 | 1.8 | 1.8 | 4.26m-4.26m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.34 | 4.6 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-17 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N01B18YS0715 | N01B18YS0764 | YS | 混凝土管 | 500 | 7.59 | 7.59 | 1.92 | 1.93 | -8.0m-8.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | SL | 2021-12-25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.05 | 8.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 苟航 | 吴贤义
保记饭店 | N01B18YS0022 | N01B18YS0565 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.64 | 10.64 | 1.68 | 1.7 | 0.0m-10.64m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-12-04 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N0102YS0735 | N01B18YS3583 | YS | 混凝土管 | 1000 | 14.44 | 14.44 | 1.5 | 1.48 | 14.4m-14.44m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 6.4 | 10 | 0.21 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N01B18YS0008 | N01B18YS0006 | YS | 混凝土管 | 500 | 23.94 | 23.94 | 1.8 | 1.9 | 0.0m-23.94m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0023 | N01B18YS0549 | YS | 混凝土管 | 600 | 8.45 | 8.45 | 1.95 | 1.99 | 0.0m-8.45m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0565 | N01B18YS0015 | YS | 混凝土管 | 600 | 17.78 | 17.78 | 1.7 | 1.9 | 11.0m-17.78m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | CCTV | NL | 2021-12-01 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0030 | N01B18YS0685 | YS | 混凝土管 | 500 | 8.31 | 8.31 | 1.64 | 1.68 | 8.0m-8.2m处,1212h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 o 。 | CCTV | SL | 2021-10-28 | 0.88 | 2 | 0.13 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 苟航 | 苟航
保记饭店 | N01B18YS0026 | N01B18YS0016 | YS | 混凝土管 | 500 | 24.25 | 24.25 | 1.75 | 1.2 | 0.0m-24.25m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0604 | N01B18YS0021 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.35 | 15.35 | 1.5 | 1.45 | 0.0m-15.35m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0904 | N01B18YS0906 | YS | 混凝土管 | 600 | 17.42 | 17.42 | 2.1 | 2.01 | 14.0m-14.01m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2021-12-01 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0026 | N01B18YS0016 | YS | 混凝土管 | 500 | 24.25 | 24.25 | 1.75 | 1.2 | 1.0m-1.01m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0021 | N01B18YS10007 | YS | 混凝土管 | 500 | 22.80 | 22.80 | 2.1 | 2.12 | 0.0m-22.8m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0032 | N01B18YS0031 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.48 | 14.48 | 1.68 | 1.98 | 6.0m-6.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0008 | N01B18YS8529 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.06 | 15.06 | 1.7 | 1.72 | 1.0m-1.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-02-21 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0998 | N01B18YS2000 | YS | 混凝土管 | 600 | 9.66 | 9.66 | 1.35 | 1.1 | 0.0m-9.66m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N0102YS0735 | N01B18YS3583 | YS | 混凝土管 | 1000 | 14.44 | 14.44 | 1.5 | 1.48 | 10.5m-11.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-18 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N01B18YS0919 | N01B18YS0005 | YS | 混凝土管 | 600 | 16.99 | 16.99 | 1.5 | 1.5 | 0.0m-16.99m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-01 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N0102YS0616 | N0102YS0735 | YS | 混凝土管 | 1000 | 1.03 | 1.03 | 1.5 | 1.5 | 1.03m-1.03m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 6 | 1.94 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N01B18YS0006 | N01B18YS3507 | YS | 混凝土管 | 600 | 8.97 | 8.97 | 1.9 | 1.95 | 0.0m-8.97m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0698 | N01B18YS0005 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.11 | 16.11 | 1.75 | 2.05 | 6.0m-6.01m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2021-12-19 | 1.5 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0013 | N0101YS3512 | YS | 混凝土管 | 600 | 14.65 | 14.65 | 2 | 2.1 | 0.0m-14.65m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-02-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0027 | N01B18YS0522 | YS | 混凝土管 | 500 | 21.57 | 21.57 | 1.9 | 2 | 0.0m-21.57m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0030 | N01B18YS0685 | YS | 混凝土管 | 500 | 8.31 | 8.31 | 1.64 | 1.68 | 3.0m-3.2m处,1212h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | SL | 2021-10-28 | 0.88 | 2 | 0.13 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 苟航 | 苟航
保记饭店 | N01B18YS0021 | N01B18YS10007 | YS | 混凝土管 | 500 | 22.80 | 22.80 | 2.1 | 2.12 | 2.0m-2.01m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0027 | N01B18YS0522 | YS | 混凝土管 | 500 | 21.57 | 21.57 | 1.9 | 2 | 8.0m-8.01m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0008 | N01B18YS8529 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.06 | 15.06 | 1.7 | 1.72 | 0.0m-15.06m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2021-02-21 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.65 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N0102YS0735 | N01B18YS3583 | YS | 混凝土管 | 1000 | 14.44 | 14.44 | 1.5 | 1.48 | 10.7m-10.8m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 6.4 | 10 | 0.21 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N01B18YS0003 | N01B18YS0998 | YS | 混凝土管 | 600 | 17.58 | 17.58 | 1.95 | 1.95 | 0.0m-17.58m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | CCTV | NL | 2021-12-01 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18WS0910 | N01B18YS0031 | YS | 混凝土管 | 600 | 11.92 | 11.92 | 2.01 | 1.98 | 0.0m-11.92m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | CCTV | NL | 2021-12-01 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0021 | N01B18YS0004 | YS | 混凝土管 | 500 | 41.76 | 41.76 | 1.45 | 2.15 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 2 | 2 | 0.07 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0708 | N01B18YS0014 | YS | 混凝土管 | 500 | 18.82 | 18.82 | 1.86 | 1.87 | 0.0m-18.82m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | CCTV | NL | 2021-12-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0013 | N01B18YS0036 | YS | 混凝土管 | 500 | 34.00 | 34.00 | 1.65 | 1.68 | 0.0m-34.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0565 | N01B18YS0015 | YS | 混凝土管 | 600 | 17.78 | 17.78 | 1.7 | 1.9 | 2.0m-2.01m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-01 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0020 | N01B18YS0021 | YS | 混凝土管 | 500 | 28.70 | 28.70 | 2.1 | 2.1 | 0.0m-28.7m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0072 | N01B18YS0023 | YS | 混凝土管 | 600 | 22.72 | 22.72 | 1.9 | 1.95 | 0.0m-22.72m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-02-21 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0934 | N01B18YS0004 | YS | 混凝土管 | 600 | 13.75 | 13.75 | 2.1 | 2.25 | 0.0m-13.75m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-03 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS3670 | N01B18YS3671 | YS | 混凝土管 | 600 | 9.29 | 9.29 | 1.72 | 1.8 | 0.0m-9.29m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0014 | N01B18WS0548 | YS | 混凝土管 | 600 | 13.88 | 13.88 | 1.65 | 1.75 | 1.0m-1.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-02-21 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0031 | N01B18YS0005 | YS | 混凝土管 | 600 | 24.24 | 24.24 | 2.1 | 2.16 | 0.0m-24.24m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-02-21 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18WS10001 | N01B18YS0037 | YS | 混凝土管 | 500 | 24.29 | 24.29 | 1.7 | 1.75 | 0.0m-24.29m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0010 | N01B18YS0011 | YS | 混凝土管 | 500 | 15.42 | 15.42 | 1.85 | 1.86 | 0.0m-15.5m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-25 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.05 | 4.15 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 苟航 | 吴贤义
保记饭店 | N01B18YS0014 | N01B18YS0027 | YS | 混凝土管 | 500 | 31.60 | 31.60 | 1.8 | 1.9 | 0.0m-31.6m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0685 | N01B18YS0029 | YS | 混凝土管 | 500 | 26.71 | 26.71 | 1.58 | 1.75 | 0.0m-26.71m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0782 | N01B18YS0009 | YS | 混凝土管 | 500 | 6.07 | 6.07 | 1.82 | 1.84 | 3.0m-31.0m处,0308h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-25 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.05 | 4.15 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 苟航 | 吴贤义
保记饭店 | N01B18YS0014 | N01B18WS0548 | YS | 混凝土管 | 600 | 13.88 | 13.88 | 1.65 | 1.75 | 0.0m-13.88m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-02-21 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0015 | N01B18YS0558 | YS | 混凝土管 | 600 | 11.85 | 11.85 | 1.95 | 1.5 | 0.0m-11.85m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-12-04 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0029 | N01B18YS0028 | YS | 混凝土管 | 500 | 31.35 | 31.35 | 1.77 | 1.85 | 0.0m-31.35m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0003 | N01B18YS0998 | YS | 混凝土管 | 600 | 17.58 | 17.58 | 1.95 | 1.95 | 1.0m-1.2m处,0810h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2021-12-01 | 5 | 5 | 0.09 | 4.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0019 | N01B18YS0020 | YS | 混凝土管 | 500 | 28.78 | 28.78 | 2.15 | 2.13 | 0.0m-33.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.05 | 4.15 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 苟航 | 苟航
保记饭店 | N01B18YS0626 | N01B18YS0019 | YS | 混凝土管 | 500 | 20.65 | 20.65 | 2.1 | 2.15 | 2.0m-2.01m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-30 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0004 | N01B18YS0003 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.95 | 12.95 | 1.95 | 1.95 | 0.0m-12.95m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-03 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N0101YS0309 | N0101YS0308 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.31 | 15.31 | 1.3 | 1.5 | 0.0m-15.31m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-01 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N0102YS0635 | N01B18YS0032 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.19 | 8.19 | 1.35 | 1.65 | 4.0m-4.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
保记饭店 | N01B18YS0558 | N01B18YS3719 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.63 | 10.63 | 1.5 | 1.3 | 0.0m-10.63m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 苟航 | 侯鑫光
四公火锅 | N0101YS0337 | N0101YS0452 | YS | 混凝土管 | 800 | 17.91 | 17.91 | 2.33 | 2 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-06 | 0.8 | 1 | 0.77 | 0.7 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-19 | 代中 | xbyml
科达制造股份 | N01B01YS0151 | N01B01YS0150 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.83 | 16.83 | 1.45 | 1.48 | 8.0m-8.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.03 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0098 | N01B01YS0097 | YS | 混凝土管 | 500 | 25.19 | 25.19 | 1.57 | 1.6 | 17.0m-17.2m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时：1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º；2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 0.03 | 8.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0121 | N01B01YS0120 | YS | 混凝土管 | 500 | 12.48 | 12.48 | 1.16 | 1.2 | 2.0m-2.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5.25 | 10 | 0.1 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0019 | N01B01YS0018 | YS | 混凝土管 | 600 | 31.88 | 31.88 | 1.75 | 1.83 | 21.1m-21.3m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0063 | N01B01YS0062 | YS | 塑料管 | 500 | 5.73 | 5.73 | 1.15 | 1.19 | 3.0m-3.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0120 | N01B01YS0119 | YS | 混凝土管 | 500 | 9.02 | 9.02 | 1.2 | 1.25 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 3 | 3 | 1 | 2.1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0121 | N01B01YS0120 | YS | 混凝土管 | 500 | 12.48 | 12.48 | 1.16 | 1.2 | 4.0m-4.2m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时：1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º；2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5.25 | 10 | 0.1 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0150 | N01B01YS0149 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.75 | 18.75 | 1.48 | 1.48 | 12.0m-12.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 2 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0221 | N01B01YS0222 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.30 | 12.30 | 0.8 | 0.9 | 0.5m-0.7m处,1212h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2021-10-18 | 2.33 | 5 | 0.16 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | 苟航 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS0149 | N01B01YS0148 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.97 | 11.97 | 1.48 | 1.53 | 7.6m-7.8m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0222 | N01B01YS0223 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.85 | 25.85 | 0.9 | 0.9 | 0.0m-6.08m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-25 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 1.05 | I | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | 吴贤义 | 吴贤义
科达制造股份 | N01B01YS0122 | N01B01YS0121 | YS | 混凝土管 | 500 | 11.17 | 11.17 | 1.14 | 1.16 | 0.0m-11.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I |  | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0118 | N01B01YS0117 | YS | 混凝土管 | 500 | 13.10 | 13.10 | 1.28 | 1.3 | 3.4m-3.6m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.05 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0116 | N01B01YS0153 | YS | 混凝土管 | 500 | 8.86 | 8.86 | 1.42 | 1.42 | 8.5m-11.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.05 | 1.6 | Ⅱ |  | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS1983 | N01B01YS0152 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.54 | 10.54 | 1.3 | 1.32 | 7.0m-10.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.05 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS0018 | N01B01YS0017 | YS | 混凝土管 | 600 | 11.37 | 11.37 | 1.83 | 1.9 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5.25 | 10 | 0.06 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0117 | N01B01YS0116 | YS | 混凝土管 | 500 | 10.02 | 10.02 | 1.3 | 1.42 | 0.0m-10.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I |  | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0118 | N01B01YS0117 | YS | 混凝土管 | 500 | 13.10 | 13.10 | 1.28 | 1.3 | 0.0m-13.5m处,null | 结构性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.05 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0151 | N01B01YS0150 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.83 | 16.83 | 1.45 | 1.48 | 10.0m-16.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.03 | 1.6 | Ⅱ |  | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0146 | N01B01YS0147 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.67 | 20.67 | 1.47 | 1.52 | 10.0m-10.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0146 | N01B01YS0147 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.67 | 20.67 | 1.47 | 1.52 | 5.3m-5.5m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0097 | N01B01YS0042 | YS | 混凝土管 | 600 | 24.85 | 24.85 | 1.6 | 1.87 | 21.0m-21.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0221 | N01B01YS0222 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.30 | 12.30 | 0.8 | 0.9 | 5.0m-5.2m处,0709h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 o 。 | CCTV | NL | 2021-10-18 | 2.33 | 5 | 0.16 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | 苟航 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS1813 | N01B01YS0153 | YS | 混凝土管 | 500 | 10.06 | 10.06 | 1.42 | 1.42 | 0.0m-10.01m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS0126 | N01B01YS0125 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.02 | 11.02 | 0.97 | 0.98 | 3.3m-3.3m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.5 | 2 | 0.1 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0020 | N01B01YS0019 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.86 | 12.86 | 1.73 | 1.75 | 3.0m-3.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0120 | N01B01YS0119 | YS | 混凝土管 | 500 | 9.02 | 9.02 | 1.2 | 1.25 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 3 | 3 | 1 | 2.1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0119 | N01B01YS0118 | YS | 混凝土管 | 500 | 11.10 | 11.10 | 1.27 | 1.28 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2.75 | 5 | 0.1 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0221 | N01B01YS0222 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.30 | 12.30 | 0.8 | 0.9 | 7.0m-7.2m处,1101h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2021-10-18 | 2.33 | 5 | 0.16 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | 苟航 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS0018 | N01B01YS0017 | YS | 混凝土管 | 600 | 11.37 | 11.37 | 1.83 | 1.9 | 10.0m-10.2m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时：1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º；2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5.25 | 10 | 0.06 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
瓜子修车 | N0101YS0058 | N0101YS0057 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.52 | 10.52 | 0.85 | 1.01 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-11 | 1.4 | 2 | 0.19 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-21 | 代中 | xbyml
瓜子修车 | N0101YS0058 | N0101YS0057 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.52 | 10.52 | 0.85 | 1.01 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-11 | 1.4 | 2 | 0.19 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-21 | 代中 | xbyml
南宝宏钢材 | N0101YS0113 | N0101YS0112 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.09 | 9.09 | 1.25 | 1.4 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-11 | 10.3 | 10 | 0.54 | 7.83 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-22 | 代中 | xbyml
南宝宏钢材 | N0101YS0113 | N0101YS0112 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.09 | 9.09 | 1.25 | 1.4 | 0.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-11 | 10.3 | 10 | 0.54 | 7.83 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-22 | 代中 | xbyml
南宝宏钢材 | N01B22YS2045 | N01B22YS0038 | YS | 混凝土管 | 400 | 50.84 | 50.84 | 1 | 1 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-22 | 马地曲 | 吴贤义
南宝宏钢材 | N01B22YS0123 | N01B22YS0036 | YS | 混凝土管 | 400 | 56.58 | 56.58 | 1 | 1.5 | 0.0m-56.6m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-22 | 马地曲 | 吴贤义
南宝宏钢材 | N01B22YS0042 | N01B22YS0043 | YS | 混凝土管 | 400 | 77.78 | 77.78 | 1.55 | 2.45 | 0.0m-77.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-23 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-22 | 肖林 | 肖林
南宝宏钢材 | N01B22YS0124 | N01B22YS0123 | YS | 混凝土管 | 400 | 5.36 | 5.36 | 1 | 1 | 0.0m-2.4m处,1101h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | QV | NL | 2022-01-06 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.05 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-22 | 马地曲 | 吴贤义
南宝宏钢材 | N01B22YS0041 | N01B22YS0039 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.80 | 1.80 | 0.3 | 0.78 | 0.4m-1.8m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-22 | 马地曲 | 吴贤义
南宝宏钢材 | N01B22YS0038 | N01B22YS2041 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.34 | 20.34 | 1.2 | 1.35 | 0.0m-20.34m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-22 | 杜小康 | 杜小康
南宝宏钢材 | N01B22YS0039 | N01B22YS0042 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.22 | 8.22 | 1.55 | 1.55 | 0.0m-8.22m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-22 | 杜小康 | 杜小康
南宝宏钢材 | N01B22YS0040 | N01B22YS0039 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.37 | 2.37 | 0.3 | 0.78 | 1.0m-2.4m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-22 | 马地曲 | 吴贤义
南宝宏钢材 | N01B22YS2045 | N01B22YS0038 | YS | 混凝土管 | 400 | 50.84 | 50.84 | 1 | 1 | 0.0m-50.84m处,1200h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-22 | 马地曲 | 吴贤义
南宝宏钢材 | N01B22YS0124 | N01B22YS0039 | YS | 混凝土管 | 400 | 6.65 | 6.65 | 1.7 | 1.55 | 0.0m-6.7m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-22 | 马地曲 | 吴贤义
圆通速递 | N0101WS0199 | N0101WS0193 | WS | 塑料管 | 500 | 28.45 | 28.45 | 3.13 | 3.42 | 0.0m-28.45m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-23 | 苟航 | 侯鑫光
阿旺铝窗 | N01B24WS0004 | N01B24WS0003 | WS | 混凝土管 | 400 | 3.11 | 3.11 | 0.9 | 0.92 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-24 | 杜小康 | 杜小康
阿旺铝窗 | N01B24WS1000 | N01B24WS0004 | WS | 混凝土管 | 400 | 10.50 | 10.50 | 0.85 | 0.9 | 0.0m-10.05m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-24 | 杜小康 | 杜小康
治安联防大队赤花分队 | N01B25YS0226 | N01B25WS0210 | YS |  | 200*200 | 23.23 | 23.23 | 0.2 | 0.3 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-08 | 7 | 7 | 0.09 | 5.9 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-25 | 苟航 | qjxwy
治安联防大队赤花分队 | N01B25WS0227 | N0102YS0133 | WS | 混凝土管 | 400 | 18.63 | 18.63 | 1.14 | 1.75 | 2.0m-2.2m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-08 | 7 | 7 | 0.09 | 5.9 | Ⅱ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-25 | 苟航 | 肖林
治安联防大队赤花分队 | N01B25WS0227 | N0102YS0133 | WS | 混凝土管 | 400 | 18.63 | 18.63 | 1.14 | 1.75 | 3.0m-20.75m处,null | 结构性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-25 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS0082 | N01B26YS0081 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.65 | 20.65 | 1.05 | 1.09 | 3.0m-3.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.88 | 1.5 | 0.19 | 1.05 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | qjxwy | qjxwy
春晓阳光面厂 | N01B26YS0084 | N01B26YS6020 | YS | 混凝土管 | 400 | 31.81 | 31.81 | 0.85 | 1.05 | 0.0m-9.07m处,1011h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2021-11-01 | 5.5 | 10 | 0.06 | 8 | I | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 苟航 | 吴贤义
春晓阳光面厂 | N01B26YS3201 | N01B26WS8987 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.71 | 19.71 | 1.08 | 1.06 | 0.0m-39.89m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | SL | 2021-11-01 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-26 | 苟航 | 饶伟鹏
春晓阳光面厂 | N01B26YS0082 | N01B26YS0081 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.65 | 20.65 | 1.05 | 1.09 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.88 | 1.5 | 0.19 | 1.05 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | qjxwy | qjxwy
春晓阳光面厂 | N01B26YS0084 | N01B26YS6020 | YS | 混凝土管 | 400 | 31.81 | 31.81 | 0.85 | 1.05 | 0.0m-7.13m处,1212h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2021-11-01 | 5.5 | 10 | 0.06 | 8 | I | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 苟航 | 吴贤义
春晓阳光面厂 | N01B26YS6002 | N01B26YS0080 | YS | 混凝土管 | 400 | 5.64 | 5.64 | 1.26 | 1.33 | 4.1m-4.3m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-25 | 0.5 | 0.5 | 0.14 | 0.35 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
春晓阳光面厂 | N01B26YS6020 | N01B26YS0017 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.29 | 8.29 | 1.05 | 1.1 | 7.9m-8.1m处,0811h | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60o； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60o 。 | CCTV | NL | 2021-11-01 | 5.5 | 10 | 0.06 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 苟航 | 饶伟鹏
春晓阳光面厂 | N01B26YS7084 | N01B26YS3201 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.16 | 8.16 | 1.09 | 1.08 | 0.0m-0.2m处,1101h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | SL | 2021-11-01 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 苟航 | 饶伟鹏
春晓阳光面厂 | N01B26YS0081 | N01B26YS6002 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.09 | 15.09 | 1.09 | 1.26 | 0.0m-3.18m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-25 | 0.5 | 0.5 | 0.14 | 0.35 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 吴贤义 | 吴贤义
春晓阳光面厂 | N01B26YS6002 | N01B26YS0080 | YS | 混凝土管 | 400 | 5.64 | 5.64 | 1.26 | 1.33 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-25 | 0.5 | 0.5 | 0.14 | 0.35 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
扬洋电子 | N01-27-85 | N01B27YS0032 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.85 | 14.85 | 0.76 | 0.57 | 0.0m-32.2m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-27 | 马地曲 | 肖林
扬洋电子 | N01B27YS905 | N01B27YS0030 | YS | 混凝土管 | 300 | 20.77 | 20.77 | 0.82 | 0.86 | 0.0m-12.95m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-27 | 马地曲 | 吴贤义
扬洋电子 | N01B27YS0055 | N01B27YS0809 | YS | 塑料管 | 300 | 13.21 | 13.21 | 1.26 | 1.11 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | SL | 2022-01-04 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-27 | 马地曲 | 吴贤义
扬洋电子 | N01-27-73 | N01B27YS0033 | YS | 混凝土管 | 300 | 24.35 | 24.35 | 0.58 | 0.59 | -16.7m-16.7m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | SL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-27 | 马地曲 | 吴贤义
扬洋电子 | N01-27-80 | N01-27-85 | YS | 混凝土管 | 300 | 0.45 | 0.45 | 0.78 | 0.76 | -16.1m-16.1m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-27 | 马地曲 | 吴贤义
扬洋电子 | N01B27YS0034 | N01B27YS0040 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.80 | 8.80 | 0.92 | 1.05 | 2.0m-2.01m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-01-04 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-27 | 马地曲 | 吴贤义
扬洋电子 | N01-27-58 | N01-27-54 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.09 | 19.09 | 0.89 | 0.85 | 0.0m-32.2m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-27 | 马地曲 | 吴贤义
扬洋电子 | N01B27YS0031 | N01B27YS0032 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.70 | 17.70 | 0.54 | 0.67 | 0.0m-12.95m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-27 | 马地曲 | 吴贤义
扬洋电子 | N01B27YS0035 | N0141YS2446 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.35 | 9.35 | 1.03 | 1.02 | 0.0m-9.35m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-27 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28WS0027 | N01B28WS0026 | WS | 混凝土管 | 400 | 24.78 | 24.78 | 1.4 | 1.45 | 0.0m-24.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0209 | N01B28WS0211 | WS | 混凝土管 | 400 | 9.84 | 9.84 | 1.85 | 1.86 | 0.0m-12.94m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0030 | N01B28YS0031 | YS | 混凝土管 | 400 | 5.97 | 5.97 | 1.37 | 1.46 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0028 | N01B28WS0027 | WS | 混凝土管 | 400 | 27.60 | 27.60 | 1.28 | 1.37 | 0.0m-27.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0406 | N01B28YS2534 | YS |  | 300*250 | 10.45 | 10.45 | 0.25 | 0.3 | 0.0m-10.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0054 | N01B28YS0059 | YS | 混凝土管 | 400 | 21.66 | 21.66 | 0.95 | 1.1 | 0.0m-20.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0060 | N01B28YS0063 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.03 | 19.03 | 1.2 | 1.25 | 0.0m-19.0m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2021-10-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 马地曲 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28WS0043 | N01B28WS0044 | WS | 混凝土管 | 400 | 16.03 | 16.03 | 1.55 | 1.8 | 0.0m-15.2m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-11 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 马地曲 | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0044 | N01B28YS0045 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.62 | 11.62 | 1.25 | 1.3 | 0.0m-11.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0009 | N01B28WS0008 | WS | 混凝土管 | 400 | 13.98 | 13.98 | 0.92 | 1.18 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0060 | N01B28YS0063 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.03 | 19.03 | 1.2 | 1.25 | 0.0m-18.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0029 | N01B28YS0030 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.34 | 15.34 | 1.23 | 1.36 | 0.0m-16.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28WS0042 | N01B28WS0041 | WS | 混凝土管 | 400 | 13.00 | 13.00 | 1.75 | 1.9 | 0.0m-13.0m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-11 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 马地曲 | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0082 | N01B28YS2694 | YS | 混凝土管 | 300 | 26.07 | 26.07 | 0.95 | 1.08 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | SL | 2021-10-16 | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-28 | 马地曲 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28YS0059 | N01B28YS2746 | YS | 混凝土管 | 400 | 26.10 | 26.10 | 1.1 | 1.2 | 0.0m-18.1m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-11 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 马地曲 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28YS0120 | N01B28YS2667 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.89 | 18.89 | 1.4 | 1.53 | 0.0m-18.89m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2021-10-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-28 | 马地曲 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28YS0040 | N01B28YS0038 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.73 | 13.73 | 1 | 1 | 0.0m-13.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0036 | N01B28YS0035 | YS | 混凝土管 | 400 | 7.03 | 7.03 | 1.05 | 1.4 | 0.0m-7.03m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0038 | N01B28YS0036 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.57 | 11.57 | 1.03 | 1.05 | 0.0m-11.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0040 | N01B28YS0038 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.73 | 13.73 | 1 | 1 | 0.0m-13.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28YS0120 | N01B28YS2667 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.89 | 18.89 | 1.4 | 1.53 | -18.85m-18.85m处,0409h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-11 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 马地曲 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28YS0007 | N01B28YS0008 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.85 | 19.85 | 1.33 | 1.25 | 0.0m-19.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0022 | N01B28YS0019 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.34 | 16.34 | 1.18 | 1.25 | 0.0m-16.34m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0211 | N01B28WS0213 | WS | 混凝土管 | 400 | 12.61 | 12.61 | 1.86 | 2.1 | 0.0m-14.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28WS0033 | N01B28WS0032 | WS | 混凝土管 | 300 | 14.58 | 14.58 | 1.25 | 1.03 | 0.0m-14.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0015 | N01B28WS0021 | WS | 混凝土管 | 400 | 26.78 | 26.78 | 1.3 | 1.33 | 0.0m-26.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28WS0032 | N01B28WS0030 | WS | 混凝土管 | 300 | 21.26 | 21.26 | 1.05 | 1.05 | 0.0m-21.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0079 | N01B28YS0077 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.98 | 15.98 | 1.1 | 1.1 | 0.0m-6.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0054 | N01B28YS0059 | YS | 混凝土管 | 400 | 21.66 | 21.66 | 0.95 | 1.1 | 4.0m-20.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0020 | N01B28WS0021 | WS | 混凝土管 | 200 | 12.22 | 12.22 | 1.15 | 1.18 | 0.0m-12.22m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0038 | N01B28YS0036 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.57 | 11.57 | 1.03 | 1.05 | 1.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28WS0039 | N01B28WS0038 | WS | 混凝土管 | 400 | 22.75 | 22.75 | 2.1 | 2.3 | 0.0m-21.23m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N0112YS7040 | N0112YS0104 | YS | 塑料管 | 300 | 5.23 | 5.23 | 0.91 | 1.31 | 2.0m-2.5m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.56 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-28 | 代中 | xbyml
思进制衣 | N01B28WS0043 | N01B28WS0044 | WS | 混凝土管 | 400 | 16.03 | 16.03 | 1.55 | 1.8 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1-2。 | QV | NL | 2022-01-11 | 0.5 | 0.5 | 0.07 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-28 | 马地曲 | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0041 | N01B28YS0040 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.22 | 12.22 | 0.9 | 0.96 | 0.0m-12.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0105 | N01B28YS0108 | YS | 混凝土管 | 600 | 21.83 | 21.83 | 2.2 | 2.35 | 0.0m-22.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-28 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28WS0041 | N01B28WS0040 | WS | 混凝土管 | 400 | 11.34 | 11.34 | 1.95 | 2 | 0.0m-10.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0056 | N01B28YS0060 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.75 | 14.75 | 1.15 | 1.25 | 1.0m-20.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0040 | N01B28YS0038 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.73 | 13.73 | 1 | 1 | 0.0m-14.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0044 | N01B28YS0045 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.62 | 11.62 | 1.25 | 1.3 | 0.0m-11.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0034 | N01B28YS0049 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.33 | 18.33 | 0.95 | 1.12 | 0.3m-18.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0403 | N01B28WS0012 | WS | 混凝土管 | 300 | 8.19 | 8.19 | 0.7 | 0.7 | 0.0m-8.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0031 | N01B28YS0023 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.17 | 17.17 | 1.5 | 1.58 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0041 | N01B28YS0040 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.22 | 12.22 | 0.9 | 0.96 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0049 | N01B28YS0048 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.19 | 10.19 | 1.12 | 1.25 | 0.0m-9.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0122 | N01B28YS0127 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.11 | 20.11 | 1.55 | 1.7 | 1.0m-19.6m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2021-10-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-28 | 马地曲 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28WS0044 | N01B28WS0023 | WS | 混凝土管 | 400 | 17.19 | 17.19 | 1.8 | 1.75 | 0.0m-18.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0117 | N01B28YS2654 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.22 | 8.22 | 1.33 | 1.35 | 0.0m-11.3m处,0410h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | SL | 2021-10-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-28 | 马地曲 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28WS0029 | N01B28WS0028 | WS | 混凝土管 | 400 | 16.50 | 16.50 | 1.32 | 1.3 | 0.0m-16.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0040 | N01B28WS0039 | WS | 混凝土管 | 400 | 26.04 | 26.04 | 2.05 | 2.1 | 0.0m-26.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28WS0024 | N01B28WS0042 | WS | 混凝土管 | 400 | 8.08 | 8.08 | 1.65 | 1.7 | 0.0m-9.82m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28WS0017 | N01B28WS0020 | WS | 混凝土管 | 200 | 24.25 | 24.25 | 1.05 | 1.13 | 0.0m-24.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0102 | N01B28YS0105 | YS | 混凝土管 | 600 | 21.96 | 21.96 | 2.2 | 2.25 | 0.0m-22.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0108 | N01B28YS0110 | YS | 混凝土管 | 600 | 18.23 | 18.23 | 2.35 | 2.36 | 0.0m-13.44m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0045 | N01B28YS0046 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.61 | 12.61 | 1.36 | 1.3 | 0.0m-12.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0018 | N01B28WS0019 | WS | 混凝土管 | 400 | 6.36 | 6.36 | 1.33 | 1.35 | 0.0m-6.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
奔朗 | N01B29YS0032 | N01B29YS0033 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.90 | 9.90 | 1.35 | 1.47 | 3.0m-3.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0051 | N01B29YS0049 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.70 | 12.70 | 1.36 | 1.37 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 8.5 | 10 | 0.03 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0047 | N01B29YS0020 | YS | 混凝土管 | 400 | 5.26 | 5.26 | 1.4 | 1.44 | 0.0m-0.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.01 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0036 | N01B29YS0032 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.64 | 19.64 | 1.09 | 1.35 | 16.3m-16.5m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.01 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0053 | N01B29YS0051 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.90 | 17.90 | 1.3 | 1.32 | 0.0m-0.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2.83 | 5 | 0.04 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0033 | N01B29YS0026 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.77 | 24.77 | 1.1 | 1.35 | 1.7m-1.7m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.5 | 2 | 0.03 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0059 | N01B29YS0058 | YS | 混凝土管 | 400 | 7.78 | 7.78 | 1.1 | 1.17 | 0.3m-0.5m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 3 | 5 | 0.03 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0058 | N01B29YS0056 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.68 | 14.68 | 1.17 | 1.25 | 0.2m-0.4m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-29 | qjxwy | qjxwy
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0608 | N01B02WS0609 | WS | 混凝土管 | 600 | 15.89 | 15.89 | 1.16 | 1.2 | 4.0m-4.2m处,1101h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-01-17 | 7 | 7 | 0.09 | 6.05 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0068 | N01B02YS1509 | YS | 混凝土管 | 500 | 15.64 | 15.64 | 1.45 | 1.5 | 0.0m-15.64m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-11-27 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0069 | N01B02YS0068 | YS | 混凝土管 | 500 | 11.58 | 11.58 | 1.3 | 1.45 | 0.0m-13.85m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0002 | N01B02YS0066 | YS | 混凝土管 | 500 | 4.58 | 4.58 | 1.6 | 1.63 | 1.0m-1.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | SL | 2022-01-06 | 2.93 | 5 | 0.13 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-2 | 苟航 | qjxwy
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0022 | N01B02WS0005 | WS | 混凝土管 | 600 | 17.91 | 17.91 | 1 | 1.14 | 0.0m-17.91m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0001 | N01B02WS0002 | WS | 混凝土管 | 400 | 7.22 | 7.22 | 0.95 | 0.9 | 6.0m-6.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-11-23 | 3.5 | 5 | 0.18 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0021-A1 | N01B02YS0022 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.71 | 13.71 | 1.33 | 1.35 | 4.0m-4.2m处,1101h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2021-11-23 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0004 | N01B02YS1507 | YS | 混凝土管 | 500 | 15.45 | 15.45 | 1.55 | 1.58 | 0.0m-15.45m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0738 | N01B02YS0562 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.15 | 17.15 | 0.75 | 0.8 | 0.0m-17.15m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2021-11-27 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0045 | N01B02YS0044 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.97 | 15.97 | 1.3 | 1.4 | 0.0m-15.97m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0512 | N01B02WS0001 | WS | 混凝土管 | 400 | 10.23 | 10.23 | 0.8 | 0.93 | 1.0m-1.2m处,1112h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2021-11-23 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02YS1509 | N01B02YS0004 | YS | 混凝土管 | 500 | 14.29 | 14.29 | 1.5 | 1.55 | 0.0m-14.29m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0002 | N01B02YS0066 | YS | 混凝土管 | 500 | 4.58 | 4.58 | 1.6 | 1.63 | 3.0m-3.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | SL | 2022-01-06 | 2.93 | 5 | 0.13 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-2 | 苟航 | qjxwy
丰晨五金退货厂 | N01B02YS1507 | N01B02YS0002 | YS | 混凝土管 | 500 | 11.13 | 11.13 | 1.58 | 1.6 | 0.0m-11.13m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-23 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0022 | N01B02YS1504 | YS | 混凝土管 | 400 | 6.19 | 6.19 | 1.35 | 1.4 | 0.0m-6.19m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-11-23 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0007 | N01B02YS0004 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.65 | 8.65 | 0.85 | 1.28 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-11-23 | 2 | 2 | 0.08 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0512 | N01B02WS0001 | WS | 混凝土管 | 400 | 10.23 | 10.23 | 0.8 | 0.93 | 1.0m-10.23m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2021-11-23 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0048 | N01B02YS0738 | WS | 混凝土管 | 400 | 21.54 | 21.54 | 0.65 | 0.75 | 0.0m-21.54m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-11-27 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0005 | N01B02WS0608 | WS | 混凝土管 | 600 | 8.44 | 8.44 | 1.14 | 1.16 | 0.0m-8.44m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-11-24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 苟航 | 杜小康
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0040 | N01B02YS0038 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.96 | 10.96 | 1.55 | 1.6 | 0.0m-10.96m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-11-24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 苟航 | 杜小康
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0041 | N01B02YS0040 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.27 | 12.27 | 1.6 | 1.6 | 0.0m-12.27m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-11-24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 苟航 | 杜小康
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0025 | N0112WS0372 | WS | 混凝土管 | 600 | 13.10 | 13.10 | 1.68 | 1.97 | 0.0m-13.1m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0608 | N01B02WS0609 | WS | 混凝土管 | 600 | 15.89 | 15.89 | 1.16 | 1.2 | 0.0m-15.89m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.09 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0608 | N01B02WS0609 | WS | 混凝土管 | 600 | 15.89 | 15.89 | 1.16 | 1.2 | 4.0m-4.01m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-17 | 7 | 7 | 0.09 | 6.05 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0002 | N01B02WS0019 | WS | 混凝土管 | 400 | 11.40 | 11.40 | 0.9 | 0.85 | 5.0m-11.4m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-11-23 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-2 | 苟航 | 侯鑫光
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0053 | N01B02YS0041 | YS | 混凝土管 | 600 | 7.50 | 7.50 | 1.55 | 1.65 | 0.0m-7.5m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-11-24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 苟航 | 杜小康
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0046 | N01B02YS0053 | YS | 混凝土管 | 400 | 5.30 | 5.30 | 1.15 | 1.2 | 0.0m-5.3m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-11-24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.09 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 苟航 | 杜小康
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0044 | N01B02YS0053 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.43 | 12.43 | 1.4 | 1.55 | 0.0m-12.43m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-11-24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 苟航 | 杜小康
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0562 | N01B02YS0705 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.16 | 16.16 | 0.8 | 0.9 | 0.0m-16.16m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-11-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-2 | 苟航 | 杜小康
丰晨五金退货厂 | N01B02YS1504 | N01B02YS0002 | YS | 混凝土管 | 400 | 5.46 | 5.46 | 1.4 | 1.46 | 0.0m-5.46m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-11-24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 苟航 | 杜小康
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0066 | N01B02YS0025 | YS | 混凝土管 | 500 | 8.39 | 8.39 | 1.63 | 1.68 | 0.0m-8.39m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-11-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-2 | 苟航 | 杜小康
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0065 | N01B02YS0069 | YS | 混凝土管 | 500 | 11.53 | 11.53 | 1.1 | 1.3 | 0.0m-11.53m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-11-24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.09 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 苟航 | 杜小康
精心科技 | N01B30YS0022 | N01B30YS0024 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.42 | 13.42 | 1.25 | 1.3 | 7.5m-7.7m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2.33 | 5 | 0.18 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0024 | N01B30YS0028 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.02 | 13.02 | 1.22 | 1.25 | 5.6m-5.8m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4 | 5 | 0.12 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0028 | N01B30YS0029 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.01 | 10.01 | 1.3 | 1.3 | 4.6m-4.8m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0031 | N01B30YS0016 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.34 | 12.34 | 1.33 | 1.3 | 3.7m-3.7m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.25 | 8 | 0.11 | 6.6 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | qjxwy | qjxwy
湘川不锈钢 | N01B31WS0010 | N01B31WS0012 | WS | 混凝土管 | 500 | 14.71 | 14.71 | 0.95 | 1.05 | 8.0m-8.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-06 | 3 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-31 | 苟航 | 吴贤义
湘川不锈钢 | N01B31WS0018 | N01B31WS0019 | WS | 混凝土管 | 500 | 10.88 | 10.88 | 0.9 | 1.05 | 0.0m-10.88m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.33 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-31 | 苟航 | 吴贤义
湘川不锈钢 | N01B31YS0030 | N01B31YS0028 | YS | 混凝土管 | 500 | 12.64 | 12.64 | 1.7 | 1.6 | 0.0m-12.63m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.4 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-31 | 苟航 | 吴贤义
湘川不锈钢 | N01B31WS0018 | N01B31WS0019 | WS | 混凝土管 | 500 | 10.88 | 10.88 | 0.9 | 1.05 | 3.0m-3.22m处,1101h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 o 。 | CCTV | NL | 2022-01-06 | 5 | 5 | 0.33 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-31 | 苟航 | 吴贤义
湘川不锈钢 | N01B31YS0032 | N01B31YS0031 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.66 | 16.66 | 1.7 | 1.7 | 0.0m-16.66m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.33 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-31 | 苟航 | 吴贤义
湘川不锈钢 | N01B31WS0010 | N01B31WS0012 | WS | 混凝土管 | 500 | 14.71 | 14.71 | 0.95 | 1.05 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-06 | 3 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-31 | 苟航 | 吴贤义
湘川不锈钢 | N01B31WS0019 | N01B31WS0020 | WS | 混凝土管 | 500 | 14.89 | 14.89 | 0.95 | 0.95 | 0.0m-14.89m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.33 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 苟航 | 吴贤义
湘川不锈钢 | N01B31WS0021 | N01B31WS0022 | WS | 混凝土管 | 500 | 12.80 | 12.80 | 0.95 | 0.95 | 0.0m-12.8m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.33 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-31 | 苟航 | 吴贤义
湘川不锈钢 | N01B31WS0020 | N01B31WS0021 | WS | 混凝土管 | 500 | 13.74 | 13.74 | 0.95 | 0.95 | 0.0m-13.74m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.33 | 5.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-31 | 苟航 | 吴贤义
湘川不锈钢 | N01B31WS0009 | N01B31WS0008 | WS | 混凝土管 | 500 | 27.56 | 27.56 | 1.05 | 1 | 0.0m-27.56m处,0400h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.33 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-31 | 苟航 | 吴贤义
湘川不锈钢 | N01B31WS0012 | N01B31WS0013 | WS | 混凝土管 | 500 | 14.69 | 14.69 | 0.95 | 0.95 | 0.0m-14.68m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.4 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-31 | 苟航 | 吴贤义
湘川不锈钢 | N01B31WS0009 | N01B31WS0010 | WS | 混凝土管 | 500 | 13.81 | 13.81 | 1.05 | 0.95 | 0.0m-13.81m处,0407h | 结构性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-01-06 | 2.75 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-31 | 苟航 | 吴贤义
湘川不锈钢 | N01B31WS0009 | N01B31WS0010 | WS | 混凝土管 | 500 | 13.81 | 13.81 | 1.05 | 0.95 | 3.0m-3.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-01-06 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-31 | 苟航 | 苟航
湘川不锈钢 | N01B31WS0008 | N01B31WS0007 | WS | 混凝土管 | 500 | 20.89 | 20.89 | 1.05 | 1.1 | 0.0m-20.88m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.03 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-31 | 苟航 | 吴贤义
湘川不锈钢 | N01B31WS0015 | N01B31WS0017 | WS | 混凝土管 | 500 | 15.35 | 15.35 | 0.95 | 0.96 | 3.0m-15.36m处,1212h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-01-06 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-31 | 苟航 | 吴贤义
湘川不锈钢 | N01B31WS0010 | N01B31WS0012 | WS | 混凝土管 | 500 | 14.71 | 14.71 | 0.95 | 1.05 | 9.0m-14.72m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.03 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-31 | 苟航 | 吴贤义
湘川不锈钢 | N01B31WS0008 | N01B31WS0007 | WS | 混凝土管 | 500 | 20.89 | 20.89 | 1.05 | 1.1 | 13.3m-13.3m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-06 | 2 | 2 | 0.03 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-31 | 苟航 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32YS0087 | N01B32YS0084 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.24 | 31.24 | 2.03 | 2.02 | 0.0m-26.25m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.01 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-32 | qjxwy | qjxwy
绿之彩印刷 | N01B32YS0090 | N01B32YS0087 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.01 | 31.01 | 2.05 | 2.03 | 4.0m-26.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.01 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-32 | qjxwy | qjxwy
绿之彩印刷 | N01B32YS0087 | N01B32YS0084 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.24 | 31.24 | 2.03 | 2.02 | 0.0m-26.25m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.01 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-32 | qjxwy | qjxwy
绿之彩印刷 | N01B32YS0090 | N01B32YS0087 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.01 | 31.01 | 2.05 | 2.03 | 0.0m-26.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.01 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-32 | qjxwy | qjxwy
绿之彩印刷 | N01B32YS0090 | N01B32YS0087 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.01 | 31.01 | 2.05 | 2.03 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.01 | 4.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-32 | qjxwy | qjxwy
绿之彩印刷 | N01B32YS0093 | N01B32YS0090 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.88 | 28.88 | 1.69 | 1.9 | 0.0m-29.02m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.01 | 5.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | qjxwy | qjxwy
乐购商场 | N0111YS0420 | N0111YS0424 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.83 | 13.83 | 1.5 | 1.65 | 5.8m-5.81m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7.5 | 10 | 0.22 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-33 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N0111YS0434 | N0110YS1820 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.49 | 12.49 | 1.66 | 1.67 | 6.21m-6.22m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.6 | 10 | 2.47 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N0111YS0434 | N0110YS1820 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.49 | 12.49 | 1.66 | 1.67 | 8.62m-8.63m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.6 | 10 | 2.47 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N0110YS1815 | N0110YS1812 | YS | 混凝土管 | 600 | 11.89 | 11.89 | 1.61 | 1.6 | 0.0m-2.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.17 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N0111YS0419 | N0111YS0418 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.44 | 14.44 | 1.45 | 1.52 | 10.0m-10.1m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 5 | 0.14 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N0111YS0419 | N0111YS0418 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.44 | 14.44 | 1.45 | 1.52 | 3.9m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 5 | 0.14 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N0110YS1820 | N0110YS1815 | YS | 塑料管 | 600 | 13.09 | 13.09 | 1.62 | 1.6 | 2.2m-6.11m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.3 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N0111YS0434 | N0110YS1820 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.49 | 12.49 | 1.66 | 1.67 | 10.41m-10.42m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.6 | 10 | 2.47 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N0111YS0434 | N0110YS1820 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.49 | 12.49 | 1.66 | 1.67 | 10.1m-10.3m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.6 | 10 | 2.47 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
红牛钢业 | N01B35YS1095 | N01B35YS1093 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.20 | 9.20 | 1.04 | 1.06 | 6.0m-6.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2021-12-22 | 0.88 | 2 | 0.07 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS1095 | N01B35YS1093 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.20 | 9.20 | 1.04 | 1.06 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2021-12-22 | 0.88 | 2 | 0.07 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS3608 | N01-35-1607 | WS | 混凝土管 | 800 | 2.99 | 2.99 | 1.1 | 1.33 | 2.0m-2.8m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | SL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-35 | 代中 | xbyml
红牛钢业 | N01B35YS0052 | N01B35YS1091 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.38 | 15.38 | 1.05 | 1.15 | 10.0m-10.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-22 | 2 | 2 | 0.02 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N0141WS2079 | N01-35-1607 | WS | 混凝土管 | 800 | 35.14 | 35.14 | 1.34 | 1.35 | 26.55m-26.56m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-04 | 2.2 | 2 | 0.11 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 代中 | xbyml
红牛钢业 | N01B35YS1093 | N01B35YS0052 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.88 | 13.88 | 1.06 | 1 | 6.0m-14.1m处,1112h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2021-12-22 | 5.5 | 5.5 | 0.02 | 4 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS0047 | N0111YS0091 | YS | 塑料管 | 800 | 29.38 | 29.38 | 1.7 | 1.75 | 10.0m-10.06m处,0408h | 功能性 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | CCTV | NL | 2021-12-22 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.02 | 4.15 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS1087 | N01B35YS1084 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.18 | 18.18 | 1.4 | 1.4 | 15.95m-16.0m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-12-22 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.02 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS1095 | N01B35YS1093 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.20 | 9.20 | 1.04 | 1.06 | 4.0m-4.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-22 | 0.88 | 2 | 0.07 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS1091 | N01B35YS1088 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.97 | 17.97 | 1.2 | 1.35 | 14.0m-14.0m处,1212h | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | CCTV | NL | 2021-12-22 | 6 | 10 | 0.04 | 7.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS0078 | N01B35YS2001 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.35 | 10.35 | 1.15 | 1.05 | 3.0m-10.35m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-12-22 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.02 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS1091 | N01B35YS1088 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.97 | 17.97 | 1.2 | 1.35 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-22 | 6 | 10 | 0.04 | 7.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N0141WS2079 | N01-35-1607 | WS | 混凝土管 | 800 | 35.14 | 35.14 | 1.34 | 1.35 | 3.2m-14.0m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | SL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.51 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-35 | 代中 | xbyml
红牛钢业 | N01B35YS1087 | N01B35YS1084 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.18 | 18.18 | 1.4 | 1.4 | 1.0m-15.95m处,1112h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2021-12-22 | 2.75 | 3 | 0.04 | 2.1 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N0141WS2079 | N01-35-1607 | WS | 混凝土管 | 800 | 35.14 | 35.14 | 1.34 | 1.35 | 12.78m-12.78m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-04 | 2.2 | 2 | 0.11 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 代中 | xbyml
红牛钢业 | N01B35YS1095 | N01B35YS1093 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.20 | 9.20 | 1.04 | 1.06 | 8.0m-8.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2021-12-22 | 0.88 | 2 | 0.07 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS1087 | N01B35YS1084 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.18 | 18.18 | 1.4 | 1.4 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-22 | 2.75 | 3 | 0.04 | 2.1 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N0141WS2079 | N01-35-1607 | WS | 混凝土管 | 800 | 35.14 | 35.14 | 1.34 | 1.35 | 10.78m-10.78m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-04 | 2.2 | 2 | 0.11 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 代中 | xbyml
红牛钢业 | N01B35YS0078 | N01B35YS2001 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.35 | 10.35 | 1.15 | 1.05 | 10.0m-10.35m处,0104h | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60o； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60o 。 | CCTV | NL | 2021-12-22 | 10 | 10 | 0.04 | 7.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N0141WS2079 | N01-35-1607 | WS | 混凝土管 | 800 | 35.14 | 35.14 | 1.34 | 1.35 | 23.0m-23.01m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-04 | 2.2 | 2 | 0.11 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 代中 | xbyml
红牛钢业 | N01B35YS1097 | N01B35YS1095 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.39 | 9.39 | 0.8 | 1.03 | 4.0m-4.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2021-12-22 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N0141WS2079 | N01-35-1607 | WS | 混凝土管 | 800 | 35.14 | 35.14 | 1.34 | 1.35 | 34.78m-35.1m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | SL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.51 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-35 | 代中 | xbyml
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0170 | N01B36YS0034 | YS | PVC管 | 110 | 6.32 | 6.32 | 0.3 | 0.47 | 4.0m-13.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0032 | N01B36YS0020 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.09 | 13.09 | 1.38 | 1.42 | 0.0m-19.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0048 | N01B36YS0046 | YS | 混凝土管 | 300 | 25.03 | 25.03 | 1.1 | 1.21 | 0.0m-19.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01-36-434 | N01B36YS0001 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.33 | 5.33 | 0.95 | 1.06 | 2.5m-2.5m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36WS1102 | N01B36YS1104 | YS | 混凝土管 | 250 | 15.07 | 15.07 | 0.98 | 1.1 | 0.1m-15.07m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0041 | N01B36YS0038 | YS | 混凝土管 | 300 | 24.37 | 24.37 | 1.1 | 1.4 | 0.0m-15.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0130 | N01B36YS0131 | YS | PVC管 | 200 | 19.85 | 19.85 | 1.35 | 1.33 | 0.0m-14.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0093 | N01B36YS0095 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.97 | 19.97 | 1.2 | 1.23 | 1.0m-13.22m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0044 | N01B36YS0038 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.71 | 22.71 | 1.2 | 1.4 | 0.1m-22.71m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0020 | N01B36YS0019 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.10 | 6.10 | 1.42 | 1.38 | 0.2m-15.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS1035 | N01B36YS1050 | YS | 混凝土管 | 250 | 12.37 | 12.37 | 0.45 | 0.5 | 0.1m-12.37m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0091 | N01B36YS0093 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.90 | 19.90 | 1.2 | 1.2 | 0.0m-13.22m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0168 | N01B36YS0034 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.60 | 7.60 | 0.6 | 1.02 | 0.1m-7.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0097 | N01-36-442 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.44 | 16.44 | 1.24 | 1.25 | 0.0m-30.78m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS1050 | N01B36WS1101 | YS | 混凝土管 | 250 | 13.12 | 13.12 | 0.5 | 0.54 | 0.1m-0.3m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01-36-434 | N01B36YS0001 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.33 | 5.33 | 0.95 | 1.06 | 2.0m-5.23m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0084 | N01B36YS0088 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.26 | 18.26 | 1.1 | 1.2 | 3.0m-3.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0051 | N01B36YS0053 | YS | 混凝土管 | 300 | 26.63 | 26.63 | 1.4 | 1.4 | 0.0m-13.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01-36-415 | N01B36YS0019 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.29 | 4.29 | 0.8 | 1.06 | 1.0m-4.29m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0034 | N01B36YS0032 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.99 | 17.99 | 1.32 | 1.35 | 0.0m-13.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0053 | N01B36YS0056 | YS | 混凝土管 | 300 | 30.28 | 30.28 | 1.4 | 1.5 | 0.2m-1.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS1104 | N01B36YS1106 | YS | 混凝土管 | 250 | 6.25 | 6.25 | 1.1 | 1.2 | 0.1m-0.3m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0033 | N01B36YS0032 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.88 | 2.88 | 0.86 | 0.97 | 0.1m-2.88m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0001 | N0111YS7001 | YS | 混凝土管 | 500 | 21.71 | 21.71 | 1.74 | 1.89 | 0.1m-21.71m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0008 | N01B37YS0007 | YS | 混凝土管 | 400 | 6.68 | 6.68 | 0.85 | 1 | 0.0m-6.68m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0021 | N01-37-340 | YS | 混凝土管 | 500 | 6.79 | 6.79 | 1.3 | 1.34 | 0.0m-12.55m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0028 | N01B37YS0029 | YS | 混凝土管 | 600 | 21.25 | 21.25 | 1.6 | 1.6 | 0.1m-21.25m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0074 | N01B37YS0064 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.89 | 14.89 | 0.95 | 0.96 | 0.0m-2.6m处,1004h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | QV | NL | 2021-11-02 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-37 | 马地曲 | 饶伟鹏
隆顺不锈钢 | N01B37YS0024 | N01B37YS0023 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.94 | 6.94 | 1.1 | 1.1 | 0.0m-6.94m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0028 | N0111YS0061 | YS | 混凝土管 | 600 | 34.75 | 34.75 | 1.63 | 1.66 | 2.0m-6.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.12 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-37 | xbyml | xbyml
隆顺不锈钢 | N01B37YS0027 | N01B37YS0028 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.13 | 6.13 | 0.87 | 1.12 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-37 | xbyml | xbyml
隆顺不锈钢 | N01B37YS0029 | N01B37YS0087 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.93 | 12.93 | 1.62 | 1.6 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-03-13 | 0.5 | 0.5 | 0.18 | 0.35 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0026 | N01B37YS0023 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.26 | 6.26 | 0.9 | 1.1 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-03-16 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01-37-352 | N01B37YS0017 | YS | 混凝土管 | 400 | 5.20 | 5.20 | 0.8 | 1.15 | 0.0m-5.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0027 | N01B37YS0028 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.13 | 6.13 | 0.87 | 1.12 | 0.0m-6.13m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-37 | xbyml | xbyml
隆顺不锈钢 | N01B37YS0066 | N01B37YS0065 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.04 | 3.04 | 0.85 | 1 | 1.2m-1.2m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 0.09 | 7 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-37 | qjxwy | qjxwy
隆顺不锈钢 | N01B37YS0009 | N01B37YS0008 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.27 | 10.27 | 0.85 | 0.85 | 0.0m-10.27m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0002 | N01B37YS0003 | WS | 混凝土管 | 500 | 6.56 | 6.56 | 1.15 | 1.3 | 0.0m-6.56m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0003 | N01B37YS0021 | YS | 混凝土管 | 500 | 10.60 | 10.60 | 1.3 | 1.3 | 0.0m-10.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
金帆茶叶 | N01B38YS0006 | N01B38YS0003 | YS | 混凝土管 | 500 | 33.65 | 33.65 | 1.33 | 1.54 | 4.0m-6.4m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-25 | 5 | 5 | 0.02 | 3.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-38 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
金帆茶叶 | N01B38YS0043 | N0110YS1417 | YS | 混凝土管 | 500 | 13.94 | 13.94 | 1.64 | 1.58 | 1.5m-23.4m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.02 | 4.15 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-38 | 苟航 | 吴贤义
金帆茶叶 | N01B38YS0006 | N01B38YS0003 | YS | 混凝土管 | 500 | 33.65 | 33.65 | 1.33 | 1.54 | 25.0m-33.4m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-38 | 苟航 | 吴贤义
金帆茶叶 | N01B38YS0032 | N01B38YS0043 | YS | 混凝土管 | 500 | 32.01 | 32.01 | 1.56 | 1.64 | 14.0m-32.2m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-38 | 苟航 | 吴贤义
金帆茶叶 | N01B38YS0043 | N0110YS1417 | YS | 混凝土管 | 500 | 13.94 | 13.94 | 1.64 | 1.58 | 4.0m-6.4m处,1103h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 o 。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | 5 | 5 | 0.02 | 3.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-38 | 苟航 | 吴贤义
金帆茶叶 | N01B38YS0032 | N01B38YS0043 | YS | 混凝土管 | 500 | 32.01 | 32.01 | 1.56 | 1.64 | 1.0m-32.2m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-38 | 苟航 | 吴贤义
金帆茶叶 | N01B38YS0006 | N01B38YS0003 | YS | 混凝土管 | 500 | 33.65 | 33.65 | 1.33 | 1.54 | 1.5m-23.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.02 | 4.15 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-38 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
百利家模具 | N01B39YS0014 | N0111YS0366 | YS | 塑料管 | 800 | 38.61 | 38.61 | 1.75 | 2.25 | 27.97m-38.61m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.03 | 5.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N01B39YS0014 | N0111YS0366 | YS | 塑料管 | 800 | 38.61 | 38.61 | 1.75 | 2.25 | 20.31m-20.31m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-03-13 | 3.14 | 10 | 0.22 | 9.05 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N01B39YS0328 | N01B39YS0006 | YS | 混凝土管 | 600 | 34.67 | 34.67 | 1.74 | 1.74 | 5.5m-5.53m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-18 | 2 | 2 | 0.05 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0014 | N0111YS0366 | YS | 塑料管 | 800 | 38.61 | 38.61 | 1.75 | 2.25 | 2.45m-2.65m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-03-13 | 3.14 | 10 | 0.22 | 9.05 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N01B39YS0014 | N0111YS0366 | YS | 塑料管 | 800 | 38.61 | 38.61 | 1.75 | 2.25 | 3.15m-3.15m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-13 | 3.14 | 10 | 0.22 | 9.05 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
新亮汽车 | N01B03YS0013 | N0112YS0057 | YS | 混凝土管 | 400 | 26.44 | 26.44 | 1 | 1.34 | 10.0m-10.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2021-10-23 | 0.5 | 0.5 | 0.11 | 0.35 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-3 | 苟航 | 王亚东
新亮汽车 | N01B03YS0015 | N01B03YS0013 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.79 | 12.79 | 0.81 | 0.9 | 1.6m-1.8m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2021-12-30 | 3.5 | 5 | 0.11 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-3 | 王亚东 | 王亚东
新亮汽车 | N01B03YS0013 | N0112YS0057 | YS | 混凝土管 | 400 | 26.44 | 26.44 | 1 | 1.34 | 10.0m-10.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-24 | 0.5 | 0.5 | 0.11 | 0.35 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-3 | 苟航 | 苟航
新亮汽车 | N01B03YS0008 | N01B03YS0011 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.07 | 13.07 | 0.89 | 0.9 | 1.8m-2.0m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2021-12-30 | 3.5 | 3.5 | 0.05 | 2.45 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-3 | 王亚东 | 王亚东
新亮汽车 | N01B03YS0013 | N0112YS0057 | YS | 混凝土管 | 400 | 26.44 | 26.44 | 1 | 1.34 | 5.3m-5.3m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-24 | 0.5 | 0.5 | 0.11 | 0.35 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-3 | 苟航 | 苟航
新亮汽车 | N01B03YS0016 | N01B03YS0015 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.52 | 15.52 | 0.95 | 0.85 | 0.6m-15.3m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-10-23 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-3 | 苟航 | qjxwy
新亮汽车 | N01B03YS0016 | N01B03YS0015 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.52 | 15.52 | 0.95 | 0.85 | 0.6m-15.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-3 | 苟航 | 苟航
新亮汽车 | N01B03YS0017 | N01B03YS0016 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.13 | 8.13 | 0.85 | 0.95 | 0.9m-7.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-30 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-3 | 王亚东 | 王亚东
新亮汽车 | N01B03YS0013 | N0112YS0057 | YS | 混凝土管 | 400 | 26.44 | 26.44 | 1 | 1.34 | 5.3m-5.3m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2021-10-23 | 0.5 | 0.5 | 0.11 | 0.35 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-3 | 苟航 | 王亚东
新亮汽车 | N01B03YS0011 | N01B03YS0013 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.58 | 20.58 | 1 | 0.97 | 10.0m-10.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2021-12-30 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.05 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-3 | 王亚东 | 王亚东
新亮汽车 | N01B03YS0008 | N01B03YS0011 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.07 | 13.07 | 0.89 | 0.9 | 2.7m-2.9m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2021-12-30 | 3.5 | 3.5 | 0.05 | 2.45 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-3 | 王亚东 | 王亚东
伟才国际 | N01B40YS0023 | N01B40YS0355 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.35 | 18.35 | 1.2 | 1.3 | 0.0m-30.7m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0028 | N01B40YS0027 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.31 | 2.31 | 1 | 1.21 | 0.0m-2.31m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 杜小康 | 杜小康
伟才国际 | N0111YS0303 | N0111YS0302 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.93 | 8.93 | 0.8 | 0.8 | 0.0m-1.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.11 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-40 | xbyml | xbyml
伟才国际 | N01B40WS0025 | N01B40WS0004 | WS | 塑料管 | 110 | 16.84 | 16.84 | 0.45 | 0.3 | 0.0m-16.84m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0032 | N01B40YS0035 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.93 | 14.93 | 1.3 | 1.63 | 0.0m-14.93m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0024 | N01B40YS0023 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.78 | 5.78 | 0.8 | 1 | 2.0m-5.8m处,1212h | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60o； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60o 。 | QV | NL | 2022-01-05 | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40HFC0313 | N01B40WS0340 | WS | PVC管 | 160 | 3.18 | 3.18 | 0.3 | 0.4 | 0.0m-3.2m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0033 | N01B40YS0032 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.16 | 4.16 | 0.75 | 0.95 | 0.0m-4.2m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40WS0367 | N01B40YS0027 | WS | 混凝土管 | 300 | 5.38 | 5.38 | 1 | 1.1 | 0.0m-5.38m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 杜小康 | 杜小康
伟才国际 | N01-40-762 | N01-40-761 | WS | PVC管 | 160 | 6.72 | 6.72 | 0.57 | 0.6 | 0.0m-5.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-23 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 肖林 | 肖林
伟才国际 | N01B40YS0023 | N01B40YS0355 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.35 | 18.35 | 1.2 | 1.3 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | SL | 2022-01-05 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0034 | N01B40YS0032 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.08 | 2.08 | 1.1 | 1.12 | 0.0m-2.1m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0032 | N01B40YS0031 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.02 | 9.02 | 1.35 | 1.38 | 0.0m-9.02m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0027 | N01B40YS0023 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.12 | 24.12 | 1.3 | 1.2 | 0.0m-24.12m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0014 | N01B40YS0344 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.01 | 19.01 | 0.75 | 0.8 | 0.0m-19.01m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-23 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 肖林 | 肖林
伟才国际 | N01B40YS0031 | N01B40YS0027 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.82 | 16.82 | 1.2 | 1.4 | 0.0m-16.82m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 杜小康 | 杜小康
伟才国际 | N0111YS0303 | N0111YS0302 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.93 | 8.93 | 0.8 | 0.8 | 0.4m-0.6m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.11 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-40 | xbyml | xbyml
伟才国际 | N01B40YS0300 | N01B40YS0303 | YS | 混凝土管 | 300 | 23.85 | 23.85 | 0.7 | 0.9 | 3.0m-3.01m处,1212h | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-16 | 10 | 10 | 0.33 | 8 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-40 | 马地曲 | 杜小康
伟才国际 | N01B40YS0355 | N01B40YS0020 | YS | 塑料管 | 400 | 12.29 | 12.29 | 1.11 | 1.12 | 0.0m-12.3m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0022 | N01B40YS0020 | YS | 钢筋混凝土 | 200*100 | 6.42 | 6.42 | 0.27 | 0.45 | 0.0m-6.4m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40WS0015 | N01B40YS0031 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.04 | 5.04 | 0.6 | 0.65 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-05 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40WS0004 | N01-40-762 | WS | 混凝土管 | 160 | 6.02 | 6.02 | 0.53 | 0.57 | 0.0m-5.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-20 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 吴贤义 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS2542 | N0141YS0017 | YS | 混凝土管 | 1000 | 14.66 | 14.66 | 2.1 | 2.1 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-02 | 0.6 | 0.5 | 0.16 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-41 | 代中 | xbyml
屯教市场 | N01B42YS0102 | N01B42YS0101 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.01 | 15.01 | 1.4 | 1.3 | 3.32m-3.4m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.18 | 2 | 0.16 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-42 | qjxwy | qjxwy
屯教市场 | N01B42YS0102 | N01B42YS0101 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.01 | 15.01 | 1.4 | 1.3 | 3.3m-3.3m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.18 | 2 | 0.16 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-42 | qjxwy | qjxwy
屯教市场 | N01B42YS0102 | N01B42YS0101 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.01 | 15.01 | 1.4 | 1.3 | 1.0m-14.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-42 | qjxwy | qjxwy
屯教市场 | N01B42YS0733 | JYCJ-1-N02-WS1026-L | YS | 混凝土管 | 600 | 3.54 | 3.54 | 1.36 | 1.4 | 0.0m-2.4m处,1212h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60。 | CCTV | SL | 2021-10-24 | 2.83 | 5.5 | 0.16 | 5 | I | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-42 | 苟航 | 吴贤义
屯教市场 | N01B42YS0511 | N01B42YS0100 | YS | 混凝土管 | 600 | 7.17 | 7.17 | 1.3 | 1.3 | 1.0m-11.8m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-10-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-42 | 苟航 | 饶伟鹏
屯教市场 | N01B42YS0102 | N01B42YS0101 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.01 | 15.01 | 1.4 | 1.3 | 1.3m-4.3m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.18 | 2 | 0.16 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-42 | qjxwy | qjxwy
屯教市场 | N01B42YS0101 | N01B42YS0736 | YS | 混凝土管 | 600 | 3.64 | 3.64 | 1.3 | 1.3 | 0.3m-3.7m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2.14 | 5 | 0.21 | 4.65 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-42 | qjxwy | qjxwy
屯教市场 | N01B42YS0100 | N01B42YS0733 | YS | 混凝土管 | 600 | 5.57 | 5.57 | 1.3 | 1.36 | 5.0m-5.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | SL | 2021-10-24 | 2.83 | 5.5 | 0.16 | 5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-42 | 苟航 | 饶伟鹏
屯教市场 | N01B42YS0102 | N01B42YS0101 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.01 | 15.01 | 1.4 | 1.3 | 1.02m-6.0m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.18 | 2 | 0.16 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-42 | qjxwy | qjxwy
盛悦之光 | N01B44YS1100 | N01B44YS1101 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.79 | 4.79 | 0.65 | 0.65 | 0.0m-4.8m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1092 | N01B44YS1103 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.27 | 16.27 | 1.1 | 1.1 | 0.0m-16.3m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1103 | N01B44YS1105 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.57 | 9.57 | 1.1 | 1.18 | 0.0m-9.6m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1102 | N01B44YS1103 | YS | 混凝土管 | 200 | 7.82 | 7.82 | 0.7 | 1.1 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-01-06 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1101 | N01B44YS1102 | YS | 混凝土管 | 200 | 11.63 | 11.63 | 0.63 | 0.7 | 0.0m-11.61m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1126 | N01B44WS1085 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.47 | 13.47 | 0.6 | 0.7 | 0.0m-13.53m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1105 | LZCJ-1-NO2-WS18-R | YS | 混凝土管 | 400 | 6.51 | 6.51 | 1.18 | 1.2 | 4.0m-4.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | 2 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1126 | N01B44YS1118 | YS | 混凝土管 | 200 | 16.25 | 16.25 | 0.6 | 0.77 | 0.0m-16.24m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44WS1096 | N01B44YS1094 | YS | 混凝土管 | 200 | 10.02 | 10.02 | 0.65 | 0.7 | 0.0m-10.03m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1105 | LZCJ-1-NO2-WS18-R | YS | 混凝土管 | 400 | 6.51 | 6.51 | 1.18 | 1.2 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | 2 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1118 | N01B44YS1129 | YS | 混凝土管 | 200 | 8.98 | 8.98 | 0.77 | 0.76 | 0.0m-9.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1117 | N01B44YS1105 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.65 | 4.65 | 1.08 | 1.18 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1129 | N01B44YS1092 | YS | 混凝土管 | 200 | 12.94 | 12.94 | 0.76 | 0.9 | 6.0m-6.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1117 | N01B44YS1105 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.65 | 4.65 | 1.08 | 1.18 | 0.0m-4.7m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1100 | N01B44WS1096 | YS | 混凝土管 | 200 | 11.88 | 11.88 | 0.75 | 0.65 | 0.0m-11.9m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1104 | N01B44YS1103 | YS | 混凝土管 | 200 | 6.32 | 6.32 | 1.08 | 1.1 | 0.0m-6.4m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1105 | LZCJ-1-NO2-WS18-R | YS | 混凝土管 | 400 | 6.51 | 6.51 | 1.18 | 1.2 | 0.0m-6.52m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS0016 | N01B44YS0020 | YS | PVC管 | 200 | 31.37 | 31.37 | 0.9 | 1.2 | 0.0m-31.37m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-44 | 马地曲 | 杜小康
盛悦之光 | N01B44YS0015 | N01B44YS0012 | YS | PVC管 | 200 | 22.60 | 22.60 | 0.9 | 0.9 | 0.0m-22.6m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.33 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-44 | 马地曲 | 杜小康
盛悦之光 | N01B44YS0010 | N01B44YS0013 | YS | PVC管 | 200 | 24.77 | 24.77 | 0.9 | 1.1 | 0.0m-24.77m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.33 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-44 | 马地曲 | 杜小康
盛悦之光 | N01B44YS0018 | N01B44YS0023 | YS | PVC管 | 200 | 25.03 | 25.03 | 1 | 1.1 | 6.0m-6.01m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-44 | 马地曲 | 杜小康
盛悦之光 | N01B44YS0402 | N01B44YS0053 | YS | PVC管 | 200 | 32.23 | 32.23 | 0.9 | 0.95 | 0.0m-32.23m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-44 | 马地曲 | 杜小康
盛悦之光 | N01B44YS0402 | N01B44YS0053 | YS | PVC管 | 200 | 32.23 | 32.23 | 0.9 | 0.95 | 0.0m-32.23m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-44 | 马地曲 | 杜小康
盛悦之光 | N01B44YS0405 | N01B44YS0416 | YS | PVC管 | 200 | 22.63 | 22.63 | 0.8 | 0.9 | 0.0m-22.63m处,0306h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.33 | 5.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-44 | 马地曲 | 杜小康
盛悦之光 | N01B44YS0058 | N01B44YS0009 | YS | PVC管 | 200 | 30.37 | 30.37 | 1 | 1 | 0.0m-30.37m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-44 | 马地曲 | 杜小康
聚龙花园 | N01B45YS0174 | N01B45YS0185 | YS |  | 500*300 | 4.29 | 4.29 | 0.5 | 0.6 | 0.0m-4.21m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-45 | 马地曲 | 苟航
聚龙花园 | N01B45YS3001 | N01B45YS0159 | YS |  | 500*300 | 17.83 | 17.83 | 0.6 | 0.6 | -28.4m-28.4m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | - | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-45 | 马地曲 | 苟航
聚龙花园 | N01B45YS3004 | N01B45YS3003 | YS |  | 500*300 | 18.13 | 18.13 | 0.6 | 0.6 | -28.4m-28.4m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | - | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-45 | 马地曲 | 苟航
聚龙花园 | N01B45YS0184 | N01B45WS0157 | YS | 混凝土管 | 1000 | 7.65 | 7.65 | 1.26 | 1.3 | 0.0m-7.51m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-45 | 马地曲 | 苟航
聚龙花园 | N01B45YS0012 | N01B45WS0029 | YS | PVC管 | 200 | 4.69 | 4.69 | 0.45 | 0.6 | 0.0m-4.67m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | - | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-45 | qjxwy | qjxwy
聚龙花园 | N01B45YS0185 | N01B45YS0184 | YS |  | 500*300 | 9.05 | 9.05 | 0.6 | 0.6 | 0.0m-9.11m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-45 | 马地曲 | 苟航
聚龙花园 | N01B45YS0185 | N01B45YS0184 | YS |  | 500*300 | 9.05 | 9.05 | 0.6 | 0.6 | 2.0m-2.01m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-08 | 2 | 2 | 0.27 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-45 | 马地曲 | 苟航
聚龙花园 | N01B45YS0184 | N01B45WS0157 | YS | 混凝土管 | 1000 | 7.65 | 7.65 | 1.26 | 1.3 | 6.0m-6.01m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-08 | 2 | 2 | 0.27 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-45 | 马地曲 | 苟航
聚龙花园 | N01B45YS0174 | N01B45YS0185 | YS |  | 500*300 | 4.29 | 4.29 | 0.5 | 0.6 | 2.0m-2.01m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-08 | 2 | 2 | 0.27 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-45 | 马地曲 | 苟航
广隆员工生活村 | N0102YS0029 | N0102YS0014 | YS | 混凝土管 | 1000 | 29.68 | 29.68 | 2 | 2 | 0.0m-29.68m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-10-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 宋仕华 | 侯鑫光
广隆员工生活村 | N0102YS0016 | N0102YS0014 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.77 | 10.77 | 1.6 | 1.8 | 0.0m-10.77m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-10-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 宋仕华 | 侯鑫光
广隆员工生活村 | N0141YS0261 | N0102YS0036 | YS | 混凝土管 | 600 | 4.72 | 4.72 | 1.4 | 1.6 | 0.0m-4.72m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-10-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 宋仕华 | 侯鑫光
广隆员工生活村 | N01B25YS0002 | N01B25YS0039 | YS | 混凝土管 | 400 | 28.94 | 28.94 | 1.6 | 1.58 | 0.0m-28.94m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2021-10-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-46 | 宋仕华 | 侯鑫光
广隆员工生活村 | N01B25WS0999 | N01B25WS1000 | WS | 塑料管 | 400 | 14.55 | 14.55 | 1.85 | 2 | 6.2m-6.5m处,0710h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 8.2 | 10 | 0.14 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-46 | 代中 | xbyml
广隆员工生活村 | N0102YS0069 | N0102YS0058 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.46 | 31.46 | 2.1 | 2.05 | 26.51m-26.51m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-46 | xbyml | xbyml
国家工业锅炉检验 | N01B04YS0005 | N01B04YS0007 | YS | 塑料管 | 400 | 18.60 | 18.60 | 1.75 | 1.67 | 3.7m-18.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.03 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-4 | 王亚东 | 王亚东
怡南总部大楼 | N01B05YS0014 | N01B05YS2001 | YS | 塑料管 | 400 | 34.39 | 34.39 | 1.5 | 1.55 | 0.0m-34.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-21 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.02 | 4.15 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-5 | 吴贤义 | 吴贤义
怡南总部大楼 | N01B05YS5936 | N01B05YS0046 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.18 | 12.18 | 1.18 | 1.16 | -11.85m-11.85m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | SL | 2021-12-26 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.02 | 8.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | 苟航 | 吴贤义
怡南总部大楼 | N01B05YS0004 | N01B05YS0002 | YS | 混凝土管 | 400 | 26.63 | 26.63 | 1.2 | 1.5 | 1.5m-1.5m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2021-12-30 | 10 | 10 | 0.05 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 王亚东 | 王亚东
怡南总部大楼 | N01B05YS0006 | N01B05YS0005 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.91 | 15.91 | 1.22 | 1.13 | 5.0m-5.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2021-12-30 | 8.5 | 8.5 | 0.05 | 6.95 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 王亚东 | 王亚东
怡南总部大楼 | N01B05YS0045 | N01B05YS5936 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.52 | 11.52 | 1 | 1.18 | 8.1m-8.2m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-26 | 2 | 2 | 0.02 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 苟航 | 苟航
怡南总部大楼 | N01B05YS0045 | N01B05YS5936 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.52 | 11.52 | 1 | 1.18 | 8.2m-8.2m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | SL | 2021-12-26 | 2 | 2 | 0.02 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 苟航 | 吴贤义
怡南总部大楼 | N01B05YS0042 | N01B05YS0044 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.57 | 14.57 | 1.1 | 1.04 | 0.0m-14.6m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-26 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.02 | 4.15 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-5 | 苟航 | 吴贤义
怡南总部大楼 | N01B05YS0012 | N01B05YS0014 | YS | 塑料管 | 400 | 17.16 | 17.16 | 1.5 | 1.55 | 0.0m-17.1m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-12-26 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.02 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-5 | 苟航 | 吴贤义
怡南总部大楼 | N01B05YS0012 | N01B05YS0014 | YS | 塑料管 | 400 | 17.16 | 17.16 | 1.5 | 1.55 | 6.0m-6.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-26 | 5.67 | 10 | 0.05 | 7.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 苟航 | 吴贤义
怡南总部大楼 | N01B05YS0006 | N01B05YS0005 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.91 | 15.91 | 1.22 | 1.13 | 14.3m-14.3m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-30 | 8.5 | 8.5 | 0.05 | 6.95 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 王亚东 | 王亚东
怡南总部大楼 | N01B05YS0044 | N01B05YS0045 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.37 | 10.37 | 1.02 | 1.05 | 0.0m-10.4m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-26 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.02 | 8.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | 苟航 | 吴贤义
怡南总部大楼 | N01B05YS0006 | N01B05YS0005 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.91 | 15.91 | 1.22 | 1.13 | 0.6m-15.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-30 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-5 | 王亚东 | 王亚东
怡南总部大楼 | N01B05YS0004 | N01B05YS0002 | YS | 混凝土管 | 400 | 26.63 | 26.63 | 1.2 | 1.5 | 17.0m-17.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2021-12-30 | 10 | 10 | 0.05 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 王亚东 | 王亚东
怡南总部大楼 | N01B05YS0039 | N01B05YS0042 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.81 | 25.81 | 0.91 | 1.06 | 9.0m-9.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2021-12-30 | 5 | 5 | 0.05 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 王亚东 | 王亚东
怡南总部大楼 | N01B05YS0006 | N01B05YS0005 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.91 | 15.91 | 1.22 | 1.13 | 10.3m-10.5m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2021-12-30 | 8.5 | 8.5 | 0.05 | 6.95 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 王亚东 | 王亚东
怡南总部大楼 | N01B05YS0005 | N01B05YS0004 | YS | 混凝土管 | 400 | 21.80 | 21.80 | 1.17 | 1.2 | 1.3m-1.3m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2021-12-30 | 5 | 5 | 0.05 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 王亚东 | 王亚东
怡南总部大楼 | N01B05YS0012 | N01B05YS0014 | YS | 塑料管 | 400 | 17.16 | 17.16 | 1.5 | 1.55 | 0.0m-42.6m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-12-26 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.02 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-5 | 苟航 | 苟航
怡南总部大楼 | N01B05YS0037 | N01B05YS0039 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.77 | 24.77 | 0.7 | 0.94 | 19.0m-19.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2021-12-30 | 1 | 1 | 0.03 | 0.7 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 王亚东 | 王亚东
怡南总部大楼 | N01B05YS0014 | N01B05YS2001 | YS | 塑料管 | 400 | 34.39 | 34.39 | 1.5 | 1.55 | 4.0m-4.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-26 | 2 | 2 | 0.02 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 苟航 | 吴贤义
怡南总部大楼 | N01B05YS0014 | N01B05YS2001 | YS | 塑料管 | 400 | 34.39 | 34.39 | 1.5 | 1.55 | 0.0m-34.4m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-26 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.02 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-5 | 苟航 | 吴贤义
怡南总部大楼 | N01B05YS5936 | N01B05YS0046 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.18 | 12.18 | 1.18 | 1.16 | 0.0m-10.7m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-12-26 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.02 | 8.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0138 | N01B06YS0204 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.81 | 20.81 | 1.5 | 1.63 | 15.5m-15.7m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 3 | 5 | 0.13 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS1227 | N01B06YS0222 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.57 | 25.57 | 1.35 | 1.42 | 8.0m-25.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.03 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS5590 | N01B06YS0026 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.16 | 10.16 | 1.34 | 1.4 | -8.55m-8.55m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | SL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0166 | N01B06YS0163 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.37 | 18.37 | 1.45 | 1.5 | 1.0m-25.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.03 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0156 | N01B06YS0192 | YS | 混凝土管 | 400 | 21.48 | 21.48 | 1.57 | 1.53 | 12.7m-12.9m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.07 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0156 | N01B06YS0154 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.04 | 18.04 | 1.57 | 1.41 | 16.2m-16.4m处,1212h | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2021-11-05 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0814 | N01B06YS0037 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.28 | 13.28 | 1.35 | 1.41 | 3.4m-3.6m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0109 | N01B06YS0111 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.88 | 16.88 | 1.45 | 1.53 | 3.0m-17.9m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-11-29 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0031 | N01B06YS0033 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.95 | 16.95 | 1.3 | 1.3 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0104 | N01B06YS0217 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.38 | 24.38 | 1.4 | 1.42 | 2.0m-24.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0112 | N01B06YS0124 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.67 | 24.67 | 1.36 | 1.42 | 6.0m-6.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0032 | N01B06YS0030 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.77 | 16.77 | 1.69 | 1.75 | 6.0m-16.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0034 | N01B06YS0032 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.75 | 16.75 | 1.75 | 1.63 | 0.0m-0.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失在15%~25%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.03 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0106 | N01B06YS0105 | YS | 混凝土管 | 400 | 4.92 | 4.92 | 1.51 | 1.78 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0032 | N01B06YS0030 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.77 | 16.77 | 1.69 | 1.75 | 5.0m-5.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0036 | N01B06YS0034 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.70 | 16.70 | 1.71 | 1.75 | 2.5m-2.5m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0113 | N01B06YS0222 | YS | 混凝土管 | 400 | 23.30 | 23.30 | 1.4 | 1.52 | 10.2m-10.2m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0207 | N01B06YS0209 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.52 | 11.52 | 1.8 | 1.84 | 0.0m-11.6m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2021-11-23 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.03 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0128 | N01B06YS0126 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.11 | 12.11 | 1.34 | 1.56 | 3.0m-3.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0258 | N01B06YS0259 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.78 | 11.78 | 1.5 | 1.8 | 3.0m-24.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0104 | N01B06YS0105 | YS | 混凝土管 | 400 | 3.93 | 3.93 | 1.6 | 1.72 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0111 | N01B06YS0117 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.74 | 14.74 | 1.52 | 1.5 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0210 | N01B06YS0216 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.61 | 25.61 | 1.5 | 1.42 | 8.9m-9.1m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0135 | N01B06YS0138 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.73 | 17.73 | 1.5 | 1.57 | 4.2m-4.2m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0032 | N01B06YS0030 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.77 | 16.77 | 1.69 | 1.75 | 3.0m-3.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2.75 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0006 | N01B06YS0008 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.41 | 12.41 | 1.54 | 1.54 | 7.5m-7.7m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0163 | N01B06YS0159 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.63 | 8.63 | 1.57 | 1.74 | 6.0m-20.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0125 | N01B06YS0120 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.83 | 12.83 | 1.25 | 1.09 | 12.0m-12.2m处,1212h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 o 。 | CCTV | NL | 2021-11-07 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0156 | N01B06YS0154 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.04 | 18.04 | 1.57 | 1.41 | 14.3m-14.5m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS5595 | N01B06YS0021 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.49 | 15.49 | 1.25 | 1.27 | -0.1m-0.1m处,1212h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | SL | 2021-11-29 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS1227 | N01B06YS0226 | YS | 混凝土管 | 400 | 7.34 | 7.34 | 1.55 | 1.72 | 2.5m-2.5m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0229 | N01B06YS0232 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.39 | 25.39 | 1.31 | 1.35 | 6.0m-6.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0257 | N01B06YS0258 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.74 | 14.74 | 1.64 | 1.68 | 0.0m-14.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0105 | N01B06YS0215 | YS | 混凝土管 | 600 | 31.63 | 31.63 | 2 | 1.96 | 17.4m-19.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.03 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0202 | N01B06YS0209 | YS | 混凝土管 | 800 | 40.52 | 40.52 | 2.17 | 2.25 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.03 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0810 | N01B06YS0811 | YS | 混凝土管 | 400 | 7.54 | 7.54 | 1.4 | 1.37 | 2.0m-2.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0032 | N01B06YS0030 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.77 | 16.77 | 1.69 | 1.75 | 6.0m-16.6m处,null | 结构性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0151 | N01B06YS0153 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.50 | 12.50 | 1.32 | 1.5 | 3.5m-3.7m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.6 | 5 | 0.16 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0111 | N01B06YS0117 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.74 | 14.74 | 1.52 | 1.5 | 8.1m-8.3m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0115 | N01B06YS0116 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.06 | 16.06 | 1.43 | 1.5 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0121 | N01B06YS0229 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.58 | 20.58 | 1.23 | 1.3 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0229 | N01B06YS0232 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.39 | 25.39 | 1.31 | 1.35 | 2.5m-2.7m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0811 | N01B06YS0100 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.95 | 16.95 | 1.45 | 1.85 | 6.0m-6.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0156 | N01B06YS0155 | YS | 混凝土管 | 400 | 4.77 | 4.77 | 1.7 | 1.73 | 1.8m-2.8m处,1212h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 o 。 | CCTV | NL | 2021-11-05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | Ⅲ | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 马地曲 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0259 | N01B06YS0262 | YS | 混凝土管 | 800 | 25.18 | 25.18 | 2.3 | 2.28 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1 | 1 | 0.03 | 0.7 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0208 | N01B06YS0204 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.58 | 25.58 | 1.55 | 1.52 | 19.3m-19.5m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0038 | N01B06YS0100 | YS | 混凝土管 | 800 | 47.33 | 47.33 | 2.12 | 2.04 | 13.5m-13.7m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0208 | N01B06YS0804 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.13 | 19.13 | 1.48 | 1.6 | 2.0m-2.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.13 | 6 | 0.19 | 5.2 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0038 | N01B06YS0100 | YS | 混凝土管 | 800 | 47.33 | 47.33 | 2.12 | 2.04 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0025 | N01B06YS0023 | YS | 混凝土管 | 500 | 14.86 | 14.86 | 1.78 | 1.7 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0126 | N01B06YS1570 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.07 | 16.07 | 1.56 | 1.55 | 2.0m-17.5m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | SL | 2021-11-29 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0249 | N01B06YS0250 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.71 | 16.71 | 1.65 | 1.61 | 0.0m-16.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.03 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0151 | N01B06YS0153 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.50 | 12.50 | 1.32 | 1.5 | 5.7m-5.9m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.6 | 5 | 0.16 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0156 | N01B06YS0154 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.04 | 18.04 | 1.57 | 1.41 | 6.4m-6.6m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0259 | N01B06YS0266 | YS | 混凝土管 | 800 | 19.84 | 19.84 | 2.3 | 2.4 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0032 | N01B06YS0030 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.77 | 16.77 | 1.69 | 1.75 | 0.0m-13.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0031 | N01B06YS0033 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.95 | 16.95 | 1.3 | 1.3 | 4.0m-4.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0249 | N01B06YS0250 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.71 | 16.71 | 1.65 | 1.61 | 10.0m-16.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.03 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0811 | N01B06YS0100 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.95 | 16.95 | 1.45 | 1.85 | 15.0m-16.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0106 | N01B06YS0216 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.66 | 24.66 | 1.38 | 1.42 | 3.2m-3.4m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4 | 5 | 0.13 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0117 | N01B06YS0118 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.74 | 14.74 | 1.48 | 1.56 | 1.7m-1.7m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.25 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0121 | N01B06YS0120 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.58 | 18.58 | 1.28 | 1.43 | 1.6m-16.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0031 | N01B06YS0029 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.84 | 16.84 | 1.3 | 1.28 | 8.0m-8.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0115 | N01B06YS0116 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.06 | 16.06 | 1.43 | 1.5 | 1.5m-1.7m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.25 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0156 | N01B06YS0154 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.04 | 18.04 | 1.57 | 1.41 | 8.0m-8.2m处,1212h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 o 。 | CCTV | NL | 2021-11-05 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0171 | N01B06YS0192 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.48 | 25.48 | 1.4 | 1.5 | 15.0m-15.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.06 | 4.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0208 | N01B06YS0204 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.58 | 25.58 | 1.55 | 1.52 | 21.0m-21.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0038 | N01B06YS0100 | YS | 混凝土管 | 800 | 47.33 | 47.33 | 2.12 | 2.04 | 13.5m-13.7m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.25 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0149 | N01B06YS0147 | YS | 混凝土管 | 400 | 4.86 | 4.86 | 1.7 | 1.85 | 2.2m-2.2m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0136 | N01B06YS0139 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.15 | 18.15 | 1.52 | 1.58 | 2.4m-12.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0151 | N01B06YS0153 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.50 | 12.50 | 1.32 | 1.5 | 1.0m-18.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0028 | N01B06YS0025 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.12 | 16.12 | 1.71 | 1.75 | 2.4m-2.4m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.75 | 8 | 0.06 | 6.6 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0125 | N01B06YS0120 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.83 | 12.83 | 1.25 | 1.09 | 6.6m-6.8m处,1212h | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2021-11-07 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0263 | N01B06YS0259 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.30 | 11.30 | 1.45 | 1.8 | 2.0m-2.0m处,0911h | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | CCTV | NL | 2021-11-08 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0008 | N01B06YS0015 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.25 | 13.25 | 1.2 | 1.24 | 2.0m-2.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0128 | N01B06YS0247 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.84 | 13.84 | 1.34 | 1.57 | 6.3m-6.3m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0154 | N01B06YS0152 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.93 | 8.93 | 1.42 | 1.5 | 1.0m-8.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0031 | N01B06YS0029 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.84 | 16.84 | 1.3 | 1.28 | 4.0m-4.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0814 | N01B06YS0037 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.28 | 13.28 | 1.35 | 1.41 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0140 | N01B06YS0136 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.92 | 11.92 | 1.52 | 1.64 | 0.0m-0.2m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0245 | N01B06YS0232 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.09 | 20.09 | 1.26 | 1.34 | 10.0m-10.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0103 | N01B06YS0116 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.96 | 24.96 | 1.5 | 1.6 | 3.3m-3.5m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.25 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0028 | N01B06YS0025 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.12 | 16.12 | 1.71 | 1.75 | 13.0m-15.9m处,null | 结构性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 9.5 | 9.5 | 0.03 | 7.65 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0814 | N01B06YS0037 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.28 | 13.28 | 1.35 | 1.41 | 32.0m-32.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0117 | N01B06YS0118 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.74 | 14.74 | 1.48 | 1.56 | 7.8m-7.8m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.25 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0257 | N01B06YS0258 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.74 | 14.74 | 1.64 | 1.68 | 0.0m-14.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0126 | N01B06YS1570 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.07 | 16.07 | 1.56 | 1.55 | 0.0m-11.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | SL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0036 | N01B06YS0034 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.70 | 16.70 | 1.71 | 1.75 | 2.5m-2.5m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0256 | N01B06YS0257 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.84 | 11.84 | 1.7 | 1.6 | 3.0m-3.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0104 | N01B06YS0103 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.14 | 15.14 | 1.39 | 1.61 | 7.0m-7.2m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0118 | N01B06YS1570 | YS | 混凝土管 | 400 | 4.43 | 4.43 | 1.55 | 1.55 | 2.0m-2.2m处,1212h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 o 。 | CCTV | SL | 2021-11-29 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0023 | N01B06YS0020 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.76 | 16.76 | 1.7 | 1.66 | 5.5m-5.7m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5.5 | 5.5 | 0.03 | 4.85 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0034 | N01B06YS0032 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.75 | 16.75 | 1.75 | 1.63 | 8.0m-16.5m处,null | 结构性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1 | 1 | 0.03 | 0.7 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0038 | N01B06YS0100 | YS | 混凝土管 | 800 | 47.33 | 47.33 | 2.12 | 2.04 | 0.0m-0.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0121 | N01B06YS0120 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.58 | 18.58 | 1.28 | 1.43 | 4.6m-4.8m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0249 | N01B06YS0250 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.71 | 16.71 | 1.65 | 1.61 | 0.0m-16.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0183 | N01B06YS0179 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.40 | 18.40 | 1.54 | 1.6 | 3.0m-3.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.5 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0031 | N01B06YS0029 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.84 | 16.84 | 1.3 | 1.28 | 12.3m-12.5m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0008 | N01B06YS0015 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.25 | 13.25 | 1.2 | 1.24 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0154 | N01B06YS0152 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.93 | 8.93 | 1.42 | 1.5 | 0.0m-4.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0250 | N01B06YS0251 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.29 | 12.29 | 1.65 | 1.65 | 3.0m-14.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0112 | N01B06YS0124 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.67 | 24.67 | 1.36 | 1.42 | 21.8m-22.0m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0004 | N01B06YS0006 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.79 | 10.79 | 1.48 | 1.56 | 8.0m-8.0m处,null | 结构性 | 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0008 | N01B06YS0015 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.25 | 13.25 | 1.2 | 1.24 | 0.6m-0.8m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0128 | N01B06YS0247 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.84 | 13.84 | 1.34 | 1.57 | 4.4m-4.6m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0210 | N01B06YS0216 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.61 | 25.61 | 1.5 | 1.42 | 4.2m-4.4m处,1212h | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60o； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60o 。 | CCTV | NL | 2021-11-06 | 5 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0136 | N01B06YS0139 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.15 | 18.15 | 1.52 | 1.58 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0253 | N01B06YS0254 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.92 | 24.92 | 1.62 | 1.68 | 3.0m-15.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0157 | N01B06YS0155 | YS | 混凝土管 | 400 | 3.91 | 3.91 | 1.67 | 1.7 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0183 | N01B06YS0179 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.40 | 18.40 | 1.54 | 1.6 | 5.0m-16.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0032 | N01B06YS0030 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.77 | 16.77 | 1.69 | 1.75 | 0.0m-16.6m处,null | 结构性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0256 | N01B06YS0257 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.84 | 11.84 | 1.7 | 1.6 | 1.0m-11.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0259 | N01B06YS0266 | YS | 混凝土管 | 800 | 19.84 | 19.84 | 2.3 | 2.4 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1 | 1 | 0.03 | 0.7 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0121 | N01B06YS0229 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.58 | 20.58 | 1.23 | 1.3 | 8.0m-8.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0208 | N01B06YS0804 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.13 | 19.13 | 1.48 | 1.6 | 2.0m-18.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0109 | N01B06YS0111 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.88 | 16.88 | 1.45 | 1.53 | 2.0m-2.2m处,1212h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2021-11-29 | 0.5 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0016 | N01B06YS0011 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.68 | 16.68 | 1.64 | 1.65 | 15.0m-16.4m处,null | 结构性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4 | 4 | 0.03 | 3.8 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0020 | N01B06YS0016 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.70 | 16.70 | 1.64 | 1.65 | 15.0m-16.4m处,null | 结构性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1 | 1 | 0.03 | 0.7 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0254 | N01B06YS6680 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.52 | 8.52 | 1.72 | 1.75 | 2.0m-2.0m处,0911h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | SL | 2021-12-13 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0025 | N01B06YS0023 | YS | 混凝土管 | 500 | 14.86 | 14.86 | 1.78 | 1.7 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1 | 1 | 0.03 | 0.7 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0248 | N01B06YS1181 | YS | 混凝土管 | 800 | 39.18 | 39.18 | 2.2 | 2.25 | 10.4m-10.4m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0115 | N01B06YS0116 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.06 | 16.06 | 1.43 | 1.5 | 13.5m-13.7m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.25 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0034 | N01B06YS0032 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.75 | 16.75 | 1.75 | 1.63 | 8.0m-26.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0128 | N01B06YS0126 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.11 | 12.11 | 1.34 | 1.56 | 7.0m-20.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0038 | N01B06YS0100 | YS | 混凝土管 | 800 | 47.33 | 47.33 | 2.12 | 2.04 | 13.0m-13.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.25 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0109 | N01B06YS0111 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.88 | 16.88 | 1.45 | 1.53 | 0.0m-0.2m处,1212h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 o 。 | CCTV | NL | 2021-11-29 | 0.5 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0028 | N01B06YS0025 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.12 | 16.12 | 1.71 | 1.75 | 2.4m-2.4m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 9.5 | 9.5 | 0.03 | 7.65 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0128 | N01B06YS0247 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.84 | 13.84 | 1.34 | 1.57 | 32.0m-32.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0156 | N01B06YS0155 | YS | 混凝土管 | 400 | 4.77 | 4.77 | 1.7 | 1.73 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0251 | N01B06YS0253 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.92 | 17.92 | 1.68 | 1.65 | 7.0m-24.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0028 | N01B06YS0025 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.12 | 16.12 | 1.71 | 1.75 | 13.0m-16.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0156 | N01B06YS0192 | YS | 混凝土管 | 400 | 21.48 | 21.48 | 1.57 | 1.53 | 3.3m-3.5m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.07 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0245 | N01B06YS0232 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.09 | 20.09 | 1.26 | 1.34 | 18.0m-18.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0256 | N01B06YS0257 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.84 | 11.84 | 1.7 | 1.6 | 4.6m-4.8m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0032 | N01B06YS0030 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.77 | 16.77 | 1.69 | 1.75 | 3.0m-3.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0245 | N01B06YS0232 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.09 | 20.09 | 1.26 | 1.34 | 14.0m-14.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0113 | N01B06YS0222 | YS | 混凝土管 | 400 | 23.30 | 23.30 | 1.4 | 1.52 | 14.2m-14.4m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0040 | N01B06YS5042 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.28 | 11.28 | 1.28 | 1.34 | 1.0m-1.2m处,1212h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | SL | 2021-12-03 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0151 | N01B06YS0145 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.23 | 12.23 | 1.31 | 1.52 | 2.0m-2.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0229 | N01B06YS0232 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.39 | 25.39 | 1.31 | 1.35 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2.75 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0034 | N01B06YS0032 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.75 | 16.75 | 1.75 | 1.63 | 0.0m-0.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失在15%~25%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0112 | N01B06YS0124 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.67 | 24.67 | 1.36 | 1.42 | 5.7m-5.9m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0247 | N01B06YS2563 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.16 | 16.16 | 1.58 | 1.6 | 3.0m-3.2m处,1212h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 o 。 | CCTV | SL | 2021-11-29 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0018 | N01B06YS0015 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.58 | 11.58 | 1.27 | 1.3 | 7.4m-7.6m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.25 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0183 | N01B06YS0179 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.40 | 18.40 | 1.54 | 1.6 | 4.0m-19.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0025 | N01B06YS0023 | YS | 混凝土管 | 500 | 14.86 | 14.86 | 1.78 | 1.7 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0229 | N01B06YS0232 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.39 | 25.39 | 1.31 | 1.35 | 6.0m-6.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2.75 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0117 | N01B06YS0118 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.74 | 14.74 | 1.48 | 1.56 | 3.6m-3.6m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.25 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0217 | N01B06YS0223 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.23 | 25.23 | 1.4 | 1.46 | 11.0m-11.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.25 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0115 | N01B06YS0116 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.06 | 16.06 | 1.43 | 1.5 | 8.0m-8.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.25 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0104 | N01B06YS0103 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.14 | 15.14 | 1.39 | 1.61 | 2.0m-2.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0208 | N01B06YS0204 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.58 | 25.58 | 1.55 | 1.52 | 3.0m-3.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0106 | N01B06YS0216 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.66 | 24.66 | 1.38 | 1.42 | 5.0m-39.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0151 | N01B06YS0145 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.23 | 12.23 | 1.31 | 1.52 | 9.2m-9.4m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0103 | N01B06YS0116 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.96 | 24.96 | 1.5 | 1.6 | 7.4m-7.6m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.25 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0247 | N01B06YS2563 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.16 | 16.16 | 1.58 | 1.6 | 5.0m-5.2m处,1212h | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2021-11-29 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0146 | N01B06YS0148 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.23 | 19.23 | 1.52 | 1.55 | 5.0m-5.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0008 | N01B06YS0011 | YS | 混凝土管 | 400 | 7.28 | 7.28 | 1.6 | 1.54 | 1.8m-2.0m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0258 | N01B06YS0259 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.78 | 11.78 | 1.5 | 1.8 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 3.33 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0210 | N01B06YS0216 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.61 | 25.61 | 1.5 | 1.42 | 8.6m-8.8m处,1212h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 o 。 | CCTV | NL | 2021-11-06 | 5 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0038 | N01B06YS0100 | YS | 混凝土管 | 800 | 47.33 | 47.33 | 2.12 | 2.04 | 13.0m-13.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0135 | N01B06YS0138 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.73 | 17.73 | 1.5 | 1.57 | 8.0m-8.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0260 | N01B06YS0258 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.70 | 17.70 | 1.65 | 1.67 | 9.7m-9.9m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 3 | 4 | 0.03 | 3.8 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0260 | N01B06YS0258 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.70 | 17.70 | 1.65 | 1.67 | 5.0m-24.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0259 | N01B06YS0262 | YS | 混凝土管 | 800 | 25.18 | 25.18 | 2.3 | 2.28 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1 | 1 | 0.06 | 0.7 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0253 | N01B06YS0254 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.92 | 24.92 | 1.62 | 1.68 | 10.2m-10.4m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0183 | N01B06YS0179 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.40 | 18.40 | 1.54 | 1.6 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.5 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0032 | N01B06YS0030 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.77 | 16.77 | 1.69 | 1.75 | 5.0m-5.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2.75 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0104 | N01B06YS0217 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.38 | 24.38 | 1.4 | 1.42 | 1.7m-1.7m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0245 | N01B06YS0232 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.09 | 20.09 | 1.26 | 1.34 | 16.0m-16.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0255 | N01B06YS0259 | YS | 混凝土管 | 800 | 41.64 | 41.64 | 2.15 | 2.3 | 2.5m-2.7m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1 | 1 | 0.06 | 0.7 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0032 | N01B06YS0030 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.77 | 16.77 | 1.69 | 1.75 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0106 | N01B06YS0102 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.69 | 14.69 | 1.37 | 1.46 | 12.2m-12.4m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0032 | N01B06YS0030 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.77 | 16.77 | 1.69 | 1.75 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0183 | N01B06YS0249 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.87 | 17.87 | 1.58 | 1.7 | 5.0m-19.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0147 | N01B06YS0143 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.50 | 25.50 | 1.96 | 2.03 | 1.0m-25.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0210 | N01B06YS0216 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.61 | 25.61 | 1.5 | 1.42 | 4.6m-4.8m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0121 | N01B06YS0229 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.58 | 20.58 | 1.23 | 1.3 | 14.3m-14.5m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0208 | N01B06YS0204 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.58 | 25.58 | 1.55 | 1.52 | 13.2m-13.4m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0113 | N01B06YS0112 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.33 | 16.33 | 1.47 | 1.6 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0020 | N01B06YS0016 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.70 | 16.70 | 1.64 | 1.65 | 15.0m-16.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.03 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0183 | N01B06YS0249 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.87 | 17.87 | 1.58 | 1.7 | 3.3m-3.5m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0174 | N01B06YS0180 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.69 | 19.69 | 1.7 | 1.8 | 0.0m-19.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0249 | N01B06YS0250 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.71 | 16.71 | 1.65 | 1.61 | 4.0m-4.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0208 | N01B06YS0209 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.59 | 11.59 | 1.57 | 1.84 | 0.0m-24.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0183 | N01B06YS0249 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.87 | 17.87 | 1.58 | 1.7 | 3.0m-3.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 3.13 | 10 | 0.25 | 8 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0031 | N01B06YS0033 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.95 | 16.95 | 1.3 | 1.3 | 4.0m-16.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.03 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0138 | N01B06YS0204 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.81 | 20.81 | 1.5 | 1.63 | 13.4m-13.6m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 3 | 5 | 0.13 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0039 | N01B06YS0038 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.85 | 16.85 | 1.8 | 1.8 | 5.22m-5.42m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.08 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0113 | N01B06YS0112 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.33 | 16.33 | 1.47 | 1.6 | 14.6m-14.8m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0275 | N01B06YS0280 | YS | 混凝土管 | 800 | 35.06 | 35.06 | 2.2 | 2.15 | 1.0m-17.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0171 | N01B06YS0192 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.48 | 25.48 | 1.4 | 1.5 | 19.0m-19.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.06 | 4.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0103 | N01B06YS0116 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.96 | 24.96 | 1.5 | 1.6 | 0.0m-25.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0112 | N01B06YS0124 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.67 | 24.67 | 1.36 | 1.42 | 20.0m-20.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0023 | N01B06YS0020 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.76 | 16.76 | 1.7 | 1.66 | 5.5m-5.7m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2.75 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0121 | N01B06YS0120 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.58 | 18.58 | 1.28 | 1.43 | 5.5m-5.7m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0198 | N01B06YS0148 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.83 | 20.83 | 1.5 | 1.53 | 14.3m-14.5m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0140 | N01B06YS0136 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.92 | 11.92 | 1.52 | 1.64 | 2.0m-12.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.03 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0259 | N01B06YS0266 | YS | 混凝土管 | 800 | 19.84 | 19.84 | 2.3 | 2.4 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1 | 1 | 0.03 | 0.7 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0006 | N01B06YS0008 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.41 | 12.41 | 1.54 | 1.54 | 5.6m-5.6m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0163 | N01B06YS0159 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.63 | 8.63 | 1.57 | 1.74 | 4.0m-4.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.03 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0117 | N01B06YS0118 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.74 | 14.74 | 1.48 | 1.56 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.25 | 5 | 0.06 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0103 | N01B06YS0116 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.96 | 24.96 | 1.5 | 1.6 | 14.0m-24.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0229 | N01B06YS0232 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.39 | 25.39 | 1.31 | 1.35 | 14.7m-14.9m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0135 | N01B06YS0138 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.73 | 17.73 | 1.5 | 1.57 | 12.2m-12.4m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0814 | N01B06YS0037 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.28 | 13.28 | 1.35 | 1.41 | 1.5m-1.7m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0126 | N01B06YS1570 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.07 | 16.07 | 1.56 | 1.55 | 3.7m-3.7m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | SL | 2021-11-29 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0126 | N01B06YS1570 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.07 | 16.07 | 1.56 | 1.55 | -8.65m-8.65m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-11-29 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0155 | N01B06YS0152 | YS | 混凝土管 | 600 | 25.00 | 25.00 | 2 | 1.95 | 0.3m-24.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0038 | N01B06YS0100 | YS | 混凝土管 | 800 | 47.33 | 47.33 | 2.12 | 2.04 | 0.0m-0.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0016 | N01B06YS0011 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.68 | 16.68 | 1.64 | 1.65 | 15.0m-16.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.03 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0259 | N01B06YS0271 | YS | 混凝土管 | 800 | 39.01 | 39.01 | 2.3 | 2.16 | 1.0m-18.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.03 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0156 | N01B06YS0154 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.04 | 18.04 | 1.57 | 1.41 | 1.6m-1.8m处,1212h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 o 。 | CCTV | NL | 2021-11-05 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0259 | N01B06YS0266 | YS | 混凝土管 | 800 | 19.84 | 19.84 | 2.3 | 2.4 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0106 | N01B06YS0102 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.69 | 14.69 | 1.37 | 1.46 | 10.1m-10.3m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4.38 | 10 | 0.13 | 8 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0106 | N01B06YS0216 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.66 | 24.66 | 1.38 | 1.42 | 1.2m-1.4m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 4 | 5 | 0.13 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0180 | N01B06YS0178 | YS | 混凝土管 | 400 | 6.17 | 6.17 | 1.85 | 1.85 | 1.0m-19.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0216 | N01B06YS0215 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.45 | 8.45 | 1.6 | 1.8 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0229 | N01B06YS0232 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.39 | 25.39 | 1.31 | 1.35 | 18.7m-18.7m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.25 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | qjxwy | qjxwy
宏山激光 | N01B06YS0289 | N01B06YS0285 | YS | 混凝土管 | 800 | 24.89 | 24.89 | 2.15 | 2.15 | 0.4m-17.6m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-11-24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | 苟航 | 苟航
顺联制造汇 | N01B07YS0471 | N01B07YS0473 | YS | 混凝土管 | 500 | 14.95 | 14.95 | 1.65 | 1.71 | 10.6m-10.8m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2 | 5 | 0.16 | 4.65 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | qjxwy | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07YS0473 | N01B07YS0476 | YS | 混凝土管 | 500 | 14.92 | 14.92 | 1.72 | 1.73 | 10.2m-10.4m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | qjxwy | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07YS0471 | N01B07YS0473 | YS | 混凝土管 | 500 | 14.95 | 14.95 | 1.65 | 1.71 | 7.3m-7.5m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2 | 5 | 0.16 | 4.65 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | qjxwy | qjxwy
顺联制造汇 | N0102YS0265 | N0102YS0261 | YS | 混凝土管 | 800 | 25.06 | 25.06 | 2.25 | 2.2 | 13.21m-13.21m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | xbyml | xbyml
顺联制造汇 | N01B07YS0471 | N01B07YS0473 | YS | 混凝土管 | 500 | 14.95 | 14.95 | 1.65 | 1.71 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2 | 5 | 0.16 | 4.65 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | qjxwy | qjxwy
新厨厨具电器厂 | N0102YS0532 | N0102YS0531 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.17 | 15.17 | 2.15 | 2.25 | 2.0m-4.0m处,1201h | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-03-08 | 0.5 | 0.5 | 0.13 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | 代中 | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08YS0434 | N0102YS0429 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.12 | 31.12 | 1.95 | 1.85 | 23.95m-23.95m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 5.9 | 7 | 0.52 | 5.65 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08YS0573 | N01B08YS0574 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.64 | 16.64 | 1.15 | 1.2 | 14.0m-14.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | qjxwy | qjxwy
新厨厨具电器厂 | N01B08YS0434 | N0102YS0429 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.12 | 31.12 | 1.95 | 1.85 | 25.51m-26.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 5.9 | 7 | 0.52 | 5.65 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0445 | N01B08YS0442 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.25 | 31.25 | 2.1 | 2.1 | 28.67m-28.67m处,null | 结构性 | 前方淤积已清理 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 1.1 | 2 | 0.1 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08YS0434 | N0102YS0429 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.12 | 31.12 | 1.95 | 1.85 | 19.8m-19.8m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 5.9 | 7 | 0.52 | 5.65 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08YS0576 | N01B08YS0575 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.23 | 20.23 | 1 | 1.1 | 3.97m-4.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 1.05 | I | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | qjxwy | qjxwy
新厨厨具电器厂 | N01B08YS0575 | N01B08YS0574 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.93 | 22.93 | 1.1 | 1.15 | 0.0m-0.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 3.25 | 6 | 0.11 | 5.2 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | qjxwy | qjxwy
新厨厨具电器厂 | N01B08YS0574 | N01B08YS5105 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.31 | 9.31 | 1.25 | 1.8 | 14.0m-14.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2021-10-17 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | 苟航 | 饶伟鹏
新厨厨具电器厂 | N01B08YS0450 | N0102YS0445 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.06 | 31.06 | 2.15 | 2.1 | 18.54m-18.54m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 3.2 | 5 | 0.13 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0429 | N0102YS0425 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.96 | 29.96 | 1.85 | 1.68 | 20.5m-21.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 5.7 | 10 | 0.2 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0429 | N0102YS0425 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.96 | 29.96 | 1.85 | 1.68 | 19.42m-19.42m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 5.7 | 10 | 0.2 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0438 | N01B08YS0434 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.88 | 30.88 | 2.05 | 1.95 | 7.8m-7.8m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 3 | 3 | 0.06 | 2.12 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08YS0434 | N0102YS0429 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.12 | 31.12 | 1.95 | 1.85 | 23.95m-24.95m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 5.9 | 7 | 0.52 | 5.65 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0445 | N01B08YS0442 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.25 | 31.25 | 2.1 | 2.1 | 4.44m-4.44m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 1.1 | 2 | 0.1 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08YS0442 | N0102YS0438 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.09 | 31.09 | 2.1 | 2.05 | 28.07m-28.07m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 2.5 | 4.5 | 0.19 | 3.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08YS0442 | N0102YS0438 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.09 | 31.09 | 2.1 | 2.05 | 9.95m-11.95m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 2.5 | 4.5 | 0.19 | 3.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08YS0442 | N0102YS0438 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.09 | 31.09 | 2.1 | 2.05 | 11.88m-11.88m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 2.5 | 4.5 | 0.19 | 3.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0429 | N0102YS0425 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.96 | 29.96 | 1.85 | 1.68 | 5.43m-5.43m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 5.7 | 10 | 0.2 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08YS0572 | N01B08YS0573 | YS | 混凝土管 | 400 | 28.33 | 28.33 | 0.96 | 1.15 | 0.6m-28.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-8 | qjxwy | qjxwy
新厨厨具电器厂 | N0102YS0429 | N0102YS0425 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.96 | 29.96 | 1.85 | 1.68 | 13.55m-13.55m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 5.7 | 10 | 0.2 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0445 | N01B08YS0442 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.25 | 31.25 | 2.1 | 2.1 | 22.66m-22.66m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 1.1 | 2 | 0.1 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08YS0434 | N0102YS0429 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.12 | 31.12 | 1.95 | 1.85 | 7.8m-19.8m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 5.9 | 7 | 0.52 | 5.65 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08YS0576 | N01B08YS0575 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.23 | 20.23 | 1 | 1.1 | 0.0m-4.76m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时：1）在管壁上可见细裂痕；2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物；3）轻度剥落。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 1.05 | I | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | 吴贤义 | 吴贤义
新厨厨具电器厂 | N0102YS0438 | N01B08YS0434 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.88 | 30.88 | 2.05 | 1.95 | 7.8m-7.8m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 3 | 3 | 0.06 | 2.12 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08YS0442 | N0102YS0438 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.09 | 31.09 | 2.1 | 2.05 | 7.91m-7.91m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 2.5 | 4.5 | 0.19 | 3.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0429 | N0102YS0425 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.96 | 29.96 | 1.85 | 1.68 | 5.41m-5.41m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 5.7 | 10 | 0.2 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
昇辉电子控股 | N0102WS0829 | N0102WS0825 | WS | 塑料管 | 400 | 21.93 | 21.93 | 1.94 | 2.78 | 12.5m-13.0m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-03-08 | 7.8 | 10 | 0.61 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-9 | 代中 | xbyml
昇辉电子控股 | N01B09YS0031 | N01B09YS0033 | YS | 塑料管 | 400 | 19.29 | 19.29 | 0.75 | 0.8 | 4.62m-4.82m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15% 。 | CCTV | NL | 2022-01-16 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-9 | 杜小康 | 杜小康
昇辉电子控股 | N01B09YS0025 | N01B09YS0026 | YS | 塑料管 | 400 | 8.53 | 8.53 | 1 | 0.98 | 2.6m-2.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-01-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-9 | 杜小康 | 杜小康
昇辉电子控股 | N0102WS0829 | N0102WS0825 | WS | 塑料管 | 400 | 21.93 | 21.93 | 1.94 | 2.78 | 3.74m-3.8m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | SL | 2022-03-08 | 7.8 | 10 | 0.61 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-9 | 代中 | xbyml
昇辉电子控股 | N01B09YS0013 | N01B09YS0011 | YS | 塑料管 | 400 | 27.59 | 27.59 | 0.8 | 1.05 | 23.61m-23.81m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15% 。 | CCTV | NL | 2022-01-16 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-9 | 杜小康 | 杜小康
昇辉电子控股 | N01B09YS0016 | N01B09YS0013 | YS | 塑料管 | 400 | 29.57 | 29.57 | 0.95 | 0.8 | 22.69m-22.89m处,null | 功能性 | 过水断面损失在15%~25%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-9 | 杜小康 | 杜小康
昇辉电子控股 | N01B09YS0018 | N01B09YS0016 | YS | 塑料管 | 400 | 9.66 | 9.66 | 0.8 | 0.95 | 1.9m-2.14m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N0102WS0829 | N0102WS0825 | WS | 塑料管 | 400 | 21.93 | 21.93 | 1.94 | 2.78 | 15.0m-17.0m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | SL | 2022-03-08 | 7.8 | 10 | 0.61 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-9 | 代中 | xbyml
昇辉电子控股 | N01B09YS0016 | N01B09YS0013 | YS | 塑料管 | 400 | 29.57 | 29.57 | 0.95 | 0.8 | 2.84m-22.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-9 | 杜小康 | 杜小康
昇辉电子控股 | N01B09YS0004 | N01B09YS0001 | YS | 塑料管 | 400 | 25.14 | 25.14 | 1 | 1.05 | 6.77m-7.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-9 | 杜小康 | 杜小康
昇辉电子控股 | N0102WS0829 | N0102WS0825 | WS | 塑料管 | 400 | 21.93 | 21.93 | 1.94 | 2.78 | 10.11m-11.0m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-03-08 | 7.8 | 10 | 0.61 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-9 | 代中 | xbyml
昇辉电子控股 | N01B09YS0036 | N01B09YS0038 | YS | 塑料管 | 500 | 17.82 | 17.82 | 1.08 | 0.9 | 8.06m-8.26m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15% 。 | CCTV | NL | 2022-01-16 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-9 | 杜小康 | 杜小康
昇辉电子控股 | N01B09YS0033 | N01B09YS0036 | YS | 塑料管 | 500 | 28.15 | 28.15 | 0.8 | 1.08 | 1.71m-1.71m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-16 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.75 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-9 | 杜小康 | 杜小康
昇辉电子控股 | N01B09YS0007 | N01B09YS0004 | YS | 塑料管 | 400 | 28.73 | 28.73 | 1.08 | 1.05 | 21.13m-21.33m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时：1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º；2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | CCTV | NL | 2022-01-16 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-9 | 杜小康 | 杜小康
昇辉电子控股 | N0102WS0829 | N0102WS0825 | WS | 塑料管 | 400 | 21.93 | 21.93 | 1.94 | 2.78 | 14.0m-14.5m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-03-08 | 7.8 | 10 | 0.61 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-9 | 代中 | xbyml
昇辉电子控股 | N01B09YS0062 | N01B09YS0038 | YS | 塑料管 | 500 | 11.17 | 11.17 | 0.98 | 0.95 | 0.2m-0.35m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-9 | 苟航 | 苟航
昇辉电子控股 | N01B09YS0040 | N01B09YS0062 | YS | 塑料管 | 400 | 27.47 | 27.47 | 1.06 | 0.98 | 0.2m-0.35m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-9 | 苟航 | 苟航
横五路 | N0111YS0403 | Z-1-N04-YS825-L | YS | 混凝土管 | 600 | 14.24 | 14.24 | 1.9 | 1.48 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-15 | 2.6 | 5 | 0.28 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0101YS0503 | N0101YS0507 | YS | 混凝土管 | 1200 | 27.31 | 27.31 | 3.7 | 4.29 | 0.2m-6.0m处,1201h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-03-05 | 2 | 2 | 0.51 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0141YS2472 | N0141YS2473 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.31 | 31.31 | 2.2 | 2.2 | 14.0m-14.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-02-28 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0111YS0402 | N0111YS0403 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.43 | 10.43 | 1.91 | 1.9 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-15 | 2.9 | 5 | 0.47 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0101YS0458 | N0101YS0523 | YS | 混凝土管 | 1000 | 37.96 | 37.96 | 3.6 | 3.86 | 23.02m-27.0m处,1112h | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | SL | 2022-03-13 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0141YS2476 | N01B41YS2542 | YS | 混凝土管 | 1000 | 45.72 | 45.72 | 2.15 | 2.3 | 14.0m-14.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-01 | 0.6 | 0.5 | 0.07 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0111YS0402 | N0111YS0403 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.43 | 10.43 | 1.91 | 1.9 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-15 | 2.9 | 5 | 0.47 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N01B41WS5150 | N0141YS2467 | YS | 混凝土管 | 800 | 15.04 | 15.04 | 2.07 | 2.2 | 14.0m-14.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | SL | 2022-02-28 | 1.5 | 2.5 | 0.57 | 1.75 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0101YS0475 | N0101YS0472 | YS | 塑料管 | 800 | 24.50 | 24.50 | 2.2 | 2.4 | 10.5m-10.6m处,1201h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-03-06 | 2.2 | 2 | 0.04 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0111YS0400 | N01B41WS5150 | YS | 混凝土管 | 800 | 8.10 | 8.10 | 2 | 2.07 | 4.56m-5.0m处,0103h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | SL | 2022-02-28 | 7.4 | 10 | 0.49 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0111YS0402 | N0111YS0403 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.43 | 10.43 | 1.91 | 1.9 | 8.0m-8.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-15 | 2.9 | 5 | 0.47 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0111YS0402 | N0111YS0403 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.43 | 10.43 | 1.91 | 1.9 | 10.18m-10.2m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-03-15 | 2.9 | 5 | 0.47 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0111YS0396 | N0111YS0400 | YS | 混凝土管 | 800 | 16.42 | 16.42 | 2 | 2 | 8.0m-8.0m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | SL | 2022-02-28 | 10.5 | 10 | 0.53 | 8.1 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0101YS0503 | N0101YS0507 | YS | 混凝土管 | 1200 | 27.31 | 27.31 | 3.7 | 4.29 | 12.0m-20.0m处,1201h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-03-05 | 2 | 2 | 0.51 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N01B41WS5150 | N0141YS2467 | YS | 混凝土管 | 800 | 15.04 | 15.04 | 2.07 | 2.2 | 10.0m-15.0m处,1112h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-02-28 | 1.5 | 2.5 | 0.57 | 1.75 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0141YS2473 | N0141YS2476 | YS | 混凝土管 | 1000 | 37.44 | 37.44 | 2.1 | 2.15 | 16.0m-28.0m处,1112h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-03-02 | 1.9 | 4.5 | 0.87 | 3.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0141YS2476 | N01B41YS2542 | YS | 混凝土管 | 1000 | 45.72 | 45.72 | 2.15 | 2.3 | 32.0m-32.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-01 | 0.6 | 0.5 | 0.07 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0141YS2476 | N01B41YS2542 | YS | 混凝土管 | 1000 | 45.72 | 45.72 | 2.15 | 2.3 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-01 | 0.6 | 0.5 | 0.07 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0111YS0400 | N01B41WS5150 | YS | 混凝土管 | 800 | 8.10 | 8.10 | 2 | 2.07 | 3.18m-3.5m处,0911h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | SL | 2022-02-28 | 7.4 | 10 | 0.49 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N01B41WS5150 | N0141YS2467 | YS | 混凝土管 | 800 | 15.04 | 15.04 | 2.07 | 2.2 | 0.0m-15.0m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | SL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0101YS0503 | N0101YS0507 | YS | 混凝土管 | 1200 | 27.31 | 27.31 | 3.7 | 4.29 | 0.2m-6.0m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | SL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0111YS0400 | N01B41WS5150 | YS | 混凝土管 | 800 | 8.10 | 8.10 | 2 | 2.07 | 0.0m-6.0m处,0406h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | SL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.74 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0111YS0402 | N0111YS0403 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.43 | 10.43 | 1.91 | 1.9 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-15 | 2.9 | 5 | 0.47 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0111YS0403 | Z-1-N04-YS825-L | YS | 混凝土管 | 600 | 14.24 | 14.24 | 1.9 | 1.48 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-15 | 2.6 | 5 | 0.28 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0141YS2473 | N0141YS2476 | YS | 混凝土管 | 1000 | 37.44 | 37.44 | 2.1 | 2.15 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | SL | 2022-03-02 | 1.9 | 4.5 | 0.87 | 3.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0111YS0396 | N0111YS0400 | YS | 混凝土管 | 800 | 16.42 | 16.42 | 2 | 2 | 0.5m-6.0m处,0406h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | SL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.33 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N01B41YS8718 | N0141YS2472 | YS | 混凝土管 | 1000 | 22.10 | 22.10 | 2.2 | 2.2 | 1.0m-6.0m处,0903h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | SL | 2022-02-28 | 5 | 5 | 0.23 | 4.25 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0101YS0503 | N0101YS0498 | YS | 混凝土管 | 1000 | 22.98 | 22.98 | 3.7 | 3.7 | 0.2m-10.2m处,0601h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-03-05 | 2 | 2 | 0.44 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0111YS0403 | Z-1-N04-YS825-L | YS | 混凝土管 | 600 | 14.24 | 14.24 | 1.9 | 1.48 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-15 | 2.6 | 5 | 0.28 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0141YS2473 | N0141YS2476 | YS | 混凝土管 | 1000 | 37.44 | 37.44 | 2.1 | 2.15 | 33.0m-37.0m处,0309h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | CCTV | SL | 2022-03-02 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.11 | 5.05 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0111YS0396 | N0111YS0400 | YS | 混凝土管 | 800 | 16.42 | 16.42 | 2 | 2 | 0.0m-8.0m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-02-28 | 10.5 | 10 | 0.53 | 8.1 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0208YS5494 | N0101YS0520 | YS | 塑料管 | 600 | 7.84 | 7.84 | 2.8 | 2.9 | 3.0m-6.0m处,0507h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-03-13 | 5 | 6 | 1.07 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0141YS2473 | N0141YS2476 | YS | 混凝土管 | 1000 | 37.44 | 37.44 | 2.1 | 2.15 | 28.44m-28.44m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | SL | 2022-03-02 | 1.9 | 4.5 | 0.87 | 3.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0111YS0403 | Z-1-N04-YS825-L | YS | 混凝土管 | 600 | 14.24 | 14.24 | 1.9 | 1.48 | 11.53m-11.54m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-03-15 | 2.6 | 5 | 0.28 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0101YS0501 | N0101YS0503 | YS | 混凝土管 | 1000 | 0.40 | 0.40 | 3.65 | 3.7 | 0.0m-0.4m处,0307h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | CCTV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 2.5 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L01 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0599 | N0102YS0596 | YS | 混凝土管 | 400 | 29.66 | 29.66 | 1.4 | 1.42 | 1.4m-2.0m处,1103h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-03-09 | 6.1 | 10 | 0.65 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0802 | N0102YS0799 | YS | 混凝土管 | 600 | 16.65 | 16.65 | 2.16 | 2.42 | 11.4m-11.5m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 3.8 | 5 | 0.12 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0818 | N0102YS0815 | YS | 混凝土管 | 600 | 7.22 | 7.22 | 1.63 | 1.71 | 0.4m-0.42m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 8.8 | 10 | 0.55 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N01B06YS0001 | N01B06YS0004 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.71 | 14.71 | 1.65 | 1.56 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | qjxwy | qjxwy
环镇东路 | N0102YS0596 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 600 | 72.19 | 72.19 | 1.5 | 1.87 | 26.02m-26.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 6 | 10 | 0.28 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N01B06YS0001 | N01B06YS0004 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.71 | 14.71 | 1.65 | 1.56 | 0.0m-14.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-L03 | qjxwy | qjxwy
环镇东路 | N0102YS0861 | N0102YS0863 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.84 | 31.84 | 2.8 | 3.1 | 22.1m-22.12m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0801 | N0102YS0796 | YS | 混凝土管 | 600 | 5.24 | 5.24 | 2.36 | 2.6 | 1.8m-1.82m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 3.8 | 5 | 0.38 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0795 | N0102YS0838 | YS | 混凝土管 | 600 | 23.18 | 23.18 | 2.8 | 2.5 | 3.7m-3.8m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.6 | 2 | 0.13 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0818 | N0102YS0815 | YS | 混凝土管 | 600 | 7.22 | 7.22 | 1.63 | 1.71 | 4.5m-4.58m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 8.8 | 10 | 0.55 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0596 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 600 | 72.19 | 72.19 | 1.5 | 1.87 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 6 | 10 | 0.28 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0596 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 600 | 72.19 | 72.19 | 1.5 | 1.87 | 0.0m-2.02m处,0409h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 5 | 0.94 | 5.05 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0795 | N0102YS0838 | YS | 混凝土管 | 600 | 23.18 | 23.18 | 2.8 | 2.5 | 20.0m-20.1m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.6 | 2 | 0.13 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0845 | N0102YS0849 | YS | 混凝土管 | 1000 | 17.81 | 17.81 | 2.6 | 2.6 | 9.6m-11.6m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.3 | 2 | 0.37 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0884 | N0102YS0881 | YS | 混凝土管 | 1000 | 32.89 | 32.89 | 2.7 | 2.6 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2021-11-29 | 1.6 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0849 | N0102YS0853 | YS | 混凝土管 | 1000 | 29.45 | 29.45 | 2.6 | 2.62 | 0.1m-29.4m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 2 | 2 | 0.99 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0599 | N0102YS0596 | YS | 混凝土管 | 400 | 29.66 | 29.66 | 1.4 | 1.42 | 26.01m-28.0m处,1107h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | SL | 2022-03-09 | 6.1 | 10 | 0.65 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0795 | N0102YS0838 | YS | 混凝土管 | 600 | 23.18 | 23.18 | 2.8 | 2.5 | 5.2m-5.7m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 2 | 0.14 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0810 | N0102YS0804 | YS | 混凝土管 | 600 | 20.65 | 20.65 | 1.9 | 1.92 | 8.1m-8.12m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 5.9 | 10 | 0.24 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0810 | N0102YS0804 | YS | 混凝土管 | 600 | 20.65 | 20.65 | 1.9 | 1.92 | 16.0m-16.05m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 5.9 | 10 | 0.24 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0845 | N0102YS0849 | YS | 混凝土管 | 1000 | 17.81 | 17.81 | 2.6 | 2.6 | 1.8m-1.81m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.3 | 2 | 0.37 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0141YS2410 | N0141YS2415 | YS | 塑料管 | 500 | 37.19 | 37.19 | 1.86 | 1.8 | 5.22m-5.22m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-08 | 0.6 | 0.5 | 0.08 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0796 | N0102YS0790 | YS | 混凝土管 | 600 | 19.34 | 19.34 | 2.6 | 2.7 | 14.8m-14.8m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 7 | 10 | 0.21 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0818 | N0102YS0815 | YS | 混凝土管 | 600 | 7.22 | 7.22 | 1.63 | 1.71 | 2.4m-3.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 8.8 | 10 | 0.55 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0861 | N0102YS0863 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.84 | 31.84 | 2.8 | 3.1 | 0.1m-19.6m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 0.5 | 0.5 | 0.61 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0795 | N0102YS0838 | YS | 混凝土管 | 600 | 23.18 | 23.18 | 2.8 | 2.5 | 21.5m-23.1m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 2 | 0.14 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0881 | N0102YS0878 | YS | 混凝土管 | 1000 | 30.46 | 30.46 | 2.6 | 2.8 | 0.0m-6.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2021-11-29 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.39 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0802 | N0102YS0799 | YS | 混凝土管 | 600 | 16.65 | 16.65 | 2.16 | 2.42 | 9.3m-9.4m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 3.8 | 5 | 0.12 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0599 | N0102YS0596 | YS | 混凝土管 | 400 | 29.66 | 29.66 | 1.4 | 1.42 | 18.0m-20.0m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-03-09 | 6.1 | 10 | 0.65 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0817 | N0102YS0818 | YS | 混凝土管 | 600 | 3.42 | 3.42 | 1.68 | 1.63 | 0.1m-1.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.32 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0596 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 600 | 72.19 | 72.19 | 1.5 | 1.87 | 24.0m-28.0m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 6 | 10 | 0.28 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0596 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 600 | 72.19 | 72.19 | 1.5 | 1.87 | 16.0m-16.01m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 6 | 10 | 0.28 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0790 | N0102YS0795 | YS | 混凝土管 | 600 | 36.09 | 36.09 | 2.7 | 2.8 | 8.2m-8.3m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.06 | 4.6 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0596 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 600 | 72.19 | 72.19 | 1.5 | 1.87 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 6 | 10 | 0.28 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0596 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 600 | 72.19 | 72.19 | 1.5 | 1.87 | 4.0m-6.0m处,0801h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 6 | 10 | 0.28 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0112WS0142 | N0112WS0140 | WS | 塑料管 | 800 | 18.47 | 18.47 | 2.69 | 2.71 | 11.0m-11.8m处,0408h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | CCTV | SL | 2022-03-08 | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 6 | 0.87 | 5.85 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0596 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 600 | 72.19 | 72.19 | 1.5 | 1.87 | 20.0m-20.01m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 6 | 10 | 0.28 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0799 | N0102YS0801 | YS | 混凝土管 | 600 | 5.86 | 5.86 | 2.42 | 2.36 | 4.3m-4.39m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.17 | 4.6 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0881 | N0102YS0878 | YS | 混凝土管 | 1000 | 30.46 | 30.46 | 2.6 | 2.8 | 15.0m-21.0m处,0406h | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2021-11-29 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.39 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0596 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 600 | 72.19 | 72.19 | 1.5 | 1.87 | 24.0m-24.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 6 | 10 | 0.28 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0596 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 600 | 72.19 | 72.19 | 1.5 | 1.87 | 14.0m-16.01m处,1011h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 6 | 10 | 0.28 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0599 | N0102YS0596 | YS | 混凝土管 | 400 | 29.66 | 29.66 | 1.4 | 1.42 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-09 | 6.1 | 10 | 0.65 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0599 | N0102YS0596 | YS | 混凝土管 | 400 | 29.66 | 29.66 | 1.4 | 1.42 | 24.01m-26.0m处,1107h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-03-09 | 6.1 | 10 | 0.65 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0853 | N0102YS0857 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.64 | 31.64 | 2.62 | 2.8 | 0.1m-8.8m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 2 | 2 | 0.71 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0878 | N0102YS0875 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.55 | 31.55 | 2.8 | 2.75 | 22.0m-22.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2021-11-29 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0884 | N0102YS0881 | YS | 混凝土管 | 1000 | 32.89 | 32.89 | 2.7 | 2.6 | 30.0m-30.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2021-11-29 | 1.6 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0884 | N0102YS0881 | YS | 混凝土管 | 1000 | 32.89 | 32.89 | 2.7 | 2.6 | 28.0m-28.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | SL | 2021-11-29 | 1.6 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0845 | N0102YS0849 | YS | 混凝土管 | 1000 | 17.81 | 17.81 | 2.6 | 2.6 | 3.8m-7.7m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.3 | 2 | 0.37 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0599 | N0102YS0596 | YS | 混凝土管 | 400 | 29.66 | 29.66 | 1.4 | 1.42 | 22.0m-24.0m处,1212h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | SL | 2022-03-09 | 6.1 | 10 | 0.65 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0795 | N0102YS0838 | YS | 混凝土管 | 600 | 23.18 | 23.18 | 2.8 | 2.5 | 16.0m-16.1m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.6 | 2 | 0.13 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0599 | N0102YS0596 | YS | 混凝土管 | 400 | 29.66 | 29.66 | 1.4 | 1.42 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | SL | 2022-03-09 | 6.1 | 10 | 0.65 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0599 | N0102YS0596 | YS | 混凝土管 | 400 | 29.66 | 29.66 | 1.4 | 1.42 | 12.0m-12.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-09 | 6.1 | 10 | 0.65 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0596 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 600 | 72.19 | 72.19 | 1.5 | 1.87 | 28.0m-28.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 6 | 10 | 0.28 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0141YS2410 | N0141YS2415 | YS | 塑料管 | 500 | 37.19 | 37.19 | 1.86 | 1.8 | 13.0m-13.0m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-08 | 0.6 | 0.5 | 0.08 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0141YS2410 | N0141YS2415 | YS | 塑料管 | 500 | 37.19 | 37.19 | 1.86 | 1.8 | 7.5m-7.5m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-08 | 0.6 | 0.5 | 0.08 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0810 | N0102YS0804 | YS | 混凝土管 | 600 | 20.65 | 20.65 | 1.9 | 1.92 | 14.0m-14.05m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 5.9 | 10 | 0.24 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0826 | N0102YS0819 | YS | 混凝土管 | 600 | 25.16 | 25.16 | 1.52 | 1.61 | 18.0m-18.2m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112WS0041 | N0112WS0039 | WS | 混凝土管 | 500 | 23.47 | 23.47 | 3.78 | 4.1 | 11.89m-23.46m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.5 | 1.39 | 1.2 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0596 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 600 | 72.19 | 72.19 | 1.5 | 1.87 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 6 | 10 | 0.28 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0596 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 600 | 72.19 | 72.19 | 1.5 | 1.87 | 2.01m-16.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 5 | 0.94 | 5.05 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0845 | N0102YS0849 | YS | 混凝土管 | 1000 | 17.81 | 17.81 | 2.6 | 2.6 | 14.1m-14.11m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.3 | 2 | 0.37 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0599 | N0102YS0596 | YS | 混凝土管 | 400 | 29.66 | 29.66 | 1.4 | 1.42 | 8.0m-8.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | SL | 2022-03-09 | 6.1 | 10 | 0.65 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0599 | N0102YS0596 | YS | 混凝土管 | 400 | 29.66 | 29.66 | 1.4 | 1.42 | 10.0m-10.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-09 | 6.1 | 10 | 0.65 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0810 | N0102YS0804 | YS | 混凝土管 | 600 | 20.65 | 20.65 | 1.9 | 1.92 | 8.2m-8.4m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 5.9 | 10 | 0.24 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0863 | N0102YS0866 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.51 | 31.51 | 3.1 | 3.12 | 13.8m-28.1m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 2 | 2 | 0.45 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N01B11YS0020 | N01B11YS0001 | YS | 混凝土管 | 600 | 8.42 | 8.42 | 1.37 | 1.42 | 4.0m-4.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | 2 | 2 | 0.02 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 苟航 | 吴贤义
环镇东路 | N0102YS0599 | N0102YS0596 | YS | 混凝土管 | 400 | 29.66 | 29.66 | 1.4 | 1.42 | 22.0m-22.03m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | SL | 2022-03-09 | 6.1 | 10 | 0.65 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0853 | N0102YS0857 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.64 | 31.64 | 2.62 | 2.8 | 17.7m-31.6m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 2 | 2 | 0.71 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0857 | N0102YS0861 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.86 | 31.86 | 2.8 | 2.8 | 0.1m-31.8m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 0.5 | 0.5 | 0.99 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS0076 | N0112WS0142 | JL | 塑料管 | 400 | 1.39 | 1.39 | 2.63 | 2.75 | 0.0m-1.3m处,0507h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-03-08 | 5.5 | 6 | 1.87 | 4.8 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1046 | N01B30YS6325 | YS | 混凝土管 | 1000 | 20.86 | 20.86 | 1.91 | 1.83 | 16.59m-16.59m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 8 | 10 | 0.25 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N01B31YS0017 | N01B31YS0014 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.66 | 16.66 | 1.8 | 1.8 | 0.0m-15.36m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-09 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.05 | 4 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-L04 | 苟航 | 吴贤义
兴隆五路 | N0110YS1064 | N0110YS1068 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.16 | 29.16 | 2.3 | 2.23 | 4.63m-4.63m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 5.8 | 10 | 0.14 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1046 | N01B30YS6325 | YS | 混凝土管 | 1000 | 20.86 | 20.86 | 1.91 | 1.83 | 16.59m-16.59m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 8 | 10 | 0.25 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1050 | N0140YS0002 | YS | 混凝土管 | 1000 | 8.85 | 8.85 | 1.78 | 2.12 | 0.0m-3.76m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 3 | 1.37 | 2.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1041 | N0110YS1046 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.04 | 31.04 | 2.35 | 2.17 | 0.0m-31.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1053 | N0140YS0002 | YS | 混凝土管 | 800 | 16.49 | 16.49 | 2.17 | 2.35 | 15.96m-16.49m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1057 | N0110YS1061 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.21 | 29.21 | 2.32 | 2.23 | 12.17m-12.17m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1053 | N0110YS1057 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.06 | 27.06 | 2.18 | 2.32 | 24.43m-24.43m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.8 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1053 | N0110YS1057 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.06 | 27.06 | 2.18 | 2.32 | 4.09m-4.09m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.8 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110WS1067 | N0110WS1071 | WS | 混凝土管 | 500 | 45.57 | 45.57 | 3.5 | 3.54 | 2.85m-2.85m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 3.5 | 6 | 0.86 | 4.8 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1068 | N0110YS1072 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.30 | 31.30 | 2.23 | 2.07 | 20.71m-20.71m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.1 | 2 | 0.1 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1033 | N0110YS1041 | YS | 混凝土管 | 1000 | 32.80 | 32.80 | 2.5 | 2.35 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1101 | N0110YS1097 | YS | 混凝土管 | 700 | 6.87 | 6.87 | 1.8 | 1.8 | 1.12m-5.33m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.61 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1053 | N0110YS1057 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.06 | 27.06 | 2.18 | 2.32 | 6.18m-6.18m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.8 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1053 | N0140YS0002 | YS | 混凝土管 | 800 | 16.49 | 16.49 | 2.17 | 2.35 | 6.96m-6.97m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 2.9 | 5 | 0.3 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110WS1082 | N0110WS1094 | WS | 混凝土管 | 500 | 59.99 | 59.99 | 3.6 | 3.5 | 30.12m-30.15m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.4 | 2 | 0.03 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1050 | N0140YS0002 | YS | 混凝土管 | 1000 | 8.85 | 8.85 | 1.78 | 2.12 | 0.0m-8.85m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 3 | 1.37 | 2.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N01B31YS0014 | N01B31YS0012 | YS | 混凝土管 | 500 | 18.61 | 18.61 | 1.7 | 1.7 | 0.0m-14.7m处,0915h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-L04 | 苟航 | 饶伟鹏
兴隆五路 | N0110YS1046 | N01B30YS6325 | YS | 混凝土管 | 1000 | 20.86 | 20.86 | 1.91 | 1.83 | 16.59m-16.59m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.06 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1097 | N0110YS1105 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.77 | 31.77 | 1.98 | 1.9 | 0.93m-31.76m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.97 | 5.05 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N01B31YS0014 | N01B31YS0012 | YS | 混凝土管 | 500 | 18.61 | 18.61 | 1.7 | 1.7 | 8.7m-14.68m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-L04 | 苟航 | 吴贤义
兴隆五路 | N0110YS1053 | N0140YS0002 | YS | 混凝土管 | 800 | 16.49 | 16.49 | 2.17 | 2.35 | 15.14m-15.14m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 2.9 | 5 | 0.3 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110WS1056 | N0110WS1060 | WS | 混凝土管 | 500 | 45.68 | 45.68 | 3.15 | 3.65 | 44.0m-44.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.3 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1061 | N01-L04-751 | YS | 混凝土管 | 800 | 10.29 | 10.29 | 2.23 | 2.26 | 6.19m-6.2m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 6.9 | 10 | 0.49 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110WS1067 | N0110WS1071 | WS | 混凝土管 | 500 | 45.57 | 45.57 | 3.5 | 3.54 | 13.13m-13.23m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 3.5 | 6 | 0.86 | 4.8 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110WS1075 | N0110WS1082 | WS | 混凝土管 | 500 | 59.45 | 59.45 | 3.6 | 3.57 | 5.54m-5.54m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 2.5 | 7 | 2.47 | 5.5 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1053 | N0140YS0002 | YS | 混凝土管 | 800 | 16.49 | 16.49 | 2.17 | 2.35 | 11.08m-11.08m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 2.9 | 5 | 0.3 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1053 | N0140YS0002 | YS | 混凝土管 | 800 | 16.49 | 16.49 | 2.17 | 2.35 | 8.89m-8.9m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 2.9 | 5 | 0.3 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N01B31YS0014 | N01B31YS0012 | YS | 混凝土管 | 500 | 18.61 | 18.61 | 1.7 | 1.7 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-09 | 6 | 10 | 0.09 | 7 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | 苟航 | 吴贤义
兴隆五路 | N0110YS1090 | N0110YS1097 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.55 | 30.55 | 2 | 1.98 | 9.8m-9.9m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.03 | 4.6 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110WS1056 | N0110WS1060 | WS | 混凝土管 | 500 | 45.68 | 45.68 | 3.15 | 3.65 | 33.5m-33.6m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.3 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1086 | N0110YS1090 | YS | 混凝土管 | 800 | 25.29 | 25.29 | 2.04 | 2 | 4.12m-4.12m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.08 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1072 | N0110YS1076 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.91 | 28.91 | 2.07 | 2.2 | 22.33m-22.34m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.03 | 4.6 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1086 | N0110YS1090 | YS | 混凝土管 | 800 | 25.29 | 25.29 | 2.04 | 2 | 2.07m-2.07m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.08 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1076 | N0110YS1078 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.15 | 29.15 | 2.2 | 2.2 | 25.03m-29.14m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1041 | N0110YS1046 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.04 | 31.04 | 2.35 | 2.17 | 16.0m-20.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 2 | 2 | 0.13 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1061 | N01-L04-751 | YS | 混凝土管 | 800 | 10.29 | 10.29 | 2.23 | 2.26 | 10.29m-10.29m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 6.9 | 10 | 0.49 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110WS1056 | N0110WS1060 | WS | 混凝土管 | 500 | 45.68 | 45.68 | 3.15 | 3.65 | 25.75m-25.75m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.3 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1057 | N0110YS1061 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.21 | 29.21 | 2.32 | 2.23 | 16.05m-16.05m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1099 | N0110YS1097 | YS | 混凝土管 | 700 | 5.33 | 5.33 | 1.8 | 1.8 | 1.12m-5.33m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.79 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1061 | N01-L04-751 | YS | 混凝土管 | 800 | 10.29 | 10.29 | 2.23 | 2.26 | 2.55m-3.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 6.9 | 10 | 0.49 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1057 | N0110YS1061 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.21 | 29.21 | 2.32 | 2.23 | 23.88m-29.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.18 | 5.05 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1064 | N0110YS1068 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.16 | 29.16 | 2.3 | 2.23 | 18.64m-18.64m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 5.8 | 10 | 0.14 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1068 | N0110YS1072 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.30 | 31.30 | 2.23 | 2.07 | 18.64m-18.64m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.1 | 2 | 0.1 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1061 | N01-L04-751 | YS | 混凝土管 | 800 | 10.29 | 10.29 | 2.23 | 2.26 | 10.29m-10.29m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 6.9 | 10 | 0.49 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N01B31YS0019 | N01B31YS0017 | YS | 混凝土管 | 500 | 10.74 | 10.74 | 1.75 | 1.8 | 8.0m-8.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-09 | 5 | 5 | 0.05 | 3.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | 苟航 | 吴贤义
兴隆五路 | N0110YS1083 | N0110YS1086 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.14 | 29.14 | 2.12 | 2.04 | 17.11m-17.11m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1072 | N0110YS1076 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.91 | 28.91 | 2.07 | 2.2 | 8.49m-12.48m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N01B31YS0019 | N01B31YS0017 | YS | 混凝土管 | 500 | 10.74 | 10.74 | 1.75 | 1.8 | 0.0m-25.92m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-09 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.05 | 4 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-L04 | 苟航 | 吴贤义
兴隆五路 | N0110WS1056 | N0110WS1060 | WS | 混凝土管 | 500 | 45.68 | 45.68 | 3.15 | 3.65 | 7.44m-7.44m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.3 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1068 | N0110YS1072 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.30 | 31.30 | 2.23 | 2.07 | 26.89m-31.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1090 | N0110YS1097 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.55 | 30.55 | 2 | 1.98 | 0.0m-30.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2.5 | 2.65 | 2 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1057 | N0110YS1061 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.21 | 29.21 | 2.32 | 2.23 | 20.02m-20.05m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110WS1056 | N0110WS1060 | WS | 混凝土管 | 500 | 45.68 | 45.68 | 3.15 | 3.65 | 13.7m-13.7m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.3 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1050 | N0140YS0002 | YS | 混凝土管 | 1000 | 8.85 | 8.85 | 1.78 | 2.12 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.11 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1076 | N0110YS1078 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.15 | 29.15 | 2.2 | 2.2 | 0.0m-1.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1053 | N0140YS0002 | YS | 混凝土管 | 800 | 16.49 | 16.49 | 2.17 | 2.35 | 2.3m-2.3m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 2.9 | 5 | 0.3 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1064 | N0110YS1068 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.16 | 29.16 | 2.3 | 2.23 | 17.9m-17.9m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 5.8 | 10 | 0.14 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1046 | N01B30YS6325 | YS | 混凝土管 | 1000 | 20.86 | 20.86 | 1.91 | 1.83 | 6.2m-11.83m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 8 | 10 | 0.25 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110WS1056 | N0110WS1060 | WS | 混凝土管 | 500 | 45.68 | 45.68 | 3.15 | 3.65 | 9.46m-9.46m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.3 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N01B31YS0012 | N01B31YS0009 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.65 | 16.65 | 1.65 | 1.75 | 1.5m-28.76m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | CCTV | NL | 2021-12-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-L04 | 苟航 | 吴贤义
兴隆五路 | N0110YS1053 | N0110YS1057 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.06 | 27.06 | 2.18 | 2.32 | 2.25m-2.25m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.8 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110WS1056 | N0110WS1060 | WS | 混凝土管 | 500 | 45.68 | 45.68 | 3.15 | 3.65 | 11.46m-11.46m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.3 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110WS1082 | N0110WS1094 | WS | 混凝土管 | 500 | 59.99 | 59.99 | 3.6 | 3.5 | 14.71m-14.71m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.4 | 2 | 0.03 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1064 | N0110YS1068 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.16 | 29.16 | 2.3 | 2.23 | 2.57m-2.58m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 5.8 | 10 | 0.14 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1068 | N0110YS1072 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.30 | 31.30 | 2.23 | 2.07 | 28.94m-28.94m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.1 | 2 | 0.1 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N01B31YS0017 | N01B31YS0014 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.66 | 16.66 | 1.8 | 1.8 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | CCTV | NL | 2021-12-09 | 3.5 | 3.5 | 0.05 | 2.45 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | 苟航 | 吴贤义
兴业八路 | N0110WS1278 | N0110WS1271 | WS | 塑料管 | 500 | 57.49 | 57.49 | 3.06 | 2.95 | 2.63m-2.83m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.02 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1217 | N0113YS1226 | YS | 混凝土管 | 600 | 35.31 | 35.31 | 1.72 | 1.63 | 4.0m-4.0m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-04 | 3 | 6 | 0.51 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N0113YS1221 | N0113YS1233 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.87 | 15.87 | 1.54 | 1.6 | 1.7m-7.8m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2 | 2 | 0.38 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1217 | N0113YS1226 | YS | 混凝土管 | 600 | 35.31 | 35.31 | 1.72 | 1.63 | 8.0m-8.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-04 | 3 | 6 | 0.51 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N0113YS1232 | N01B02YS0502 | YS | 混凝土管 | 800 | 17.95 | 17.95 | 1.52 | 1.5 | 1.65m-9.5m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 8.8 | 10 | 0.71 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1217 | N0113YS1226 | YS | 混凝土管 | 600 | 35.31 | 35.31 | 1.72 | 1.63 | 10.0m-10.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | SL | 2022-03-04 | 3 | 6 | 0.51 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N0113YS1228 | N0113YS1232 | YS | 混凝土管 | 800 | 17.01 | 17.01 | 1.57 | 1.6 | 3.49m-12.82m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 8.5 | 10 | 0.63 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1228 | N0113YS1232 | YS | 混凝土管 | 800 | 17.01 | 17.01 | 1.57 | 1.6 | 0.89m-3.49m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 8.5 | 10 | 0.63 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1226 | N0113YS1228 | YS | 混凝土管 | 600 | 29.79 | 29.79 | 1.63 | 1.6 | 20.04m-20.04m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-04 | 4.9 | 10 | 0.2 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N0113YS1233 | N0113YS1232 | YS | 混凝土管 | 800 | 13.89 | 13.89 | 1.6 | 1.58 | 0.0m-1.7m处,null | 结构性 | 1.7m暗井 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2 | 2 | 0.12 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1217 | N0113YS1226 | YS | 混凝土管 | 600 | 35.31 | 35.31 | 1.72 | 1.63 | 28.0m-28.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-04 | 3 | 6 | 0.51 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N0111WS0011 | N0111YS0006 | YS | 混凝土管 | 600 | 13.43 | 13.43 | 1.83 | 1.93 | 6.5m-6.5m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-10 | 5.7 | 10 | 0.37 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N0111WS0011 | N0111YS0006 | YS | 混凝土管 | 600 | 13.43 | 13.43 | 1.83 | 1.93 | 4.5m-4.5m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-10 | 5.7 | 10 | 0.37 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N01B03YS0053 | N0113YS1196 | YS | 混凝土管 | 600 | 19.43 | 19.43 | 1.52 | 1.6 | 16.9m-17.2m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 6.1 | 6 | 0.16 | 4.99 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1217 | N0113YS1226 | YS | 混凝土管 | 600 | 35.31 | 35.31 | 1.72 | 1.63 | 24.0m-24.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-04 | 3 | 6 | 0.51 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N0113YS1226 | N0113YS1228 | YS | 混凝土管 | 600 | 29.79 | 29.79 | 1.63 | 1.6 | 16.95m-17.35m处,0810h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-03-04 | 4.9 | 10 | 0.2 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N0113YS1226 | N0113YS1228 | YS | 混凝土管 | 600 | 29.79 | 29.79 | 1.63 | 1.6 | 26.0m-28.2m处,0508h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.11 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N0113YS1226 | N0113YS1228 | YS | 混凝土管 | 600 | 29.79 | 29.79 | 1.63 | 1.6 | 2.0m-8.1m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-03-04 | 4.9 | 10 | 0.2 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N0113YS1217 | N0113YS1226 | YS | 混凝土管 | 600 | 35.31 | 35.31 | 1.72 | 1.63 | 6.0m-12.0m处,1112h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-03-04 | 3 | 6 | 0.51 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N0113YS1201 | N0112YS0001 | YS | 混凝土管 | 600 | 35.92 | 35.92 | 1.62 | 1.59 | 23.98m-25.84m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1232 | N01B02YS0502 | YS | 混凝土管 | 800 | 17.95 | 17.95 | 1.52 | 1.5 | 17.95m-17.95m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 8.8 | 10 | 0.71 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1232 | N01B02YS0502 | YS | 混凝土管 | 800 | 17.95 | 17.95 | 1.52 | 1.5 | 7.1m-7.3m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 8.8 | 10 | 0.71 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0111WS0011 | N0111YS0006 | YS | 混凝土管 | 600 | 13.43 | 13.43 | 1.83 | 1.93 | 8.84m-8.86m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-03-10 | 5.7 | 10 | 0.37 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N0113YS1249 | N0113YS1243 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.15 | 29.15 | 1.4 | 1.5 | 6.0m-9.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.3 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113WS1206 | N0112WS0041 | WS | 混凝土管 | 500 | 20.87 | 20.87 | 3.74 | 3.77 | 10.96m-20.87m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.47 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1217 | N0113YS1226 | YS | 混凝土管 | 600 | 35.31 | 35.31 | 1.72 | 1.63 | 18.0m-18.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-04 | 3 | 6 | 0.51 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N0113YS1217 | N0113YS1226 | YS | 混凝土管 | 600 | 35.31 | 35.31 | 1.72 | 1.63 | 20.0m-20.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-04 | 3 | 6 | 0.51 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N0111WS0011 | N0111YS0006 | YS | 混凝土管 | 600 | 13.43 | 13.43 | 1.83 | 1.93 | 8.84m-8.86m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | CCTV | NL | 2022-03-10 | 5.7 | 10 | 0.37 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N01B03YS0053 | N0113YS1196 | YS | 混凝土管 | 600 | 19.43 | 19.43 | 1.52 | 1.6 | 13.2m-14.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1201 | N0113YS1217 | YS | 混凝土管 | 600 | 35.37 | 35.37 | 1.6 | 1.72 | 17.48m-20.48m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5 | 5 | 0.08 | 4.25 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1217 | N0113YS1226 | YS | 混凝土管 | 600 | 35.31 | 35.31 | 1.72 | 1.63 | 26.0m-28.02m处,1201h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-03-04 | 3 | 6 | 0.51 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N0113YS1243 | N0113YS1240 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.61 | 30.61 | 1.5 | 1.6 | 16.47m-30.61m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2 | 2 | 0.46 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0199YS1200 | N0113YS1221 | YS | 混凝土管 | 600 | 18.77 | 18.77 | 1.55 | 1.56 | 0.0m-16.4m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2 | 2 | 0.87 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0111WS0011 | N0111YS0006 | YS | 混凝土管 | 600 | 13.43 | 13.43 | 1.83 | 1.93 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-10 | 5.7 | 10 | 0.37 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N0111YS0012 | N0111WS0011 | YS | 混凝土管 | 600 | 2.35 | 2.35 | 1.83 | 1.93 | 2.0m-2.35m处,0407h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | CCTV | SL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 4.5 | 1.14 | 4.65 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N01B03YS0053 | N0113YS1196 | YS | 混凝土管 | 600 | 19.43 | 19.43 | 1.52 | 1.6 | 18.3m-19.43m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 6.1 | 6 | 0.16 | 4.99 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1240 | N0113YS1228 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.91 | 30.91 | 1.6 | 1.56 | 23.94m-30.9m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2 | 2 | 0.23 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1249 | N0113YS1243 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.15 | 29.15 | 1.4 | 1.5 | 4.2m-4.2m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.3 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1278 | N0113YS1279 | YS | 混凝土管 | 800 | 12.58 | 12.58 | 1.7 | 1.82 | 0.0m-12.57m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 2 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1305 | N0112YS0365 | YS | 混凝土管 | 800 | 34.03 | 34.03 | 2.02 | 1.92 | 16.49m-16.5m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.6 | 10 | 0.45 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1257 | N0113YS1263 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.03 | 31.03 | 1.53 | 1.56 | 13.8m-14.1m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 8.5 | 10 | 0.06 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1305 | N0112YS0365 | YS | 混凝土管 | 800 | 34.03 | 34.03 | 2.02 | 1.92 | 18.45m-20.45m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.6 | 10 | 0.45 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1279 | N0113YS1500 | YS | 混凝土管 | 800 | 37.37 | 37.37 | 1.82 | 1.85 | 0.0m-4.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2 | 2 | 0.11 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1263 | N0113YS1267 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.33 | 31.33 | 1.58 | 1.72 | 0.0m-4.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.13 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1305 | N0112YS0365 | YS | 混凝土管 | 800 | 34.03 | 34.03 | 2.02 | 1.92 | 27.95m-32.95m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.6 | 10 | 0.45 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1299 | N0113YS1302 | YS | 混凝土管 | 800 | 35.00 | 35.00 | 1.98 | 1.97 | 12.0m-12.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.4 | 6 | 0.11 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1296 | N0113YS1299 | YS | 混凝土管 | 800 | 33.20 | 33.20 | 1.98 | 1.98 | 12.0m-12.5m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3 | 3 | 0.06 | 2.12 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1302 | N0113YS1305 | YS | 混凝土管 | 800 | 34.65 | 34.65 | 1.97 | 2.09 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.5 | 4.5 | 0.79 | 3.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1305 | N0112YS0365 | YS | 混凝土管 | 800 | 34.03 | 34.03 | 2.02 | 1.92 | 14.49m-16.64m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.6 | 10 | 0.45 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1305 | N0112YS0365 | YS | 混凝土管 | 800 | 34.03 | 34.03 | 2.02 | 1.92 | 22.86m-23.06m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.6 | 10 | 0.45 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1305 | N0112YS0365 | YS | 混凝土管 | 800 | 34.03 | 34.03 | 2.02 | 1.92 | 17.4m-17.6m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.6 | 10 | 0.45 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1267 | N0113YS1278 | YS | 混凝土管 | 800 | 18.21 | 18.21 | 1.72 | 1.7 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.05 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1263 | N0113YS1267 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.33 | 31.33 | 1.58 | 1.72 | 0.0m-31.33m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1267 | N0113YS1278 | YS | 混凝土管 | 800 | 18.21 | 18.21 | 1.72 | 1.7 | 0.0m-18.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.05 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1299 | N0113YS1302 | YS | 混凝土管 | 800 | 35.00 | 35.00 | 1.98 | 1.97 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.4 | 6 | 0.11 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1279 | N0113YS1500 | YS | 混凝土管 | 800 | 37.37 | 37.37 | 1.82 | 1.85 | 0.0m-4.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.11 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1299 | N0113YS1302 | YS | 混凝土管 | 800 | 35.00 | 35.00 | 1.98 | 1.97 | 19.19m-19.4m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.4 | 6 | 0.11 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0112YS0297 | N0112YS0304 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.89 | 24.89 | 1.52 | 1.49 | 8.0m-8.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-03 | 4.9 | 10 | 0.53 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0297 | N0112YS0304 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.89 | 24.89 | 1.52 | 1.49 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-03 | 4.9 | 10 | 0.53 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0110WS1406 | N0112YS0150 | YS | 混凝土管 | 400 | 39.29 | 39.29 | 2.23 | 1.83 | 1.12m-1.12m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | SL | 2022-03-07 | 7.5 | 10 | 0.52 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0297 | N0112YS0290 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.84 | 22.84 | 1.51 | 1.45 | 12.0m-12.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-03 | 1 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0297 | N0112YS0304 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.89 | 24.89 | 1.52 | 1.49 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-03 | 4.9 | 10 | 0.53 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0297 | N0112YS0304 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.89 | 24.89 | 1.52 | 1.49 | 4.0m-4.03m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-03 | 4.9 | 10 | 0.53 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0297 | N0112YS0304 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.89 | 24.89 | 1.52 | 1.49 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-03 | 4.9 | 10 | 0.53 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0297 | N0112YS0304 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.89 | 24.89 | 1.52 | 1.49 | 1.8m-2.02m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | SL | 2022-03-03 | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 10 | 0.32 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0297 | N0112YS0304 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.89 | 24.89 | 1.52 | 1.49 | 6.0m-10.0m处,0804h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | SL | 2022-03-03 | 4.9 | 10 | 0.53 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0297 | N0112YS0304 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.89 | 24.89 | 1.52 | 1.49 | 6.0m-10.0m处,0302h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | CCTV | SL | 2022-03-03 | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 10 | 0.32 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0110WS1406 | N0112YS0150 | YS | 混凝土管 | 400 | 39.29 | 39.29 | 2.23 | 1.83 | 27.0m-32.0m处,1003h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | SL | 2022-03-07 | 7.5 | 10 | 0.52 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0297 | N0112YS0290 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.84 | 22.84 | 1.51 | 1.45 | 16.5m-18.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | CCTV | NL | 2022-03-03 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.07 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0297 | N0112YS0290 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.84 | 22.84 | 1.51 | 1.45 | 2.0m-2.01m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-03 | 1 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0297 | N0112YS0290 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.84 | 22.84 | 1.51 | 1.45 | 4.0m-4.01m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-03 | 1 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0297 | N0112YS0290 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.84 | 22.84 | 1.51 | 1.45 | 16.0m-16.01m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-03 | 1 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0113YS1283 | N0113YS1295 | YS | 混凝土管 | 800 | 34.29 | 34.29 | 1.93 | 1.95 | 0.0m-34.28m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 10 | 1.41 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | xbyml | xbyml
兴业七路 | N0113WS1293 | N0112WS0067 | WS | 混凝土管 | 800 | 17.18 | 17.18 | 3.62 | 3.52 | 0.0m-1.0m处,0308h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | CCTV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.18 | 9.45 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0113YS1290 | N0112YS0065 | YS | 混凝土管 | 800 | 24.95 | 24.95 | 1.84 | 1.86 | 0.0m-24.94m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | xbyml | xbyml
兴业七路 | N0112WS0118 | N0112WS0068 | WS | 混凝土管 | 600 | 33.89 | 33.89 | 3.11 | 3.72 | 0.5m-2.0m处,0408h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | CCTV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 9 | 1.06 | 8.25 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0113YS1290 | N0113YS1286 | YS | 混凝土管 | 800 | 33.05 | 33.05 | 1.83 | 1.78 | 0.0m-33.04m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.18 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | xbyml | xbyml
兴业七路 | N0110YS1313 | YXCJ-6-N01-YS11-L | YS | 混凝土管 | 800 | 20.06 | 20.06 | 1.92 | 1.98 | 0.0m-12.0m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-03-03 | 2 | 2 | 0.6 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0112WS0118 | N0112WS0068 | WS | 混凝土管 | 600 | 33.89 | 33.89 | 3.11 | 3.72 | 21.89m-33.89m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | CCTV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 9 | 1.06 | 8.25 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0113YS1286 | N0113YS1283 | YS | 混凝土管 | 800 | 33.01 | 33.01 | 1.79 | 1.93 | 0.0m-33.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.24 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | xbyml | xbyml
兴业七路 | N0113YS1290 | N0112YS0065 | YS | 混凝土管 | 800 | 24.95 | 24.95 | 1.84 | 1.86 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2 | 2 | 0.08 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | xbyml | xbyml
兴业七路 | N0113YS1290 | N0113YS1286 | YS | 混凝土管 | 800 | 33.05 | 33.05 | 1.83 | 1.78 | 0.0m-4.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2 | 2 | 0.12 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | xbyml | xbyml
兴业七路 | N0113WS1293 | N0112WS0067 | WS | 混凝土管 | 800 | 17.18 | 17.18 | 3.62 | 3.52 | 13.8m-16.0m处,0209h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | CCTV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.18 | 9.45 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0112WS0118 | N0112WS0068 | WS | 混凝土管 | 600 | 33.89 | 33.89 | 3.11 | 3.72 | 9.15m-21.0m处,0409h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | CCTV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 9 | 1.06 | 8.25 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0113YS1283 | N0113YS1295 | YS | 混凝土管 | 800 | 34.29 | 34.29 | 1.93 | 1.95 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | xbyml | xbyml
兴业七路 | N0112WS0067 | N0112WS0068 | WS | 混凝土管 | 800 | 39.91 | 39.91 | 3.53 | 3.76 | 25.0m-29.0m处,1112h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-03-13 | 2 | 2 | 0.1 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0410YS1635 | N0441YS0501 | YS | 混凝土管 | 1000 | 9.65 | 9.65 | 1.6 | 1.63 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 2米到8米处4段接口错口 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 4.4 | 6 | 0.31 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0110WS1194 | N0110WS1193 | WS | 混凝土管 | 400 | 38.77 | 38.77 | 2.62 | 2.67 | 19.79m-19.8m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0052 | N0411YS0056 | YS | 混凝土管 | 1000 | 5.56 | 5.56 | 1.6 | 1.65 | 0.9m-5.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.77 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0433 | N0111YS0427 | YS | 混凝土管 | 600 | 16.15 | 16.15 | 1.5 | 1.78 | 7.2m-7.3m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7.2 | 10 | 0.37 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0056 | N0411YS0063 | YS | 混凝土管 | 1000 | 33.39 | 33.39 | 1.65 | 1.9 | 28.7m-33.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.13 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0441YS0501 | N0410YS1643 | YS | 混凝土管 | 1000 | 21.57 | 21.57 | 1.63 | 1.7 | 3.3m-6.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2 | 0.12 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0110YS1093 | N0110YS1090 | YS | 混凝土管 | 700 | 58.25 | 58.25 | 2 | 2 | 1.4m-54.89m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.92 | 5.05 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0499 | N0111YS0495 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.88 | 10.88 | 1.15 | 1.2 | 2.24m-2.24m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.28 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0406 | N0111YS0402 | YS | 混凝土管 | 600 | 20.21 | 20.21 | 1.95 | 1.91 | 9.5m-9.51m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3 | 6 | 0.2 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1624 | N0410YS1618 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.24 | 31.24 | 1.9 | 1.8 | 2.0m-2.02m处,null | 结构性 | 2.0米到6.0米3段接口错口 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 3.4 | 6 | 0.13 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01B33WS0069 | N0111WS0476 | WS | 塑料管 | 400 | 1.82 | 1.82 | 1.79 | 2.18 | 1.44m-1.48m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 10.1 | 10 | 1.66 | 7.66 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0056 | N0411YS0063 | YS | 混凝土管 | 1000 | 33.39 | 33.39 | 1.65 | 1.9 | 10.7m-10.8m处,null | 结构性 | 管底有沉积 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 3.1 | 4.5 | 0.09 | 3.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0499 | N0111YS0495 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.88 | 10.88 | 1.15 | 1.2 | 8.29m-8.29m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.28 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1660 | N0410YS1663 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.50 | 31.50 | 1.85 | 2 | 18.0m-18.03m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 6 | 10 | 0.38 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0406 | N0111YS0402 | YS | 混凝土管 | 600 | 20.21 | 20.21 | 1.95 | 1.91 | 2.3m-2.32m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3 | 6 | 0.2 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0038 | N0411YS0041 | YS | 混凝土管 | 1000 | 2.54 | 2.54 | 1.6 | 1.6 | 1.3m-1.82m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.39 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0414 | N0111YS0411 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.61 | 12.61 | 1.72 | 1.92 | 10.0m-11.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2 | 0.19 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1660 | N0410YS1663 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.50 | 31.50 | 1.85 | 2 | 16.0m-16.03m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 6 | 10 | 0.38 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0441YS0501 | N0410YS1643 | YS | 混凝土管 | 1000 | 21.57 | 21.57 | 1.63 | 1.7 | 0.7m-2.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 2.9 | 4 | 0.16 | 3.55 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1633 | N0410YS1624 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.21 | 31.21 | 1.7 | 1.9 | 2.5m-4.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1660 | N0410YS1663 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.50 | 31.50 | 1.85 | 2 | 20.0m-20.2m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 6 | 10 | 0.38 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0499 | N0111YS0495 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.88 | 10.88 | 1.15 | 1.2 | 10.26m-10.26m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.28 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1660 | N0410YS1663 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.50 | 31.50 | 1.85 | 2 | 13.1m-13.3m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 6 | 10 | 0.38 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0406 | N0111YS0402 | YS | 混凝土管 | 600 | 20.21 | 20.21 | 1.95 | 1.91 | 1.7m-1.71m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3 | 6 | 0.2 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1667 | N0410YS1668 | YS | 混凝土管 | 1000 | 7.80 | 7.80 | 1.9 | 1.9 | 6.0m-6.1m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 2.2 | 2 | 0.13 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0421 | N0111YS0418 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.67 | 12.67 | 1.87 | 1.94 | 0.1m-4.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2 | 2 | 0.31 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111WS0476 | N01B33WS0119 | WS | 塑料管 | 400 | 25.25 | 25.25 | 2.18 | 1.85 | 25.1m-25.25m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 10.7 | 10 | 1.02 | 8.07 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0433 | N0111YS0427 | YS | 混凝土管 | 600 | 16.15 | 16.15 | 1.5 | 1.78 | 3.8m-3.9m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7.2 | 10 | 0.37 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01B32WS0026 | N01B32WS0027 | WS | 混凝土管 | 400 | 30.78 | 30.78 | 2.83 | 2.95 | 5.0m-5.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 0.01 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | qjxwy | qjxwy
新青云路 | N0410YS1660 | N0410YS1663 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.50 | 31.50 | 1.85 | 2 | 22.0m-22.2m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 6 | 10 | 0.38 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1643 | N0410YS1651 | YS | 混凝土管 | 1000 | 23.30 | 23.30 | 1.72 | 1.76 | 4.0m-4.8m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 1.5 | 2 | 0.17 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0141WS0542 | N0110WS1195 | WS | 塑料管 | 400 | 8.08 | 8.08 | 2.65 | 2.72 | 8.08m-8.08m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 8.9 | 10 | 0.71 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111WS0432 | N0111WS0431 | WS | 塑料管 | 400 | 18.70 | 18.70 | 2.8 | 3.6 | 12.5m-12.51m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 0.88 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1609 | N01-L10-1389 | YS | 混凝土管 | 1000 | 8.91 | 8.91 | 1.9 | 1.9 | 8.4m-8.9m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.11 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1651 | N0410YS1656 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.27 | 31.27 | 1.76 | 1.85 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 2米到10米接口5段错口 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0494 | N0111YS0490 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.40 | 12.40 | 1.2 | 1.2 | 2.14m-2.14m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 2 | 0.32 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1656 | N0410YS1660 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.13 | 31.13 | 1.85 | 1.85 | 4.0m-4.02m处,null | 结构性 | 4米到10米4段接口错口 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1613 | N0410YS1609 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.04 | 31.04 | 1.7 | 1.8 | 0.1m-4.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 5.2 | 6 | 0.17 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0441YS0501 | N0410YS1643 | YS | 混凝土管 | 1000 | 21.57 | 21.57 | 1.63 | 1.7 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 4米到12米5段接口错口 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 2.9 | 4 | 0.16 | 3.55 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1660 | N0410YS1663 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.50 | 31.50 | 1.85 | 2 | 26.5m-26.7m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 6 | 10 | 0.38 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1635 | N0441YS0501 | YS | 混凝土管 | 1000 | 9.65 | 9.65 | 1.6 | 1.63 | 8.2m-8.8m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 4.4 | 6 | 0.31 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1660 | N0410YS1663 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.50 | 31.50 | 1.85 | 2 | 28.5m-29.6m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1660 | N0410YS1663 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.50 | 31.50 | 1.85 | 2 | 18.3m-18.5m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 6 | 10 | 0.38 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1624 | N0410YS1618 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.24 | 31.24 | 1.9 | 1.8 | 16.0m-16.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 3.4 | 6 | 0.13 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1613 | N0410YS1609 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.04 | 31.04 | 1.7 | 1.8 | 4.01m-4.02m处,null | 结构性 | 4.0米到8.0米3段接口处错开 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 5.2 | 6 | 0.17 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1643 | N0410YS1651 | YS | 混凝土管 | 1000 | 23.30 | 23.30 | 1.72 | 1.76 | 10.0m-10.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 1.5 | 2 | 0.17 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0411 | N0111YS0406 | YS | 混凝土管 | 600 | 22.14 | 22.14 | 1.92 | 1.95 | 1.6m-1.63m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-1389 | N0410YS1700 | YS | 混凝土管 | 1000 | 27.36 | 27.36 | 1.9 | 1.9 | 24.0m-27.36m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0414 | N0111YS0411 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.61 | 12.61 | 1.72 | 1.92 | 8.0m-8.1m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 5 | 0.28 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0414 | N0111YS0411 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.61 | 12.61 | 1.72 | 1.92 | 0.9m-1.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2 | 0.19 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0441YS2053 | N0410YS1651 | YS | 混凝土管 | 1000 | 6.51 | 6.51 | 1.73 | 1.65 | 2.5m-4.8m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 6 | 6 | 0.51 | 4.97 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0021 | N0411YS0024 | YS | 混凝土管 | 1000 | 9.93 | 9.93 | 1.6 | 1.6 | 1.8m-9.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.82 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0495 | N0111YS0494 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.57 | 8.57 | 1.2 | 1.2 | 2.27m-2.27m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 8.1 | 10 | 0.7 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0490 | N0111YS0488 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.56 | 9.56 | 1.2 | 1.2 | 2.41m-2.41m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.8 | 3 | 0.31 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0063 | N0411YS0068 | YS | 混凝土管 | 1000 | 19.41 | 19.41 | 1.9 | 1.95 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 1.4 | 2 | 0.12 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0433 | N0111YS0427 | YS | 混凝土管 | 600 | 16.15 | 16.15 | 1.5 | 1.78 | 5.9m-6.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7.2 | 10 | 0.37 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0414 | N0111YS0411 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.61 | 12.61 | 1.72 | 1.92 | 2.2m-6.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 5 | 0.28 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0406 | N0111YS0402 | YS | 混凝土管 | 600 | 20.21 | 20.21 | 1.95 | 1.91 | 11.5m-11.54m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3 | 6 | 0.2 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1643 | N0410YS1651 | YS | 混凝土管 | 1000 | 23.30 | 23.30 | 1.72 | 1.76 | 20.49m-23.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 3.2 | 0.15 | 2.64 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01B32WS0025 | N01B32WS0026 | WS | 混凝土管 | 400 | 33.14 | 33.14 | 2.66 | 2.83 | 8.0m-26.25m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.01 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-L10 | qjxwy | qjxwy
新青云路 | N0111YS0418 | N0111YS0414 | YS | 混凝土管 | 600 | 14.74 | 14.74 | 1.94 | 1.72 | 10.1m-11.9m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.9 | 3 | 0.24 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0502 | N0111YS0499 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.38 | 10.38 | 1.05 | 1.04 | 3.2m-3.2m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 10.6 | 10 | 0.58 | 8.04 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1609 | N01-L10-1389 | YS | 混凝土管 | 1000 | 8.91 | 8.91 | 1.9 | 1.9 | 8.0m-8.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 1.4 | 2 | 0.43 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1660 | N0410YS1663 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.50 | 31.50 | 1.85 | 2 | 24.0m-24.2m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 6 | 10 | 0.38 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0411 | N0111YS0406 | YS | 混凝土管 | 600 | 22.14 | 22.14 | 1.92 | 1.95 | 3.6m-3.7m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1633 | N0410YS1624 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.21 | 31.21 | 1.7 | 1.9 | 26.0m-27.5m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-1389 | N0410YS1700 | YS | 混凝土管 | 1000 | 27.36 | 27.36 | 1.9 | 1.9 | 27.0m-27.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-16 | 2.2 | 2 | 0.04 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N01B32WS0024 | N01B32WS0025 | WS | 混凝土管 | 400 | 32.73 | 32.73 | 2.74 | 2.66 | 10.0m-10.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | CCTV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.01 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | qjxwy | qjxwy
新青云路 | N0111YS0494 | N0111YS0490 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.40 | 12.40 | 1.2 | 1.2 | 6.11m-6.11m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 2 | 0.32 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1660 | N0410YS1663 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.50 | 31.50 | 1.85 | 2 | 28.5m-28.7m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 6 | 10 | 0.38 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0427 | N0111YS0424 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.74 | 12.74 | 1.78 | 1.85 | 0.1m-12.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.93 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1609 | N01-L10-1389 | YS | 混凝土管 | 1000 | 8.91 | 8.91 | 1.9 | 1.9 | 0.1m-6.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 1.4 | 2 | 0.43 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0495 | N0111YS0494 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.57 | 8.57 | 1.2 | 1.2 | 6.22m-6.22m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 8.1 | 10 | 0.7 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1656 | N0410YS1660 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.13 | 31.13 | 1.85 | 1.85 | 2.0m-2.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1624 | N0410YS1618 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.24 | 31.24 | 1.9 | 1.8 | 18.0m-18.02m处,null | 结构性 | 18.0米处到26米处4段接口错口 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 3.4 | 6 | 0.13 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0433 | N0111YS0427 | YS | 混凝土管 | 600 | 16.15 | 16.15 | 1.5 | 1.78 | 6.0m-6.1m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7.2 | 10 | 0.37 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0441YS2053 | N0410YS1651 | YS | 混凝土管 | 1000 | 6.51 | 6.51 | 1.73 | 1.65 | 4.8m-5.9m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.17 | 9.85 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0424 | N0111YS0421 | YS | 混凝土管 | 600 | 14.75 | 14.75 | 1.85 | 1.87 | 0.1m-10.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.68 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1656 | N0410YS1660 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.13 | 31.13 | 1.85 | 1.85 | 20.0m-20.2m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1613 | N0410YS1609 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.04 | 31.04 | 1.7 | 1.8 | 9.8m-12.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.07 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0494 | N0111YS0490 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.40 | 12.40 | 1.2 | 1.2 | 4.13m-4.13m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 2 | 0.32 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0056 | N0411YS0063 | YS | 混凝土管 | 1000 | 33.39 | 33.39 | 1.65 | 1.9 | 10.7m-10.8m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 3.1 | 4.5 | 0.09 | 3.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0052 | N0411YS0056 | YS | 混凝土管 | 1000 | 5.56 | 5.56 | 1.6 | 1.65 | 5.0m-5.2m处,null | 结构性 | 管底有沉积 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 5.5 | 5 | 0.18 | 4.6 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0502 | N0111YS0499 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.38 | 10.38 | 1.05 | 1.04 | 2.21m-2.21m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 10.6 | 10 | 0.58 | 8.04 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0490 | N0111YS0488 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.56 | 9.56 | 1.2 | 1.2 | 6.37m-6.37m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.8 | 3 | 0.31 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0110WS1193 | N0110WS1094 | WS | 塑料管 | 400 | 19.08 | 19.08 | 2.82 | 2.9 | 10.52m-10.52m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 3.1 | 4 | 0.61 | 3.4 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0068 | N0410YS1077 | YS | 混凝土管 | 1000 | 14.25 | 14.25 | 1.95 | 2.05 | 10.5m-14.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.25 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1660 | N0410YS1663 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.50 | 31.50 | 1.85 | 2 | 18.3m-18.5m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 6 | 10 | 0.38 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1660 | N0410YS1663 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.50 | 31.50 | 1.85 | 2 | 6.01m-6.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 6 | 10 | 0.38 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0494 | N0111YS0490 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.40 | 12.40 | 1.2 | 1.2 | 8.36m-8.36m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 2 | 0.32 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410WS1548 | N0410WS1512 | WS | 塑料管 | 400 | 36.13 | 36.13 | 1.7 | 1.5 | 15.43m-15.43m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.7 | 6 | 0.5 | 4.8 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1591 | N0410YS1587 | YS | 混凝土管 | 700 | 37.56 | 37.56 | 1.9 | 1.6 | 4.5m-5.79m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.9 | 1.5 | 0.14 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1580 | N0441YS0221 | YS | 混凝土管 | 800 | 8.83 | 8.83 | 1.6 | 1.62 | 0.5m-3.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1604 | N0410YS1129 | YS | 混凝土管 | 700 | 36.85 | 36.85 | 1.8 | 2 | 20.0m-20.05m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.1 | 4 | 0.05 | 3.64 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1604 | N0410YS1129 | YS | 混凝土管 | 700 | 36.85 | 36.85 | 1.8 | 2 | 32.2m-32.9m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410WS1502 | N0410WS1501 | WS | 塑料管 | 400 | 12.94 | 12.94 | 1.8 | 1.9 | 10.16m-10.16m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7.8 | 9.5 | 0.87 | 7.25 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1594 | N0410YS1591 | YS | 混凝土管 | 700 | 29.56 | 29.56 | 2.1 | 1.9 | 4.71m-4.71m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.7 | 9 | 0.17 | 7.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410WS1512 | N0410WS1506 | WS | 塑料管 | 400 | 18.14 | 18.14 | 1.5 | 1.6 | 5.64m-5.64m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3 | 5 | 0.11 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410WS1504 | N0410WS1502 | WS | 塑料管 | 400 | 9.18 | 9.18 | 1.6 | 1.8 | 3.34m-3.34m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.11 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1591 | N0410YS1587 | YS | 混凝土管 | 700 | 37.56 | 37.56 | 1.9 | 1.6 | 1.84m-1.84m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.9 | 1.5 | 0.14 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1569 | N0410YS1573 | YS | 混凝土管 | 700 | 27.24 | 27.24 | 1.6 | 1.6 | 2.2m-2.2m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.6 | 2 | 0.11 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1587 | N0410YS1583 | YS | 混凝土管 | 700 | 31.01 | 31.01 | 1.6 | 1.4 | 4.3m-6.3m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1601 | N0441YS0503 | YS | 混凝土管 | 700 | 28.97 | 28.97 | 1.8 | 1.8 | 8.01m-8.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.9 | 8.5 | 0.5 | 6.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1587 | N0410YS1583 | YS | 混凝土管 | 700 | 31.01 | 31.01 | 1.6 | 1.4 | 1.92m-1.92m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.06 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1569 | N0410YS1573 | YS | 混凝土管 | 700 | 27.24 | 27.24 | 1.6 | 1.6 | 21.1m-23.1m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1594 | N0410YS1591 | YS | 混凝土管 | 700 | 29.56 | 29.56 | 2.1 | 1.9 | 6.9m-6.9m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.7 | 9 | 0.17 | 7.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1601 | N0441YS0503 | YS | 混凝土管 | 700 | 28.97 | 28.97 | 1.8 | 1.8 | 18.0m-20.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.9 | 8.5 | 0.5 | 6.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1604 | N0410YS1129 | YS | 混凝土管 | 700 | 36.85 | 36.85 | 1.8 | 2 | 17.9m-28.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1601 | N0441YS0503 | YS | 混凝土管 | 700 | 28.97 | 28.97 | 1.8 | 1.8 | 22.0m-24.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.9 | 8.5 | 0.5 | 6.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1565 | N0410YS1569 | YS | 混凝土管 | 700 | 23.43 | 23.43 | 1.6 | 1.6 | 7.92m-7.92m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.13 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1591 | N0410YS1587 | YS | 混凝土管 | 700 | 37.56 | 37.56 | 1.9 | 1.6 | 22.38m-22.38m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.9 | 1.5 | 0.14 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1601 | N0441YS0503 | YS | 混凝土管 | 700 | 28.97 | 28.97 | 1.8 | 1.8 | 12.0m-12.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.9 | 8.5 | 0.5 | 6.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1594 | N0410YS1591 | YS | 混凝土管 | 700 | 29.56 | 29.56 | 2.1 | 1.9 | 8.3m-9.3m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.7 | 9 | 0.17 | 7.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0110WS1205 | N0110WS1056 | WS | 塑料管 | 500 | 16.49 | 16.49 | 1.5 | 1.8 | 2.01m-2.05m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 1.6 | 2 | 0.24 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1594 | N0410YS1591 | YS | 混凝土管 | 700 | 29.56 | 29.56 | 2.1 | 1.9 | 9.5m-10.41m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.7 | 9 | 0.17 | 7.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1569 | N0410YS1573 | YS | 混凝土管 | 700 | 27.24 | 27.24 | 1.6 | 1.6 | 8.4m-8.4m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.6 | 2 | 0.11 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1565 | N0410YS1569 | YS | 混凝土管 | 700 | 23.43 | 23.43 | 1.6 | 1.6 | 5.94m-5.94m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.13 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0499YS1012 | N0410YS1580 | YS | 混凝土管 | 700 | 12.69 | 12.69 | 1.6 | 1.61 | 2.3m-4.3m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1583 | N0410YS1580 | YS | 混凝土管 | 700 | 11.33 | 11.33 | 1.4 | 1.6 | 9.6m-11.3m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.15 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1580 | N0441YS0221 | YS | 混凝土管 | 800 | 8.83 | 8.83 | 1.6 | 1.62 | 3.54m-3.54m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.34 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410WS1512 | N0410WS1506 | WS | 塑料管 | 400 | 18.14 | 18.14 | 1.5 | 1.6 | 10.61m-10.61m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3 | 5 | 0.11 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410WS1512 | N0410WS1506 | WS | 塑料管 | 400 | 18.14 | 18.14 | 1.5 | 1.6 | 17.7m-18.1m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1587 | N0410YS1583 | YS | 混凝土管 | 700 | 31.01 | 31.01 | 1.6 | 1.4 | 3.96m-3.96m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.06 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0499YS1012 | N0410YS1580 | YS | 混凝土管 | 700 | 12.69 | 12.69 | 1.6 | 1.61 | 4.3m-4.3m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.08 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1583 | N0410YS1580 | YS | 混凝土管 | 700 | 11.33 | 11.33 | 1.4 | 1.6 | 5.8m-5.8m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.09 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1129 | N0410YS1130 | YS | 混凝土管 | 1000 | 5.39 | 5.39 | 2 | 2 | 3.35m-3.73m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 8.8 | 9 | 0.37 | 7.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1580 | N0441YS0221 | YS | 混凝土管 | 800 | 8.83 | 8.83 | 1.6 | 1.62 | 1.47m-1.47m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.34 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1601 | N0441YS0503 | YS | 混凝土管 | 700 | 28.97 | 28.97 | 1.8 | 1.8 | 20.0m-20.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.9 | 8.5 | 0.5 | 6.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410WS1502 | N0410WS1501 | WS | 塑料管 | 400 | 12.94 | 12.94 | 1.8 | 1.9 | 5.24m-5.24m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7.8 | 9.5 | 0.87 | 7.25 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0110WS1531 | N0110WS1811 | WS | 塑料管 | 400 | 33.63 | 33.63 | 2.62 | 2.5 | 3.15m-3.26m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.6 | 5 | 0.15 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1557 | N0410YS1565 | YS | 混凝土管 | 700 | 13.29 | 13.29 | 1.45 | 1.6 | 3.5m-5.5m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1601 | N0441YS0503 | YS | 混凝土管 | 700 | 28.97 | 28.97 | 1.8 | 1.8 | 7.6m-12.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.9 | 8.5 | 0.5 | 6.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1580 | N0441YS0221 | YS | 混凝土管 | 800 | 8.83 | 8.83 | 1.6 | 1.62 | 5.68m-5.8m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.34 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1565 | N0410YS1569 | YS | 混凝土管 | 700 | 23.43 | 23.43 | 1.6 | 1.6 | 2.09m-2.09m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.13 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1569 | N0410YS1573 | YS | 混凝土管 | 700 | 27.24 | 27.24 | 1.6 | 1.6 | 4.24m-4.24m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.6 | 2 | 0.11 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1129 | N0410YS1130 | YS | 混凝土管 | 1000 | 5.39 | 5.39 | 2 | 2 | 3.45m-4.05m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-21 | 8.8 | 9 | 0.37 | 7.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1601 | N0441YS0503 | YS | 混凝土管 | 700 | 28.97 | 28.97 | 1.8 | 1.8 | 25.0m-28.97m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.14 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1591 | N0410YS1587 | YS | 混凝土管 | 700 | 37.56 | 37.56 | 1.9 | 1.6 | 34.32m-34.32m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.9 | 1.5 | 0.14 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0110WS1204 | N0110WS1205 | WS | 塑料管 | 400 | 22.57 | 22.57 | 1.35 | 1.5 | 5.84m-5.84m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.04 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1594 | N0410YS1591 | YS | 混凝土管 | 700 | 29.56 | 29.56 | 2.1 | 1.9 | 8.68m-8.68m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.7 | 9 | 0.17 | 7.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0257 | N0111YS0345 | YS | 混凝土管 | 800 | 33.46 | 33.46 | 2.03 | 2.2 | 30.74m-30.75m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.4 | 3 | 0.85 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0333 | N0102YS3005 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.97 | 26.97 | 3 | 3.3 | 10.0m-12.0m处,1201h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-03-06 | 6 | 10 | 1 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0333 | N0102YS3005 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.97 | 26.97 | 3 | 3.3 | 14.0m-14.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-06 | 6 | 10 | 1 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0333 | N0102YS3005 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.97 | 26.97 | 3 | 3.3 | 14.0m-23.02m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-03-06 | 6 | 10 | 1 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0257 | N0111YS0345 | YS | 混凝土管 | 800 | 33.46 | 33.46 | 2.03 | 2.2 | 0.0m-24.54m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.4 | 3 | 0.85 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0333 | N0102YS3005 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.97 | 26.97 | 3 | 3.3 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-06 | 6 | 10 | 1 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0333 | N0102YS3005 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.97 | 26.97 | 3 | 3.3 | 25.0m-25.06m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-03-06 | 6 | 10 | 1 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0333 | N0102YS3005 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.97 | 26.97 | 3 | 3.3 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-06 | 6 | 10 | 1 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0333 | N0102YS3005 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.97 | 26.97 | 3 | 3.3 | 3.9m-4.05m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-03-06 | 6 | 10 | 1 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0111WS0326 | N0111WS0321 | WS | 塑料管 | 400 | 26.25 | 26.25 | 3.2 | 3.1 | 24.1m-24.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.04 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0333 | N0102YS3005 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.97 | 26.97 | 3 | 3.3 | 25.0m-25.06m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | CCTV | NL | 2022-03-06 | 6 | 10 | 1 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0333 | N0102YS3005 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.97 | 26.97 | 3 | 3.3 | 23.0m-23.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-06 | 6 | 10 | 1 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0257 | N0111YS0345 | YS | 混凝土管 | 800 | 33.46 | 33.46 | 2.03 | 2.2 | 24.53m-24.54m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.4 | 3 | 0.85 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0333 | N0102YS3005 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.97 | 26.97 | 3 | 3.3 | 10.0m-10.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-06 | 6 | 10 | 1 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0333 | N0102YS3005 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.97 | 26.97 | 3 | 3.3 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-06 | 6 | 10 | 1 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0333 | N0102YS3005 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.97 | 26.97 | 3 | 3.3 | 18.0m-18.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-06 | 6 | 10 | 1 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111YS0357 | N0111YS0366 | YS | 混凝土管 | 800 | 35.10 | 35.10 | 2.32 | 2.29 | 32.45m-32.46m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 6.4 | 10 | 0.72 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0357 | N0111YS0366 | YS | 混凝土管 | 800 | 35.10 | 35.10 | 2.32 | 2.29 | 32.46m-34.66m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 6.4 | 10 | 0.72 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0269 | N0111YS0265 | YS | 混凝土管 | 800 | 19.07 | 19.07 | 1.9 | 1.92 | 13.49m-13.5m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.6 | 4.5 | 0.3 | 3.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0374 | N0111YS0381 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.48 | 29.48 | 2.41 | 2.42 | 27.8m-28.2m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 6.5 | 9 | 0.13 | 7.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0381 | N0111YS0388 | YS | 混凝土管 | 800 | 32.50 | 32.50 | 2.41 | 2.27 | 2.23m-2.24m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0286 | N0111YS0295 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.54 | 26.54 | 2.12 | 2.36 | 22.99m-23.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.4 | 10 | 0.31 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0286 | N0111YS0295 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.54 | 26.54 | 2.12 | 2.36 | 14.42m-14.43m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.4 | 10 | 0.31 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0269 | N0111YS0265 | YS | 混凝土管 | 800 | 19.07 | 19.07 | 1.9 | 1.92 | 13.49m-17.49m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.6 | 4.5 | 0.3 | 3.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0352 | N0111YS0357 | YS | 混凝土管 | 800 | 35.20 | 35.20 | 2.25 | 2.32 | 31.34m-31.35m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.03 | 4.6 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0277 | N0111YS0269 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.15 | 29.15 | 1.92 | 1.93 | 24.52m-26.41m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 8.5 | 10 | 0.71 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0295 | N0111YS0304 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.91 | 27.91 | 2.46 | 2.16 | 6.66m-20.9m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.5 | 5.5 | 0.92 | 4.6 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0357 | N0111YS0366 | YS | 混凝土管 | 800 | 35.10 | 35.10 | 2.32 | 2.29 | 8.26m-8.27m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 6.4 | 10 | 0.72 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0286 | N0111YS0277 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.85 | 31.85 | 2.08 | 1.92 | 12.25m-12.25m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.8 | 6 | 0.52 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0366 | N0111YS0374 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.93 | 30.93 | 2.34 | 2.4 | 0.0m-8.49m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 8.5 | 10 | 0.7 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0345 | N0111YS0352 | YS | 混凝土管 | 800 | 34.84 | 34.84 | 2.2 | 2.23 | 2.12m-6.17m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.1 | 2 | 0.14 | 1.47 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0357 | N0111YS0366 | YS | 混凝土管 | 800 | 35.10 | 35.10 | 2.32 | 2.29 | 22.4m-23.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 6.4 | 10 | 0.72 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0286 | N0111YS0277 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.85 | 31.85 | 2.08 | 1.92 | 10.0m-10.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.8 | 6 | 0.52 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0304 | N0110YS1434 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.61 | 30.61 | 2.1 | 2.07 | 19.94m-19.95m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0286 | N0111YS0277 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.85 | 31.85 | 2.08 | 1.92 | 12.25m-24.43m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.8 | 6 | 0.52 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0366 | N0111YS0374 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.93 | 30.93 | 2.34 | 2.4 | 8.5m-22.62m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 8.5 | 10 | 0.7 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0286 | N0111YS0277 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.85 | 31.85 | 2.08 | 1.92 | 4.12m-6.12m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.8 | 6 | 0.52 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0357 | N0111YS0366 | YS | 混凝土管 | 800 | 35.10 | 35.10 | 2.32 | 2.29 | 4.08m-4.09m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 6.4 | 10 | 0.72 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0304 | N0110YS1434 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.61 | 30.61 | 2.1 | 2.07 | 13.93m-13.94m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0357 | N0111YS0366 | YS | 混凝土管 | 800 | 35.10 | 35.10 | 2.32 | 2.29 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 6.4 | 10 | 0.72 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0286 | N0111YS0295 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.54 | 26.54 | 2.12 | 2.36 | 18.3m-22.3m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.4 | 10 | 0.31 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0357 | N0111YS0366 | YS | 混凝土管 | 800 | 35.10 | 35.10 | 2.32 | 2.29 | 1.9m-2.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 6.4 | 10 | 0.72 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0388 | N0111YS0396 | YS | 混凝土管 | 800 | 35.98 | 35.98 | 2.23 | 2.25 | 32.74m-34.85m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 0.08 | 8.1 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0286 | N0111YS0295 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.54 | 26.54 | 2.12 | 2.36 | 12.32m-14.42m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.4 | 10 | 0.31 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0286 | N0111YS0277 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.85 | 31.85 | 2.08 | 1.92 | 28.22m-28.23m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.8 | 6 | 0.52 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0286 | N0111YS0277 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.85 | 31.85 | 2.08 | 1.92 | 26.58m-28.59m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.8 | 6 | 0.52 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0295 | N0111YS0304 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.91 | 27.91 | 2.46 | 2.16 | 14.91m-14.92m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.5 | 5.5 | 0.92 | 4.6 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0357 | N0111YS0366 | YS | 混凝土管 | 800 | 35.10 | 35.10 | 2.32 | 2.29 | 5.0m-12.31m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 6.4 | 10 | 0.72 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0388 | N0111YS0396 | YS | 混凝土管 | 800 | 35.98 | 35.98 | 2.23 | 2.25 | 32.74m-32.75m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 0.08 | 8.1 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0374 | N0111YS0381 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.48 | 29.48 | 2.41 | 2.42 | 14.52m-18.52m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 6.5 | 9 | 0.13 | 7.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0357 | N0111YS0366 | YS | 混凝土管 | 800 | 35.10 | 35.10 | 2.32 | 2.29 | 28.52m-32.45m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 6.4 | 10 | 0.72 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0277 | N0111YS0269 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.15 | 29.15 | 1.92 | 1.93 | 2.0m-24.52m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 8.5 | 10 | 0.71 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0295 | N0111YS0304 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.91 | 27.91 | 2.46 | 2.16 | 8.72m-8.73m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.5 | 5.5 | 0.92 | 4.6 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
陈村大道 | N0131YS0580 | N0131YS0579 | YS | 混凝土管 | 800 | 55.91 | 55.91 | 1.38 | 1.3 | 11.48m-11.48m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.2 | 9 | 0.11 | 7.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L14 | xbyml | xbyml
陈村大道 | N0131YS0583 | N0131YS0581 | YS | 混凝土管 | 800 | 56.28 | 56.28 | 1.4 | 1.4 | 3.77m-13.85m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.93 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L14 | xbyml | xbyml
陈村大道 | N0131YS0583 | N0131YS0581 | YS | 混凝土管 | 800 | 56.28 | 56.28 | 1.4 | 1.4 | 56.0m-56.28m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.02 | 9.85 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L14 | xbyml | xbyml
陈村大道 | N0131YS0583 | N0131YS0581 | YS | 混凝土管 | 800 | 56.28 | 56.28 | 1.4 | 1.4 | 13.9m-56.28m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.93 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L14 | xbyml | xbyml
陈村大道 | N0131YS0581 | N0131YS0580 | YS | 混凝土管 | 800 | 35.02 | 35.02 | 1.4 | 1.38 | 1.76m-33.38m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.9 | 7.75 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L14 | xbyml | xbyml
陈村大道 | N0131YS0580 | N0131YS0579 | YS | 混凝土管 | 800 | 55.91 | 55.91 | 1.38 | 1.3 | 11.91m-13.8m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.2 | 9 | 0.11 | 7.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L14 | xbyml | xbyml
陈村大道 | N0131YS0580 | N0131YS0579 | YS | 混凝土管 | 800 | 55.91 | 55.91 | 1.38 | 1.3 | 7.89m-9.78m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.2 | 9 | 0.11 | 7.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L14 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0306 | N0102YS0303 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.54 | 30.54 | 2.05 | 1.85 | 0.0m-2.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0306 | N0102YS0303 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.54 | 30.54 | 2.05 | 1.85 | 16.84m-16.84m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.1 | 10 | 0.46 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0306 | N0102YS0303 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.54 | 30.54 | 2.05 | 1.85 | 18.79m-18.79m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.1 | 10 | 0.46 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0306 | N0102YS0303 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.54 | 30.54 | 2.05 | 1.85 | 10.85m-10.85m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.1 | 10 | 0.46 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0306 | N0102YS0303 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.54 | 30.54 | 2.05 | 1.85 | 26.72m-26.72m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.1 | 10 | 0.46 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0306 | N0102YS0303 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.54 | 30.54 | 2.05 | 1.85 | 4.95m-4.95m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.1 | 10 | 0.46 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0306 | N0102YS0303 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.54 | 30.54 | 2.05 | 1.85 | 22.76m-22.76m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.1 | 10 | 0.46 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0306 | N0102YS0303 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.54 | 30.54 | 2.05 | 1.85 | 24.66m-24.66m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.1 | 10 | 0.46 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0306 | N0102YS0303 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.54 | 30.54 | 2.05 | 1.85 | 8.99m-8.99m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.1 | 10 | 0.46 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0306 | N0102YS0303 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.54 | 30.54 | 2.05 | 1.85 | 6.9m-6.9m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.1 | 10 | 0.46 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0306 | N0102YS0303 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.54 | 30.54 | 2.05 | 1.85 | 7.85m-7.85m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.1 | 10 | 0.46 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0306 | N0102YS0303 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.54 | 30.54 | 2.05 | 1.85 | 14.84m-14.84m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.1 | 10 | 0.46 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0306 | N0102YS0303 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.54 | 30.54 | 2.05 | 1.85 | 1.5m-1.5m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.1 | 10 | 0.46 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0306 | N0102YS0303 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.54 | 30.54 | 2.05 | 1.85 | 20.73m-20.73m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.1 | 10 | 0.46 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0284 | N0102YS0281 | YS | 混凝土管 | 800 | 18.07 | 18.07 | 1.84 | 1.9 | 2.08m-2.08m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.9 | 9 | 0.22 | 7.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0320 | N0102YS0302 | YS | 混凝土管 | 600 | 5.11 | 5.11 | 1.5 | 1.4 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 6.1 | 9 | 0.59 | 7.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS5051 | N0102YS5050 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.06 | 9.06 | 1.65 | 1.77 | 6.71m-6.71m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 2.5 | 5 | 0.55 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS0297 | N0102YS0293 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.52 | 28.52 | 1.85 | 1.8 | 0.0m-13.13m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.9 | 10 | 2.19 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0276 | N0102YS0270 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.18 | 29.18 | 2.25 | 2.25 | 14.01m-14.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5 | 10 | 2.19 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0257 | N0102YS0251 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.31 | 31.31 | 2.15 | 2.2 | 8.62m-9.62m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.5 | 3 | 0.22 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS1000 | N0102YS0297 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.93 | 21.93 | 1.85 | 1.85 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1 | 2 | 0.46 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0276 | N0102YS0270 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.18 | 29.18 | 2.25 | 2.25 | 16.05m-26.17m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.35 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0320 | N0102YS0302 | YS | 混凝土管 | 600 | 5.11 | 5.11 | 1.5 | 1.4 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 6.1 | 9 | 0.59 | 7.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0267 | N0102YS0261 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.04 | 27.04 | 2.18 | 2.15 | 0.0m-11.5m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.9 | 10 | 1.3 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0293 | N0102YS0281 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.71 | 28.71 | 1.8 | 1.9 | 3.5m-3.5m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.9 | 8.5 | 0.79 | 6.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0251 | N0102YS0076 | YS | 混凝土管 | 1000 | 42.53 | 42.53 | 2.2 | 2.2 | 18.91m-18.91m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.2 | 2 | 0.24 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS1000 | N0102YS0297 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.93 | 21.93 | 1.85 | 1.85 | 21.3m-21.3m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1 | 2 | 0.46 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS1000 | N0102YS0297 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.93 | 21.93 | 1.85 | 1.85 | 10.0m-10.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1 | 2 | 0.46 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0251 | N0102YS0076 | YS | 混凝土管 | 1000 | 42.53 | 42.53 | 2.2 | 2.2 | 33.19m-33.69m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.2 | 2 | 0.24 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0293 | N0102YS0281 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.71 | 28.71 | 1.8 | 1.9 | 5.5m-5.5m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.9 | 8.5 | 0.79 | 6.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0270 | N0102YS0267 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.25 | 31.25 | 2.25 | 2.18 | 2.85m-2.85m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.5 | 7.5 | 0.88 | 6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0276 | N0102YS0270 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.18 | 29.18 | 2.25 | 2.25 | 26.17m-26.17m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5 | 10 | 2.19 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0297 | N0102YS0293 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.52 | 28.52 | 1.85 | 1.8 | 13.13m-13.13m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.9 | 10 | 2.19 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0293 | N0102YS0281 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.71 | 28.71 | 1.8 | 1.9 | 17.72m-20.5m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.9 | 8.5 | 0.79 | 6.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0267 | N0102YS0261 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.04 | 27.04 | 2.18 | 2.15 | 7.43m-7.43m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.9 | 10 | 1.3 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0257 | N0102YS0251 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.31 | 31.31 | 2.15 | 2.2 | 21.84m-21.84m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.5 | 3 | 0.22 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0281 | N0102YS0278 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.72 | 30.72 | 1.9 | 2.15 | 1.44m-13.49m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.6 | 10 | 1.26 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS5051 | N0102YS5050 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.06 | 9.06 | 1.65 | 1.77 | 8.62m-8.63m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 2.5 | 5 | 0.55 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS0270 | N0102YS0267 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.25 | 31.25 | 2.25 | 2.18 | 20.35m-20.35m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.5 | 7.5 | 0.88 | 6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0281 | N0102YS0278 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.72 | 30.72 | 1.9 | 2.15 | 5.42m-5.42m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.6 | 10 | 1.26 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0257 | N0102YS0251 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.31 | 31.31 | 2.15 | 2.2 | 5.0m-5.69m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.5 | 3 | 0.22 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0261 | N0102YS0257 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.30 | 27.30 | 2.15 | 2.15 | 7.63m-7.63m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.9 | 10 | 0.32 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS5051 | N0102YS5050 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.06 | 9.06 | 1.65 | 1.77 | 0.62m-0.63m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 2.5 | 5 | 0.55 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS0270 | N0102YS0267 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.25 | 31.25 | 2.25 | 2.18 | 12.25m-12.25m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.5 | 7.5 | 0.88 | 6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS1000 | N0102YS0297 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.93 | 21.93 | 1.85 | 1.85 | 17.36m-17.36m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1 | 2 | 0.46 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0281 | N0102YS0278 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.72 | 30.72 | 1.9 | 2.15 | 19.43m-19.43m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.6 | 10 | 1.26 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0270 | N0102YS0267 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.25 | 31.25 | 2.25 | 2.18 | 4.33m-4.33m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.5 | 7.5 | 0.88 | 6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS5050 | N0102YS0269 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.26 | 17.26 | 1.75 | 1.75 | 10.62m-10.62m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 1.4 | 2 | 0.23 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS5051 | N0102YS5050 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.06 | 9.06 | 1.65 | 1.77 | 2.72m-2.73m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 2.5 | 5 | 0.55 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS0284 | N0102YS0281 | YS | 混凝土管 | 800 | 18.07 | 18.07 | 1.84 | 1.9 | 4.06m-4.06m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.9 | 9 | 0.22 | 7.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS1000 | N0102YS0297 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.93 | 21.93 | 1.85 | 1.85 | 0.0m-15.35m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0281 | N0102YS0278 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.72 | 30.72 | 1.9 | 2.15 | 25.53m-25.53m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.6 | 10 | 1.26 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0261 | N0102YS0257 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.30 | 27.30 | 2.15 | 2.15 | 5.64m-5.64m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.9 | 10 | 0.32 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0251 | N0102YS0076 | YS | 混凝土管 | 1000 | 42.53 | 42.53 | 2.2 | 2.2 | 8.96m-8.96m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.2 | 2 | 0.24 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS5051 | N0102YS5050 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.06 | 9.06 | 1.65 | 1.77 | 4.84m-4.84m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 2.5 | 5 | 0.55 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS1000 | N0102YS0297 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.93 | 21.93 | 1.85 | 1.85 | 19.27m-19.27m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1 | 2 | 0.46 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0261 | N0102YS0257 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.30 | 27.30 | 2.15 | 2.15 | 3.7m-3.7m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.9 | 10 | 0.32 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0281 | N0102YS0278 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.72 | 30.72 | 1.9 | 2.15 | 15.71m-15.71m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.6 | 10 | 1.26 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0281 | N0102YS0278 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.72 | 30.72 | 1.9 | 2.15 | 9.41m-9.41m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.6 | 10 | 1.26 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0300 | N0102YS0320 | YS | 混凝土管 | 600 | 16.80 | 16.80 | 1.5 | 1.5 | 5.38m-5.38m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4 | 10 | 0.18 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0297 | N0102YS0293 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.52 | 28.52 | 1.85 | 1.8 | 21.0m-21.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.9 | 10 | 2.19 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0257 | N0102YS0251 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.31 | 31.31 | 2.15 | 2.2 | 7.68m-7.69m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.5 | 3 | 0.22 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0267 | N0102YS0261 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.04 | 27.04 | 2.18 | 2.15 | 9.45m-9.45m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.9 | 10 | 1.3 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0297 | N0102YS0293 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.52 | 28.52 | 1.85 | 1.8 | 17.17m-17.17m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.9 | 10 | 2.19 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0270 | N0102YS0267 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.25 | 31.25 | 2.25 | 2.18 | 22.35m-22.35m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.5 | 7.5 | 0.88 | 6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0251 | N0102YS0076 | YS | 混凝土管 | 1000 | 42.53 | 42.53 | 2.2 | 2.2 | 11.1m-11.3m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.2 | 2 | 0.24 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0293 | N0102YS0281 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.71 | 28.71 | 1.8 | 1.9 | 1.55m-1.55m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.9 | 8.5 | 0.79 | 6.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0251 | N0102YS0076 | YS | 混凝土管 | 1000 | 42.53 | 42.53 | 2.2 | 2.2 | 22.82m-22.82m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.2 | 2 | 0.24 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0267 | N0102YS0261 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.04 | 27.04 | 2.18 | 2.15 | 2.0m-9.5m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.9 | 10 | 1.3 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0101YS0012 | N0101YS0011 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.64 | 7.64 | 0.78 | 1.05 | 3.62m-3.62m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-11 | 0.6 | 0.5 | 0.26 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS0276 | N0102YS0270 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.18 | 29.18 | 2.25 | 2.25 | 23.19m-23.19m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5 | 10 | 2.19 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0297 | N0102YS0293 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.52 | 28.52 | 1.85 | 1.8 | 19.15m-19.15m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.9 | 10 | 2.19 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS5505 | N0102YS0269 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.28 | 15.28 | 1.69 | 1.65 | 3.92m-9.69m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-03-09 | 2.8 | 4 | 0.64 | 3.4 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS0293 | N0102YS0281 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.71 | 28.71 | 1.8 | 1.9 | 19.73m-19.73m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.9 | 8.5 | 0.79 | 6.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0302 | N0102YS0303 | YS | 混凝土管 | 600 | 11.51 | 11.51 | 1.4 | 1.65 | 9.91m-9.91m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.17 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0297 | N0102YS0293 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.52 | 28.52 | 1.85 | 1.8 | 23.08m-23.08m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.9 | 10 | 2.19 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0251 | N0102YS0076 | YS | 混凝土管 | 1000 | 42.53 | 42.53 | 2.2 | 2.2 | 3.15m-3.25m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.2 | 2 | 0.24 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0293 | N0102YS0281 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.71 | 28.71 | 1.8 | 1.9 | 15.83m-15.83m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.9 | 8.5 | 0.79 | 6.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS1000 | N0102YS0297 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.93 | 21.93 | 1.85 | 1.85 | 8.0m-8.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1 | 2 | 0.46 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0297 | N0102YS0293 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.52 | 28.52 | 1.85 | 1.8 | 0.0m-13.13m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.9 | 10 | 2.19 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS5054 | N0102YS5051 | YS | 混凝土管 | 400 | 6.29 | 6.29 | 1.75 | 1.65 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 3.8 | 5 | 0.32 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0101YS0012 | N0101YS0011 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.64 | 7.64 | 0.78 | 1.05 | 0.0m-1.5m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | CCTV | NL | 2022-03-11 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.2 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS5505 | N0102YS0269 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.28 | 15.28 | 1.69 | 1.65 | 1.52m-1.52m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-09 | 2.8 | 4 | 0.64 | 3.4 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS0261 | N0102YS0257 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.30 | 27.30 | 2.15 | 2.15 | 11.69m-11.69m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.9 | 10 | 0.32 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0251 | N0102YS0076 | YS | 混凝土管 | 1000 | 42.53 | 42.53 | 2.2 | 2.2 | 15.07m-15.07m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.2 | 2 | 0.24 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102WS0019 | N0102WS0031 | WS | 塑料管 | 500 | 30.47 | 30.47 | 3.8 | 3.9 | 21.54m-21.7m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.03 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0257 | N0102YS0251 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.31 | 31.31 | 2.15 | 2.2 | 15.74m-15.74m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.5 | 3 | 0.22 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS5050 | N0102YS0269 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.26 | 17.26 | 1.75 | 1.75 | 6.78m-6.8m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 1.4 | 2 | 0.23 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102WS0060 | N0102WS0063 | WS | 塑料管 | 500 | 15.26 | 15.26 | 4.06 | 4.1 | 12.48m-13.48m处,null | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.07 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0267 | N0102YS0261 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.04 | 27.04 | 2.18 | 2.15 | 11.41m-15.41m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.9 | 10 | 1.3 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0281 | N0102YS0278 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.72 | 30.72 | 1.9 | 2.15 | 7.47m-7.47m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.6 | 10 | 1.26 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0270 | N0102YS0267 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.25 | 31.25 | 2.25 | 2.18 | 20.35m-20.4m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.5 | 7.5 | 0.88 | 6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0276 | N0102YS0270 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.18 | 29.18 | 2.25 | 2.25 | 0.0m-29.17m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5 | 10 | 2.19 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0300 | N0102YS0320 | YS | 混凝土管 | 600 | 16.80 | 16.80 | 1.5 | 1.5 | 16.8m-16.8m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4 | 10 | 0.18 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0276 | N0102YS0270 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.18 | 29.18 | 2.25 | 2.25 | 18.02m-18.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5 | 10 | 2.19 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0018 | N0102YS0014 | YS | 混凝土管 | 600 | 7.32 | 7.32 | 1.8 | 1.8 | 2.3m-2.3m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.14 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0281 | N0102YS0278 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.72 | 30.72 | 1.9 | 2.15 | 27.46m-27.46m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.6 | 10 | 1.26 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0281 | N0102YS0278 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.72 | 30.72 | 1.9 | 2.15 | 21.53m-21.53m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.6 | 10 | 1.26 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0281 | N0102YS0278 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.72 | 30.72 | 1.9 | 2.15 | 26.23m-27.46m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.6 | 10 | 1.26 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0261 | N0102YS0257 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.30 | 27.30 | 2.15 | 2.15 | 11.69m-13.76m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.9 | 10 | 0.32 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0035 | N0102YS0036 | YS | 混凝土管 | 600 | 17.29 | 17.29 | 1.6 | 1.65 | 0.0m-17.29m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | CCTV | NL | 2021-10-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L16 | 宋仕华 | 侯鑫光
兴业四路 | N0102YS0251 | N0102YS0076 | YS | 混凝土管 | 1000 | 42.53 | 42.53 | 2.2 | 2.2 | 28.87m-28.87m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.2 | 2 | 0.24 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0257 | N0102YS0251 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.31 | 31.31 | 2.15 | 2.2 | 19.84m-19.84m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.5 | 3 | 0.22 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0261 | N0102YS0257 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.30 | 27.30 | 2.15 | 2.15 | 1.94m-2.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.9 | 10 | 0.32 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0284 | N0102YS0281 | YS | 混凝土管 | 800 | 18.07 | 18.07 | 1.84 | 1.9 | 14.4m-14.4m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.9 | 9 | 0.22 | 7.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0297 | N0102YS0293 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.52 | 28.52 | 1.85 | 1.8 | 25.15m-25.15m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.9 | 10 | 2.19 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0251 | N0102YS0076 | YS | 混凝土管 | 1000 | 42.53 | 42.53 | 2.2 | 2.2 | 39.03m-39.03m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 5 | 1.05 | 5.05 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0101YS0012 | N0101YS0011 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.64 | 7.64 | 0.78 | 1.05 | 5.62m-5.62m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-11 | 0.6 | 0.5 | 0.26 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS0276 | N0102YS0270 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.18 | 29.18 | 2.25 | 2.25 | 3.99m-3.99m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5 | 10 | 2.19 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0281 | N0102YS0278 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.72 | 30.72 | 1.9 | 2.15 | 1.44m-1.44m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.6 | 10 | 1.26 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0257 | N0102YS0251 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.31 | 31.31 | 2.15 | 2.2 | 11.75m-11.75m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.5 | 3 | 0.22 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS5054 | N0102YS5051 | YS | 混凝土管 | 400 | 6.29 | 6.29 | 1.75 | 1.65 | 5.0m-5.0m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 3.8 | 5 | 0.32 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS0251 | N0102YS0076 | YS | 混凝土管 | 1000 | 42.53 | 42.53 | 2.2 | 2.2 | 37.15m-38.1m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.2 | 2 | 0.24 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0251 | N0102YS0076 | YS | 混凝土管 | 1000 | 42.53 | 42.53 | 2.2 | 2.2 | 20.26m-42.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 5 | 1.05 | 5.05 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS5050 | N0102YS0269 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.26 | 17.26 | 1.75 | 1.75 | 5.0m-5.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 1.4 | 2 | 0.23 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS5505 | N0102YS0269 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.28 | 15.28 | 1.69 | 1.65 | 5.76m-5.78m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-09 | 2.8 | 4 | 0.64 | 3.4 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS5050 | N0102YS0269 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.26 | 17.26 | 1.75 | 1.75 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | 1.4 | 2 | 0.23 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS0302 | N0102YS0303 | YS | 混凝土管 | 600 | 11.51 | 11.51 | 1.4 | 1.65 | 7.8m-7.8m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.17 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0293 | N0102YS0281 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.71 | 28.71 | 1.8 | 1.9 | 5.5m-13.79m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.9 | 8.5 | 0.79 | 6.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0293 | N0102YS0281 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.71 | 28.71 | 1.8 | 1.9 | 17.72m-17.72m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.9 | 8.5 | 0.79 | 6.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0267 | N0102YS0261 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.04 | 27.04 | 2.18 | 2.15 | 2.0m-3.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.9 | 10 | 1.3 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS1000 | N0102YS0297 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.93 | 21.93 | 1.85 | 1.85 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1 | 2 | 0.46 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0251 | N0102YS0076 | YS | 混凝土管 | 1000 | 42.53 | 42.53 | 2.2 | 2.2 | 31.12m-31.12m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.2 | 2 | 0.24 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS1000 | N0102YS0297 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.93 | 21.93 | 1.85 | 1.85 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1 | 2 | 0.46 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0270 | N0102YS0267 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.25 | 31.25 | 2.25 | 2.18 | 2.85m-14.85m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.5 | 7.5 | 0.88 | 6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0270 | N0102YS0267 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.25 | 31.25 | 2.25 | 2.18 | 10.33m-10.33m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.5 | 7.5 | 0.88 | 6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS1000 | N0102YS0297 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.93 | 21.93 | 1.85 | 1.85 | 15.36m-15.36m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1 | 2 | 0.46 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0281 | N0102YS0278 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.72 | 30.72 | 1.9 | 2.15 | 11.53m-11.53m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.6 | 10 | 1.26 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS5051 | N0102YS5050 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.06 | 9.06 | 1.65 | 1.77 | 0.0m-0.63m处,0508h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | CCTV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.11 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS0261 | N0102YS0257 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.30 | 27.30 | 2.15 | 2.15 | 1.94m-3.7m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.9 | 10 | 0.32 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0300 | N0102YS0320 | YS | 混凝土管 | 600 | 16.80 | 16.80 | 1.5 | 1.5 | 11.61m-11.61m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4 | 10 | 0.18 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0101WS0310 | N0102WS0573 | WS | 混凝土管 | 600 | 65.86 | 65.86 | 4.7 | 4.83 | 2.41m-2.41m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0101WS0297 | N0101WS0310 | WS | 混凝土管 | 600 | 53.85 | 53.85 | 4.6 | 4.7 | 51.84m-51.84m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 3 | 0.06 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0101WS0343 | N0101WS0331 | WS | 混凝土管 | 600 | 63.92 | 63.92 | 3.5 | 3.64 | 53.41m-53.41m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0101WS0310 | N0102WS0573 | WS | 混凝土管 | 600 | 65.86 | 65.86 | 4.7 | 4.83 | 63.6m-63.6m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0101WS0297 | N0101WS0310 | WS | 混凝土管 | 600 | 53.85 | 53.85 | 4.6 | 4.7 | 35.54m-35.54m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 3 | 0.06 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0101WS0343 | N0101WS0331 | WS | 混凝土管 | 600 | 63.92 | 63.92 | 3.5 | 3.64 | 2.48m-2.48m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.02 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0714 | N01-25-5953 | YS | 混凝土管 | 1000 | 11.66 | 11.66 | 1.98 | 1.97 | 11.67m-11.67m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 6 | 0.26 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0610 | N0141YS0259 | YS | 混凝土管 | 1000 | 25.59 | 25.59 | 1.44 | 1.47 | 25.59m-25.59m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7 | 10 | 0.27 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102WS0720 | N0102WS0705 | WS | 混凝土管 | 500 | 44.46 | 44.46 | 3.46 | 4.02 | 1.88m-2.1m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 0.6 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0658 | N0102YS0680 | YS | 混凝土管 | 1000 | 30.45 | 30.45 | 1.7 | 1.78 | 3.2m-3.4m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.3 | 10 | 0.3 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0578 | N0102YS0557 | YS | 混凝土管 | 1000 | 39.83 | 39.83 | 1.48 | 1.6 | 22.21m-22.51m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.2 | 10 | 0.1 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102WS0657 | N0102WS0569 | WS | 混凝土管 | 600 | 57.46 | 57.46 | 4.6 | 4.66 | 3.83m-3.83m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 2 | 0.03 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0610 | N0141YS0259 | YS | 混凝土管 | 1000 | 25.59 | 25.59 | 1.44 | 1.47 | 13.27m-13.37m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7 | 10 | 0.27 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0610 | N0141YS0259 | YS | 混凝土管 | 1000 | 25.59 | 25.59 | 1.44 | 1.47 | 25.59m-25.59m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7 | 10 | 0.27 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0695 | N0102YS0680 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.22 | 31.22 | 1.76 | 1.78 | 30.22m-30.42m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0728 | N0102YS0736 | YS | 混凝土管 | 1000 | 28.86 | 28.86 | 1.96 | 1.9 | 23.64m-23.64m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.3 | 2 | 1.05 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102WS0670 | N0102WS0669 | WS | 混凝土管 | 500 | 34.96 | 34.96 | 4.16 | 4.06 | 4.01m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.6 | 3 | 0.17 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102WS0614 | N0102WS0619 | WS | 塑料管 | 400 | 26.64 | 26.64 | 2.06 | 1.96 | 3.0m-4.53m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102WS0670 | N0102WS0669 | WS | 混凝土管 | 500 | 34.96 | 34.96 | 4.16 | 4.06 | 18.3m-18.4m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.6 | 3 | 0.17 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0141YS8004 | N0102YS0617 | YS | 混凝土管 | 1000 | 19.49 | 19.49 | 2.07 | 2.1 | 19.12m-19.12m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.4 | 10 | 0.1 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0576 | N0102YS0552 | YS | 混凝土管 | 1000 | 21.15 | 21.15 | 2.16 | 2.25 | 7.26m-7.56m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 5 | 0.09 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0698 | N0102YS0695 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.04 | 31.04 | 1.86 | 1.76 | 4.4m-14.33m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.4 | 10 | 0.74 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102WS0569 | N0102WS0570 | WS | 混凝土管 | 600 | 43.49 | 43.49 | 4.66 | 4.75 | 14.23m-14.23m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.02 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0617 | N0102YS0608 | YS | 混凝土管 | 1000 | 30.51 | 30.51 | 2.1 | 2.16 | 6.75m-6.75m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0633 | N0102YS0627 | YS | 混凝土管 | 1000 | 38.39 | 38.39 | 2.08 | 2.05 | 11.0m-13.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2 | 2 | 0.05 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0578 | N0102YS0557 | YS | 混凝土管 | 1000 | 39.83 | 39.83 | 1.48 | 1.6 | 4.99m-5.02m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.2 | 10 | 0.1 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N01B17YS1237 | N0102YS0566 | YS | 混凝土管 | 1000 | 19.03 | 19.03 | 1.66 | 1.76 | 6.0m-16.1m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5 | 5 | 0.53 | 4.25 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0578 | N0102YS0557 | YS | 混凝土管 | 1000 | 39.83 | 39.83 | 1.48 | 1.6 | 10.55m-11.05m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.2 | 10 | 0.1 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0747 | N0102YS0750 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.25 | 31.25 | 2.1 | 2.22 | 16.0m-16.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0728 | N0102YS0736 | YS | 混凝土管 | 1000 | 28.86 | 28.86 | 1.96 | 1.9 | 3.12m-22.12m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.3 | 2 | 1.05 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0557 | N0102YS0560 | YS | 混凝土管 | 1000 | 25.75 | 25.75 | 1.6 | 1.6 | 20.34m-20.34m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0566 | N0102YS0560 | YS | 混凝土管 | 1000 | 28.98 | 28.98 | 1.76 | 1.64 | 2.0m-28.97m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2 | 2 | 0.93 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0610 | N0141YS0259 | YS | 混凝土管 | 1000 | 25.59 | 25.59 | 1.44 | 1.47 | 9.87m-9.87m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7 | 10 | 0.27 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0783 | N0102YS0616 | YS | 混凝土管 | 1000 | 20.00 | 20.00 | 1.5 | 1.5 | 8.81m-8.81m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3 | 5 | 0.1 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0576 | N0102YS0552 | YS | 混凝土管 | 1000 | 21.15 | 21.15 | 2.16 | 2.25 | 12.0m-21.14m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.43 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0578 | N0102YS0557 | YS | 混凝土管 | 1000 | 39.83 | 39.83 | 1.48 | 1.6 | 4.2m-4.6m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.2 | 10 | 0.1 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0610 | N0141YS0259 | YS | 混凝土管 | 1000 | 25.59 | 25.59 | 1.44 | 1.47 | 6.0m-6.2m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7 | 10 | 0.27 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0658 | N0102YS0680 | YS | 混凝土管 | 1000 | 30.45 | 30.45 | 1.7 | 1.78 | 14.08m-14.08m处,null | 结构性 | 变径 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.3 | 10 | 0.3 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0658 | N0102YS0680 | YS | 混凝土管 | 1000 | 30.45 | 30.45 | 1.7 | 1.78 | 4.24m-4.3m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.3 | 10 | 0.3 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0783 | N0102YS0616 | YS | 混凝土管 | 1000 | 20.00 | 20.00 | 1.5 | 1.5 | 10.42m-10.42m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3 | 5 | 0.1 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0707 | N0102YS0698 | YS | 混凝土管 | 1000 | 29.03 | 29.03 | 1.83 | 1.86 | 28.5m-29.02m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0714 | N01-25-5953 | YS | 混凝土管 | 1000 | 11.66 | 11.66 | 1.98 | 1.97 | 9.67m-9.89m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 6 | 0.26 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102WS0670 | N0102WS0669 | WS | 混凝土管 | 500 | 34.96 | 34.96 | 4.16 | 4.06 | 6.11m-6.11m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.6 | 3 | 0.17 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102WS0743 | N0102WS0742 | WS | 塑料管 | 400 | 4.83 | 4.83 | 1.89 | 2.11 | 1.7m-1.7m处,null | 结构性 | 大管接小管 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.21 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0658 | N0102YS0680 | YS | 混凝土管 | 1000 | 30.45 | 30.45 | 1.7 | 1.78 | 4.3m-8.2m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.3 | 10 | 0.3 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102WS0670 | N0102WS0669 | WS | 混凝土管 | 500 | 34.96 | 34.96 | 4.16 | 4.06 | 10.16m-10.16m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.6 | 3 | 0.17 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0698 | N0102YS0695 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.04 | 31.04 | 1.86 | 1.76 | 14.32m-14.32m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.4 | 10 | 0.74 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0714 | N01-25-5953 | YS | 混凝土管 | 1000 | 11.66 | 11.66 | 1.98 | 1.97 | 11.67m-11.67m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 6 | 0.26 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0658 | N0102YS0650 | YS | 混凝土管 | 1000 | 29.22 | 29.22 | 1.7 | 1.71 | 12.16m-12.17m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0576 | N0102YS0552 | YS | 混凝土管 | 1000 | 21.15 | 21.15 | 2.16 | 2.25 | 14.0m-14.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 5 | 0.09 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102WS0631 | N0102WS0009 | WS | 塑料管 | 400 | 33.14 | 33.14 | 2 | 2.15 | 9.59m-10.89m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 10.3 | 10 | 0.46 | 7.81 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0010 | N0102YS0633 | YS | 混凝土管 | 1000 | 25.23 | 25.23 | 2.05 | 2.08 | 18.0m-18.2m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.04 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0698 | N0102YS0695 | YS | 混凝土管 | 1000 | 31.04 | 31.04 | 1.86 | 1.76 | 4.4m-4.44m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 9.4 | 10 | 0.74 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0404 | N0101WS0399 | WS | 塑料管 | 400 | 42.55 | 42.55 | 2.73 | 3.62 | 2.24m-2.26m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.3 | 9 | 0.13 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101YS0452 | CHZG-1-N01-YS2-L | YS | 混凝土管 | 800 | 24.92 | 24.92 | 2 | 2 | 8.0m-8.05m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | CCTV | NL | 2022-03-06 | 4.6 | 10 | 0.12 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | 代中 | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0212 | N0101WS0207 | WS | 塑料管 | 500 | 28.93 | 28.93 | 3.04 | 3.1 | 13.39m-13.45m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 6 | 0.07 | 4.8 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101YS0452 | CHZG-1-N01-YS2-L | YS | 混凝土管 | 800 | 24.92 | 24.92 | 2 | 2 | 6.32m-6.32m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-06 | 4.6 | 10 | 0.12 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | 代中 | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0216 | N0101WS0212 | WS | 塑料管 | 500 | 13.24 | 13.24 | 2.3 | 3.04 | 7.2m-7.3m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.15 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0225 | N0101WS0224 | WS | 塑料管 | 400 | 36.44 | 36.44 | 3.1 | 3.05 | 12.11m-12.11m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.05 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0416 | N0101WS0410 | WS | 塑料管 | 400 | 27.89 | 27.89 | 2.46 | 2.65 | 18.57m-18.57m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.9 | 9.5 | 1.03 | 7.25 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0404 | N0101WS0399 | WS | 塑料管 | 400 | 42.55 | 42.55 | 2.73 | 3.62 | 38.2m-38.3m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.3 | 9 | 0.13 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0416 | N0101WS0410 | WS | 塑料管 | 400 | 27.89 | 27.89 | 2.46 | 2.65 | 18.57m-18.57m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | 4.3 | 10 | 1.46 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏。 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0404 | N0101WS0399 | WS | 塑料管 | 400 | 42.55 | 42.55 | 2.73 | 3.62 | 38.2m-38.3m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | 4.8 | 10 | 0.13 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏。 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0416 | N0101WS0410 | WS | 塑料管 | 400 | 27.89 | 27.89 | 2.46 | 2.65 | 9.48m-9.48m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.9 | 9.5 | 1.03 | 7.25 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0218 | N0101WS021A | WS | 塑料管 | 400 | 37.63 | 37.63 | 2.9 | 3 | 27.9m-27.92m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-12 | 2.2 | 2 | 0.03 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | 代中 | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0416 | N0101WS0410 | WS | 塑料管 | 400 | 27.89 | 27.89 | 2.46 | 2.65 | 3.01m-3.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0454 | N0101WS0343 | WS | 塑料管 | 400 | 39.74 | 39.74 | 3.21 | 3.31 | 19.9m-20.4m处,0104h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2022-03-12 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2 | 0.05 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L22 | 代中 | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0230 | N0101WS0225 | WS | 塑料管 | 400 | 36.14 | 36.14 | 3.04 | 3.1 | 31.83m-32.45m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS021A | N0101WS0454 | WS | 塑料管 | 400 | 45.76 | 45.76 | 3 | 3.21 | 44.45m-45.75m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | SL | 2022-03-12 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L22 | 代中 | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0404 | N0101WS0399 | WS | 塑料管 | 400 | 42.55 | 42.55 | 2.73 | 3.62 | 2.24m-2.26m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | 4.8 | 10 | 0.13 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏。 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS021A | N0101WS0454 | WS | 塑料管 | 400 | 45.76 | 45.76 | 3 | 3.21 | 24.77m-27.92m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | CCTV | SL | 2022-03-12 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L22 | 代中 | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0224 | N0101WS0222 | WS | 塑料管 | 400 | 35.93 | 35.93 | 3.05 | 3.02 | 10.2m-10.2m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7.8 | 10 | 0.14 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0404 | N0101WS0399 | WS | 塑料管 | 400 | 42.55 | 42.55 | 2.73 | 3.62 | 13.03m-13.04m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.3 | 9 | 0.13 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0224 | N0101WS0222 | WS | 塑料管 | 400 | 35.93 | 35.93 | 3.05 | 3.02 | 11.44m-11.44m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7.8 | 10 | 0.14 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0225 | N0101WS0224 | WS | 塑料管 | 400 | 36.44 | 36.44 | 3.1 | 3.05 | 12.11m-12.11m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | 1.4 | 2 | 0.05 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势。 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0216 | N0101WS0212 | WS | 塑料管 | 500 | 13.24 | 13.24 | 2.3 | 3.04 | 5.73m-5.73m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.15 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0101YS0452 | CHZG-1-N01-YS2-L | YS | 混凝土管 | 800 | 24.92 | 24.92 | 2 | 2 | 4.13m-4.14m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-03-06 | 4.6 | 10 | 0.12 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | 代中 | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0404 | N0101WS0399 | WS | 塑料管 | 400 | 42.55 | 42.55 | 2.73 | 3.62 | 13.03m-13.04m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2021-12-20 | 4.8 | 10 | 0.13 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏。 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | xbyml | xbyml
赤花隧道东路 | N0140YS0053 | N0140YS0052 | YS | 混凝土管 | 1500 | 27.78 | 27.78 | 2.46 | 2.62 | 2.0m-27.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | CCTV | SL | 2022-03-03 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.9 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L22 | 代中 | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0454 | N0101WS0343 | WS | 塑料管 | 400 | 39.74 | 39.74 | 3.21 | 3.31 | 1.5m-1.5m处,0407h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | CCTV | NL | 2022-03-12 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2 | 0.05 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L22 | 代中 | xbyml
赤花隧道东路 | N0101WS0222 | N0101WS0216 | WS | 塑料管 | 400 | 38.80 | 38.80 | 3.02 | 2.98 | 12.09m-13.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 8 | 10 | 0.61 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | xbyml | xbyml
兴业二路 | N0102WS3004 | N0102WS0657 | WS | 混凝土管 | 600 | 65.39 | 65.39 | 4.5 | 4.6 | 54.74m-60.32m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L24 | xbyml | xbyml
兴业二路 | N0101WS0380 | N0101WS0387 | WS | 混凝土管 | 500 | 61.84 | 61.84 | 3.75 | 4.01 | 49.5m-50.5m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L24 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0093 | N0204YS0096 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.46 | 31.46 | 1.28 | 1.56 | 26.4m-29.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.08 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0061 | N0204YS0053 | YS | 塑料管 | 400 | 24.90 | 24.90 | 1.4 | 1.69 | 23.0m-23.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.4 | 10 | 0.32 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0141YS0266 | N0204YS0003 | YS | 混凝土管 | 1000 | 13.79 | 13.79 | 4.1 | 4.2 | 1.5m-12.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7 | 10 | 1.57 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0141YS0266 | N0204YS0003 | YS | 混凝土管 | 1000 | 13.79 | 13.79 | 4.1 | 4.2 | 5.5m-8.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7 | 10 | 1.57 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0241YS2022 | N01-L26-1397 | YS | 塑料管 | 400 | 9.25 | 9.25 | 1.25 | 1 | 4.84m-5.0m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-03-08 | 10.8 | 10 | 0.55 | 8.12 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0141YS0267 | N0141YS0266 | YS | 混凝土管 | 1000 | 26.56 | 26.56 | 4 | 4.1 | 26.56m-26.56m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5 | 10 | 0.21 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0119 | N0204YS0123 | YS | 混凝土管 | 800 | 32.46 | 32.46 | 1.97 | 2.04 | 31.9m-32.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0105 | N0204YS0102 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.54 | 21.54 | 1.56 | 1.82 | 17.0m-17.14m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.05 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0241YS0270 | N0204YS0003 | YS | 塑料管 | 500 | 30.16 | 30.16 | 1.62 | 1.72 | 18.0m-18.3m处,null | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.03 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0007 | N0204YS0048 | YS | 塑料管 | 600 | 36.49 | 36.49 | 1.72 | 2.2 | 4.5m-4.6m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.6 | 10 | 0.16 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0113 | N0141YS0268 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.17 | 12.17 | 2 | 1.99 | 12.0m-12.05m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.08 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0123 | N0204YS0126 | YS | 混凝土管 | 800 | 19.05 | 19.05 | 2.04 | 2.02 | 18.0m-19.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.05 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0141YS0266 | N0204YS0003 | YS | 混凝土管 | 1000 | 13.79 | 13.79 | 4.1 | 4.2 | 10.0m-10.05m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7 | 10 | 1.57 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0241YS2022 | N01-L26-1397 | YS | 塑料管 | 400 | 9.25 | 9.25 | 1.25 | 1 | 3.1m-3.3m处,1102h | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-03-08 | 10.8 | 10 | 0.55 | 8.12 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0131 | N0204YS0136 | YS | 混凝土管 | 800 | 43.13 | 43.13 | 1.85 | 1.97 | 8.0m-8.05m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.2 | 2 | 0.2 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0138 | N02B12YS0022 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.14 | 21.14 | 1.62 | 1.78 | 6.0m-6.03m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1 | 1.5 | 0.11 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0241YS0270 | N0204YS0003 | YS | 塑料管 | 500 | 30.16 | 30.16 | 1.62 | 1.72 | 3.7m-3.72m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 8.8 | 10 | 0.13 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0141YS0266 | N0204YS0003 | YS | 混凝土管 | 1000 | 13.79 | 13.79 | 4.1 | 4.2 | 13.75m-13.79m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7 | 10 | 1.57 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0007 | N0204YS0048 | YS | 塑料管 | 600 | 36.49 | 36.49 | 1.72 | 2.2 | 30.0m-30.05m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.6 | 10 | 0.16 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0138 | N02B12YS0022 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.14 | 21.14 | 1.62 | 1.78 | 6.0m-6.5m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1 | 1.5 | 0.11 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0131 | N0204YS0136 | YS | 混凝土管 | 800 | 43.13 | 43.13 | 1.85 | 1.97 | 38.0m-38.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.2 | 2 | 0.2 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0131 | N0204YS0136 | YS | 混凝土管 | 800 | 43.13 | 43.13 | 1.85 | 1.97 | 28.0m-28.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.2 | 2 | 0.2 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0141YS0267 | N0141YS0266 | YS | 混凝土管 | 1000 | 26.56 | 26.56 | 4 | 4.1 | 12.0m-20.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5 | 10 | 0.21 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0241YS2022 | N01-L26-1397 | YS | 塑料管 | 400 | 9.25 | 9.25 | 1.25 | 1 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-03-08 | 10.8 | 10 | 0.55 | 8.12 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0241YS0265 | N0141YS0269 | YS | 钢筋混凝土 | 800*800 | 8.53 | 8.53 | 2 | 2 | 1.5m-8.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.76 | 5.05 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0061 | N0204YS0053 | YS | 塑料管 | 400 | 24.90 | 24.90 | 1.4 | 1.69 | 12.0m-12.05m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.4 | 10 | 0.32 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0101YS0741 | N0101YS0740 | YS | 混凝土管 | 1200 | 96.02 | 96.02 | 3.2 | 3.33 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | SL | 2022-03-08 | 2.2 | 2 | 0.01 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0101YS0638 | N0101WS0635 | YS | 塑料管 | 500 | 23.25 | 23.25 | 2 | 2.4 | 5.8m-6.5m处,0210h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | CCTV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.04 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0241YS0274 | N0241YS0273 | YS | 钢筋混凝土 | 800*800 | 9.79 | 9.79 | 1.81 | 1.8 | 2.0m-8.53m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0142 | N0204YS0149 | YS | 混凝土管 | 800 | 40.28 | 40.28 | 1.9 | 1.46 | 1.0m-2.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 3 | 0.1 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0126 | N0204YS0128 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.99 | 21.99 | 2.02 | 2.13 | 6.0m-8.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0119 | N0204YS0123 | YS | 混凝土管 | 800 | 32.46 | 32.46 | 1.97 | 2.04 | 27.4m-28.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0138 | N02B12YS0022 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.14 | 21.14 | 1.62 | 1.78 | 18.0m-18.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1 | 1.5 | 0.11 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0101YS0449 | N0101YS0446 | YS | 混凝土管 | 1200 | 43.13 | 43.13 | 2.6 | 2.57 | 24.7m-31.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N02B12WS5100 | N0204YS0109 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.27 | 21.27 | 1.54 | 1.62 | 27.4m-27.42m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 3 | 5 | 0.05 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0099 | N0204YS0093 | YS | 混凝土管 | 800 | 32.73 | 32.73 | 1.96 | 1.28 | 1.75m-2.5m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.06 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0102 | N0204YS0099 | YS | 混凝土管 | 800 | 34.30 | 34.30 | 1.82 | 1.96 | 24.0m-25.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0007 | N0204YS0048 | YS | 塑料管 | 600 | 36.49 | 36.49 | 1.72 | 2.2 | 31.0m-31.05m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.6 | 10 | 0.16 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0101YS0741 | N0101YS0740 | YS | 混凝土管 | 1200 | 96.02 | 96.02 | 3.2 | 3.33 | 0.0m-45.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | CCTV | SL | 2022-03-08 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 0.99 | 6 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0061 | N0204YS0053 | YS | 塑料管 | 400 | 24.90 | 24.90 | 1.4 | 1.69 | 6.0m-6.05m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.4 | 10 | 0.32 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0099 | N0204YS0093 | YS | 混凝土管 | 800 | 32.73 | 32.73 | 1.96 | 1.28 | 26.0m-26.05m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.06 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0113 | N0204YS0116 | YS | 混凝土管 | 400 | 30.08 | 30.08 | 1.87 | 1.74 | 22.0m-23.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0241YS0270 | N0204YS0003 | YS | 塑料管 | 500 | 30.16 | 30.16 | 1.62 | 1.72 | 4.4m-4.42m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 8.8 | 10 | 0.13 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0007 | N0204YS0048 | YS | 塑料管 | 600 | 36.49 | 36.49 | 1.72 | 2.2 | 6.0m-6.05m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.6 | 10 | 0.16 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0141YS0266 | N0204YS0003 | YS | 混凝土管 | 1000 | 13.79 | 13.79 | 4.1 | 4.2 | 8.0m-8.05m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 7 | 10 | 1.57 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0101 | N0204YS0094 | YS | 钢筋混凝土 | 800*800 | 60.16 | 60.16 | 0.9 | 0.88 | 59.0m-60.1m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.02 | 4.6 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N02B12YS0022 | N0204YS0142 | YS | 混凝土管 | 800 | 13.71 | 13.71 | 1.78 | 1.9 | 26.0m-26.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1 | 1.5 | 0.11 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0131 | N0204YS0136 | YS | 混凝土管 | 800 | 43.13 | 43.13 | 1.85 | 1.97 | 39.0m-43.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 1.2 | 2 | 0.2 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0061 | N0204YS0053 | YS | 塑料管 | 400 | 24.90 | 24.90 | 1.4 | 1.69 | 18.0m-18.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 4.4 | 10 | 0.32 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0141YS0267 | N0141YS0266 | YS | 混凝土管 | 1000 | 26.56 | 26.56 | 4 | 4.1 | 1.0m-2.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | CCTV | NL | 2022-01-19 | 5 | 10 | 0.21 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
鸿金源精密制造 | N01B10WS0008 | N01B10WS0017 | WS | 混凝土管 | 400 | 9.63 | 9.63 | 1.42 | 1.43 | 0.0m-9.63m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10WS3037 | N01B10WS3036 | WS | 混凝土管 | 500 | 14.42 | 14.42 | 1.3 | 1.65 | 0.0m-21.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0037 | N01B10YS0083 | YS | 混凝土管 | 500 | 24.98 | 24.98 | 1.35 | 1.35 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0083 | N01B10YS0085 | YS | 混凝土管 | 500 | 17.71 | 17.71 | 1.6 | 1.63 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10WS2030 | N01B10WS2633 | WS | 混凝土管 | 600 | 30.35 | 30.35 | 1.9 | 2.2 | 0.0m-30.31m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0076 | N01B10YS0077 | YS | 混凝土管 | 400 | 34.02 | 34.02 | 1.38 | 1.35 | 0.0m-34.02m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0020 | N01B10YS0023 | YS | 混凝土管 | 600 | 29.64 | 29.64 | 1.7 | 1.75 | 0.0m-29.64m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10WS0006 | N01B10WS0101 | WS | 混凝土管 | 400 | 27.69 | 27.69 | 1.5 | 1.22 | 0.0m-28.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0026 | N01B10YS0027 | YS | 混凝土管 | 600 | 24.48 | 24.48 | 1.85 | 1.86 | 0.0m-24.5m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-10 | 马地曲 | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0021 | N01B10YS0020 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.36 | 10.36 | 1.65 | 1.7 | 0.0m-10.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS2126 | N01B10YS0037 | YS | 混凝土管 | 500 | 3.74 | 3.74 | 1.35 | 1.35 | 4.0m-29.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.09 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N0102YS0864 | N0102YS0863 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.30 | 3.30 | 0.8 | 0.98 | 0.1m-1.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.3 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | xbyml | xbyml
鸿金源精密制造 | N01B10WS2034 | N01B10WS2035 | WS | PVC管 | 110 | 4.09 | 4.09 | 0.3 | 0.3 | 0.0m-32.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0099 | N01B10YS2030 | YS | 混凝土管 | 600 | 51.59 | 51.59 | 1.8 | 1.8 | 0.0m-51.6m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-10 | 马地曲 | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0074 | N01B10YS0014 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.24 | 13.24 | 1.45 | 1.5 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10WS0007 | N01B10WS2114 | WS | 混凝土管 | 400 | 16.19 | 16.19 | 1.4 | 1.41 | 0.0m-38.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N0102YS0866 | N0102YS0869 | YS | 混凝土管 | 1000 | 46.82 | 46.82 | 3.12 | 3.1 | 16.0m-16.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-17 | 2.2 | 5 | 0.06 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | 代中 | xbyml
鸿金源精密制造 | N01B10WS2018 | N01B10YSW2020 | YS | 混凝土管 | 300 | 25.66 | 25.66 | 0.65 | 0.7 | 0.0m-25.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10WS0005 | N01B10WS0006 | WS | 混凝土管 | 400 | 17.85 | 17.85 | 1.45 | 1.5 | 0.0m-17.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10WS2114 | N01B10WS0008 | WS | 混凝土管 | 400 | 21.77 | 21.77 | 1.41 | 1.42 | 0.0m-37.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N0102YS0866 | N0102YS0869 | YS | 混凝土管 | 1000 | 46.82 | 46.82 | 3.12 | 3.1 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-17 | 2.2 | 5 | 0.06 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | 代中 | xbyml
鸿金源精密制造 | N01B10YS0020 | N01B10YS2030 | YS | 混凝土管 | 600 | 122.65 | 122.65 | 1.7 | 1.8 | 0.0m-122.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0086 | N01B10YS0034 | YS | 混凝土管 | 500 | 9.61 | 9.61 | 1.58 | 1.73 | 0.0m-9.61m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N0102YS0859 | N0102YS0857 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.52 | 3.52 | 0.7 | 0.82 | 3.2m-3.5m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.28 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-10 | xbyml | xbyml
鸿金源精密制造 | N01B10YS2126 | N01B10YS0037 | YS | 混凝土管 | 500 | 3.74 | 3.74 | 1.35 | 1.35 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS2015 | N01B10WS2018 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.05 | 17.05 | 0.6 | 0.65 | 0.0m-17.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0027 | N01B10YS0031 | YS | 混凝土管 | 600 | 67.97 | 67.97 | 1.81 | 1.8 | 0.0m-68.0m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-10 | 马地曲 | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0019 | N01B10YS0020 | YS | 混凝土管 | 600 | 24.34 | 24.34 | 1.65 | 1.7 | 0.0m-24.34m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10WS3036 | N01B10WS3035 | WS | 混凝土管 | 500 | 24.58 | 24.58 | 1.65 | 1.8 | 0.0m-13.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0534 | N01-10-346 | YS | 混凝土管 | 600 | 26.27 | 26.27 | 1.8 | 1.9 | 0.0m-27.63m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0037 | N01B10YS0083 | YS | 混凝土管 | 500 | 24.98 | 24.98 | 1.35 | 1.35 | 0.0m-25.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0032 | N01B10YS0534 | YS | 混凝土管 | 600 | 33.70 | 33.70 | 1.77 | 1.8 | 0.0m-27.63m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 马地曲 | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0018 | N01B10YS0021 | YS | 混凝土管 | 600 | 24.64 | 24.64 | 1.6 | 1.65 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-01-17 | 10 | 10 | 0.07 | 8.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N0102YS0851 | N0102YS0849 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.53 | 5.53 | 0.6 | 0.82 | 1.4m-5.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.74 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-10 | xbyml | xbyml
鸿金源精密制造 | N01B10WS2031 | N01B10WS2030 | WS | 混凝土管 | 600 | 21.96 | 21.96 | 1.9 | 1.9 | 0.0m-24.91m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N0102YS0855 | N0102YS0853 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.34 | 5.34 | 0.9 | 1.02 | 0.5m-0.9m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.19 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | xbyml | xbyml
鸿金源精密制造 | N01B10YS0029 | N01B10YS0027 | YS | 混凝土管 | 600 | 14.72 | 14.72 | 1.75 | 1.8 | 0.0m-14.72m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-10 | 马地曲 | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10WS0017 | N01B10WS0004 | WS | 混凝土管 | 400 | 33.23 | 33.23 | 1.45 | 1.5 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 4 | 4 | 1 | 3.8 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10WS0005 | N01B10WS0006 | WS | 混凝土管 | 400 | 17.85 | 17.85 | 1.45 | 1.5 | 0.0m-17.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N0102YS0866 | N0102YS0869 | YS | 混凝土管 | 1000 | 46.82 | 46.82 | 3.12 | 3.1 | 10.0m-10.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-17 | 2.2 | 5 | 0.06 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | 代中 | xbyml
鸿金源精密制造 | N01B10YS0075 | N01B10YS0014 | YS | 混凝土管 | 600 | 58.77 | 58.77 | 1.1 | 1.55 | 0.0m-0.2m处,1212h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | QV | NL | 2022-01-10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | 马地曲 | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0058 | N01B10YS1071 | YS | 混凝土管 | 600 | 22.47 | 22.47 | 1.8 | 1.42 | 0.0m-39.34m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01-10-347 | N01B10YS0035 | YS | 混凝土管 | 800 | 32.93 | 32.93 | 1.9 | 2.47 | 0.0m-32.3m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 马地曲 | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0085 | N01B10YS0086 | YS | 混凝土管 | 500 | 30.74 | 30.74 | 1.63 | 1.6 | 0.2m-0.4m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0014 | N01B10YS0018 | YS | 混凝土管 | 600 | 63.94 | 63.94 | 1.5 | 1.6 | 0.0m-63.94m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-10 | 马地曲 | qjxwy
鸿金源精密制造 | N0102YS0867 | N0102YS0866 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.08 | 3.08 | 0.85 | 0.9 | 0.2m-3.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.91 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-10 | xbyml | xbyml
鸿金源精密制造 | N0102YS0859 | N0102YS0857 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.52 | 3.52 | 0.7 | 0.82 | 0.3m-0.4m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.28 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | xbyml | xbyml
鸿金源精密制造 | N01B10YS0018 | N01B10YS0019 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.31 | 10.31 | 1.6 | 1.65 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N0102YS0862 | N0102YS0861 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.26 | 3.26 | 0.8 | 0.92 | 0.2m-0.3m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.31 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | xbyml | xbyml
鸿金源精密制造 | N01B10YS0075 | N01B10YS0014 | YS | 混凝土管 | 600 | 58.77 | 58.77 | 1.1 | 1.55 | 0.0m-58.8m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-10 | 马地曲 | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10WS0004 | N01B10WS0105 | WS | 混凝土管 | 400 | 17.36 | 17.36 | 1.4 | 1.55 | 0.0m-15.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N0102YS0864 | N0102YS0863 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.30 | 3.30 | 0.8 | 0.98 | 0.1m-3.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.88 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-10 | xbyml | xbyml
鸿金源精密制造 | N01B10YS0078 | N01B10YS0080 | YS | 混凝土管 | 500 | 22.50 | 22.50 | 1.35 | 1.35 | 0.0m-22.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0033 | N01B10YS0534 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.09 | 10.09 | 1.78 | 1.8 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 7 | 7 | 0.09 | 6.05 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0050 | N01B10YS0049 | YS | 混凝土管 | 200 | 7.25 | 7.25 | 0.6 | 0.8 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N0102YS0867 | N0102YS0866 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.08 | 3.08 | 0.85 | 0.9 | 0.1m-0.15m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.32 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | xbyml | xbyml
鸿金源精密制造 | N01B10YS0016 | N01B10YS0015 | YS | 混凝土管 | 200 | 2.57 | 2.57 | 0.7 | 0.8 | 0.0m-2.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0021 | N01B10YS0020 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.36 | 10.36 | 1.65 | 1.7 | 1.0m-1.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS2029 | N01B10YS0021 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.00 | 3.00 | 0.9 | 1.2 | 0.0m-3.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10WS3035 | N01B10WS2030 | WS | 混凝土管 | 500 | 15.90 | 15.90 | 1.8 | 1.9 | 0.0m-16.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0018 | N01B10YS0019 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.31 | 10.31 | 1.6 | 1.65 | 1.0m-9.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-10 | qjxwy | qjxwy
鸿金源精密制造 | N0102YS0851 | N0102YS0849 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.53 | 5.53 | 0.6 | 0.82 | 0.4m-1.3m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.18 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | xbyml | xbyml
鸿金源精密制造 | N01B10WS3037 | N01B10WS3036 | WS | 混凝土管 | 500 | 14.42 | 14.42 | 1.3 | 1.65 | 0.0m-21.6m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-10 | 马地曲 | qjxwy
鸿金源精密制造 | N01B10YS0004 | N01B10YS0001 | YS | 混凝土管 | 600 | 9.92 | 9.92 | 1.53 | 1.54 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 10 | 10 | 0.09 | 8.15 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0080 | N01B10YS0036 | YS | 混凝土管 | 500 | 13.64 | 13.64 | 1.35 | 1.35 | 0.0m-13.64m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS2027 | N01B10YS2029 | YS | 混凝土管 | 300 | 34.20 | 34.20 | 0.8 | 0.85 | 0.0m-34.2m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-10 | 马地曲 | 杜小康
鸿金源精密制造 | N01B10YS0077 | N01B10YS0078 | YS | 混凝土管 | 400 | 28.11 | 28.11 | 1.35 | 1.35 | 0.0m-28.11m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-10 | 杜小康 | 杜小康
松川机械设备对面 | N01B11YS0016 | N01B11YS0014 | YS | 混凝土管 | 300 | 22.63 | 22.63 | 0.8 | 0.95 | 0.0m-22.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-11 | qjxwy | qjxwy
松川机械设备对面 | N01B11WS0001 | N01B11WS0300 | WS | 混凝土管 | 300 | 26.37 | 26.37 | 0.92 | 1.1 | 0.0m-26.37m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-11 | 马地曲 | 杜小康
松川机械设备对面 | N01B11WS0002 | N01B11WS0001 | WS | 混凝土管 | 250 | 16.61 | 16.61 | 0.92 | 0.92 | 0.0m-16.61m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.03 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-11 | 马地曲 | 杜小康
新兴业玻璃 | N01B12YS0019 | N01B12YS0017 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.34 | 4.34 | 0.7 | 0.77 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12YS0302 | N01B12YS0304 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.99 | 3.99 | 0.7 | 0.87 | 0.3m-3.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0013 | N01B12WS0014 | WS | 混凝土管 | 400 | 28.83 | 28.83 | 1.7 | 1.65 | 0.0m-28.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12Y2004 | N01B12YS0083 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.97 | 3.97 | 0.7 | 0.8 | 1.0m-3.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0010 | N01B12WS0011 | WS | 混凝土管 | 300 | 8.67 | 8.67 | 1.15 | 1.2 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0006 | N01B12WS0010 | WS | 混凝土管 | 300 | 8.03 | 8.03 | 1.2 | 1.3 | 0.0m-17.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12YS0078 | N01B12YS0080 | YS | 塑料管 | 300 | 18.64 | 18.64 | 1 | 1.2 | 0.0m-18.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0100 | N01B12WS0019 | WS | 塑料管 | 400 | 35.59 | 35.59 | 1.59 | 1.55 | 6.0m-6.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12YS0074 | N01B12YS0075 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.86 | 14.86 | 1.06 | 1.16 | 0.0m-14.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0005 | N01B12WS0006 | WS | 混凝土管 | 300 | 16.68 | 16.68 | 1.12 | 1.2 | 0.0m-6.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0015 | N01B12WS0016 | WS | 混凝土管 | 400 | 26.77 | 26.77 | 1.8 | 1.95 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0007 | N01B12WS0006 | WS | 混凝土管 | 300 | 18.76 | 18.76 | 1.2 | 1.2 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0009 | N01B12WS0008 | WS | 混凝土管 | 300 | 51.51 | 51.51 | 1.1 | 1.4 | 0.0m-5.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12YS2020 | N01B12YS0025 | YS | 混凝土管 | 300 | 22.74 | 22.74 | 0.5 | 1.08 | 0.0m-22.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS2024 | N01B12WS0004 | WS | 塑料管 | 400 | 7.10 | 7.10 | 1.08 | 1.1 | 0.0m-10.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | 苟航 | 苟航
新兴业玻璃 | N01B12YS0083 | N01B12YS0085 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.76 | 14.76 | 1.1 | 1 | 3.0m-3.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12YS2019 | N01B12YS0025 | YS | 混凝土管 | 200 | 6.23 | 6.23 | 0.4 | 0.7 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0023 | N01B12WS0100 | WS | 塑料管 | 400 | 19.82 | 19.82 | 1.63 | 1.6 | 0.0m-19.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12YS0317 | N01B12YS0016 | YS | PVC管 | 160 | 7.18 | 7.18 | 0.3 | 0.4 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS1026 | N01B12YS0080-A1 | YS | 塑料管 | 300 | 30.96 | 30.96 | 0.95 | 1.12 | 0.0m-9.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-12 | 苟航 | 苟航
新兴业玻璃 | N01B12YS0067 | N01B12YS0064 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.12 | 24.12 | 1.5 | 1.65 | 0.0m-23.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12WS0004 | N01B12WS0005 | WS | 混凝土管 | 300 | 16.79 | 16.79 | 1.1 | 1.12 | 0.5m-33.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-12 | 苟航 | 苟航
新兴业玻璃 | N01B12YS2202 | N01B12YS0032 | YS | PVC管 | 160 | 9.80 | 9.80 | 0.31 | 0.35 | 0.0m-7.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N0102YS0888 | N0102YS0890 | YS | 混凝土管 | 600 | 13.92 | 13.92 | 2.36 | 2.3 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.14 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | xbyml | xbyml
新兴业玻璃 | N01B12WS0008 | N01B12WS0010 | WS | 混凝土管 | 300 | 70.46 | 70.46 | 1.4 | 1.35 | 1.0m-3.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-12 | 苟航 | 苟航
新兴业玻璃 | N01B12WS3040 | N01B12YS0075 | WS | PVC管 | 160 | 7.02 | 7.02 | 0.4 | 0.66 | 1.0m-6.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | 苟航 | 苟航
新兴业玻璃 | N01B12WS4017 | N01B12YS4016 | WS | 混凝土管 | 300 | 27.88 | 27.88 | 1 | 1.2 | 0.0m-2.0m处,0612h | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-06 | 4 | 4 | 3.8 | 1 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
新兴业玻璃 | N0102YS0888 | N0102YS0890 | YS | 混凝土管 | 600 | 13.92 | 13.92 | 2.36 | 2.3 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.14 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | xbyml | xbyml
新兴业玻璃 | N01B12YS3109 | N01B12YS3107 | YS | 混凝土管 | 300 | 30.75 | 30.75 | 1.1 | 1.9 | 0.0m-30.75m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
新兴业玻璃 | N01B12YS4028 | N01B12YS4013 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.21 | 18.21 | 1.15 | 1.23 | 0.0m-18.21m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50%。 | QV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.03 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
新兴业玻璃 | N01B12YS2200 | N01B12WS0008 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.83 | 5.83 | 0.85 | 1.14 | 0.0m-51.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12YS0080 | N01B12YS0083 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.38 | 14.38 | 1.2 | 1.1 | 0.0m-14.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-12 | qjxwy | qjxwy
新兴业玻璃 | N01B12YS2208 | N01B12YS0045 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.80 | 15.80 | 1.05 | 1.2 | 0.0m-5.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | 苟航 | 苟航
新兴业玻璃 | N01B12WS4108 | N01B12WS4107 | WS | 混凝土管 | 300 | 30.88 | 30.88 | 1.2 | 1.23 | 0.0m-30.88m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5.5 | 0.09 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
新兴业玻璃 | N01B12YS7022 | N01B12YS7019 | YS | 混凝土管 | 300 | 26.89 | 26.89 | 1 | 1.15 | 0.0m-26.89m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 9.5 | 1 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
新兴业玻璃 | N01B12YS3004 | N01B12YS3002 | YS | 混凝土管 | 300 | 30.50 | 30.50 | 1.35 | 1.38 | 0.0m-30.5m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
新兴业玻璃 | N01B12WS4108 | N01B12WS4107 | WS | 混凝土管 | 300 | 30.88 | 30.88 | 1.2 | 1.23 | 6.0m-6.01m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-05-06 | 1.25 | 2 | 1.4 | 0.18 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
新兴业玻璃 | N01B12YS4354 | N01B12YS0067 | YS | 混凝土管 | 300 | 29.15 | 29.15 | 1.05 | 1.4 | 0.0m-29.15m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
新兴业玻璃 | N01B12YS3002 | N01B12YS3017 | YS | 混凝土管 | 300 | 31.37 | 31.37 | 1.38 | 1.7 | 0.0m-31.37m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5.5 | 1 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-12 | 马地曲 | 杜小康
陈村镇水厂 | N01B13YS0007 | N01B13YS0006 | YS | 混凝土管 | 200 | 6.45 | 6.45 | 0.8 | 0.82 | 0.0m-6.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS2004 | N01B13YS0002 | YS | 混凝土管 | 300 | 36.26 | 36.26 | 0.85 | 0.95 | 0.0m-36.26m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5.5 | 1 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-13 | 马地曲 | 杜小康
陈村镇水厂 | N01B13YS0114 | N01B13YS0113 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.75 | 17.75 | 0.9 | 1 | 0.0m-17.75m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50%。 | QV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.03 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-13 | 马地曲 | 杜小康
陈村镇水厂 | N01B13YS0008 | N01B13YS0009 | YS | PVC管 | 200 | 9.24 | 9.24 | 0.85 | 0.95 | 0.0m-8.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-13 | qjxwy | qjxwy
陈村镇水厂 | N01B13YS0010 | N01B13YS0011 | YS | PVC管 | 200 | 9.35 | 9.35 | 0.75 | 1.02 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 6 | 10 | 0.18 | 7 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-13 | qjxwy | qjxwy
华通家具 | N01B14WS0148 | N01B14WS0120 | WS | 混凝土管 | 200 | 9.94 | 9.94 | 0.6 | 0.8 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-14 | qjxwy | qjxwy
华通家具 | N01B14YS0206 | N01B14YS0207 | YS | PVC管 | 110 | 1.50 | 1.50 | 0.3 | 0.9 | 3.0m-3.5m处,0103h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | SL | 2021-12-25 | 5 | 5 | 0.03 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-14 | 马地曲 | 侯鑫光
华通家具 | N01B14WS0086 | N01B14WS0087 | WS | 混凝土管 | 300 | 12.59 | 12.59 | 1.6 | 1.8 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-14 | qjxwy | qjxwy
华通家具 | N01B14WS0154 | N0102YS0773 | YS | 混凝土管 | 600 | 6.99 | 6.99 | 1.83 | 1.7 | 0.5m-0.7m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-14 | xbyml | xbyml
华通家具 | N01B14YS0240 | N01B14YS0241 | YS | 塑料管 | 300 | 14.96 | 14.96 | 0.5 | 0.7 | 8.0m-8.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 3.5 | 5 | 0.18 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-14 | qjxwy | qjxwy
华通家具 | N01B14WS0085 | N01B14WS0087 | WS | 混凝土管 | 400 | 18.96 | 18.96 | 1.7 | 1.8 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-14 | qjxwy | qjxwy
华通家具 | N01B14WS0129 | N01B14WS0138 | WS | 混凝土管 | 300 | 31.33 | 31.33 | 1.3 | 1.4 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-14 | qjxwy | qjxwy
华通家具 | N01B14WS0154 | N0102YS0773 | YS | 混凝土管 | 600 | 6.99 | 6.99 | 1.83 | 1.7 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.29 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-14 | xbyml | xbyml
华通家具 | N01B14WS0146 | N01B14WS0140 | WS | 混凝土管 | 200 | 5.72 | 5.72 | 0.6 | 0.8 | 2.0m-5.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.08 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-14 | qjxwy | qjxwy
华通家具 | N01B14WS0080 | N01B14WS0926 | WS | 混凝土管 | 300 | 20.43 | 20.43 | 1.27 | 1.34 | 0.0m-17.79m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50%。 | QV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.03 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-14 | 马地曲 | 杜小康
快运集配站 | N01B15WS0001 | N01B15WS0002 | WS | 塑料管 | 300 | 30.55 | 30.55 | 0.73 | 0.76 | 1.0m-23.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
快运集配站 | N01B15WS1010 | N01B15YS0024 | WS | 混凝土管 | 300 | 2.88 | 2.88 | 0.6 | 0.65 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-15 | 杜小康 | 杜小康
快运集配站 | N01B15YS0018 | N01B15YS0016 | YS | 塑料管 | 300 | 16.39 | 16.39 | 1 | 1.03 | 0.0m-15.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-15 | qjxwy | qjxwy
快运集配站 | N01B15YS0025 | N01B15YS0026 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.26 | 15.26 | 1.01 | 1 | 0.0m-15.26m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 杜小康 | 杜小康
快运集配站 | N01B15YS0016 | N01B15YS0520 | YS | 塑料管 | 300 | 5.04 | 5.04 | 1.1 | 1.11 | 0.0m-21.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
快运集配站 | N01B15YS0010 | N01B15YS0065 | YS | 塑料管 | 400 | 15.06 | 15.06 | 1.38 | 1.4 | -12.4m-12.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
快运集配站 | N01B15YS0035 | N01B15YS0034 | YS | 塑料管 | 300 | 11.90 | 11.90 | 0.67 | 0.65 | 0.0m-11.9m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 杜小康 | 杜小康
快运集配站 | N01B15YS0206 | N01B15YS1014 | YS | 塑料管 | 300 | 10.39 | 10.39 | 1 | 0.98 | -1.75m-1.75m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | Ⅳ | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
快运集配站 | N01B15YS0099 | N01B15WS0008 | WS | 塑料管 | 300 | 20.88 | 20.88 | 1 | 1.09 | 0.0m-29.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-15 | qjxwy | qjxwy
快运集配站 | N01B15YS0537 | N01B15YS0018 | YS | 塑料管 | 300 | 7.26 | 7.26 | 0.98 | 0.97 | 0.4m-6.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | Ⅳ | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
快运集配站 | N01B15WS0006 | N01B15WS0005 | WS | 塑料管 | 300 | 28.67 | 28.67 | 1.17 | 1.32 | 0.0m-28.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 4 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-15 | qjxwy | qjxwy
快运集配站 | N01B15YS0518 | N01B15YS0014 | YS | 塑料管 | 300 | 13.92 | 13.92 | 1.12 | 1.18 | 0.0m-21.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
快运集配站 | N01B15YS0021 | N01B01YS0201-A1 | YS | 塑料管 | 300 | 7.53 | 7.53 | 1.05 | 1.06 | -5.15m-5.15m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | Ⅳ | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
快运集配站 | N01B15YS0034 | N01B15YS0033 | YS | 塑料管 | 300 | 12.13 | 12.13 | 0.65 | 0.76 | 0.0m-12.13m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 杜小康 | 杜小康
快运集配站 | N01B15YS0026 | N01B15YS0027 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.73 | 7.73 | 1.1 | 1.1 | 0.0m-7.73m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-15 | 杜小康 | 杜小康
快运集配站 | N01B15YS0027 | N01B15YS0028 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.17 | 12.17 | 1.1 | 1.1 | 0.0m-12.17m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 杜小康 | 杜小康
快运集配站 | N01B15WS0003 | N01B15WS0004 | WS | 塑料管 | 300 | 24.93 | 24.93 | 0.95 | 1 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-15 | qjxwy | qjxwy
快运集配站 | N01B15YS0002 | N01B15YS0062 | YS | 塑料管 | 300 | 18.41 | 18.41 | 1.23 | 1.25 | -17.9m-17.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
快运集配站 | N01B15YS0028 | N01B15YS0029 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.07 | 12.07 | 1.1 | 1.14 | 0.0m-12.07m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 杜小康 | 杜小康
快运集配站 | N01B15YS0063 | N01B15YS0007 | YS | 塑料管 | 300 | 22.90 | 22.90 | 1.3 | 1.4 | -13.15m-13.15m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | SL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-15 | 苟航 | 苟航
旺程货运 | N01B16WS0300 | N01B16YS0315 | WS | PVC管 | 160 | 10.56 | 10.56 | 0.5 | 0.8 | 2.0m-10.5m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.09 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-16 | 马地曲 | 吴贤义
旺程货运 | N01B16WS0391 | N01B16WS0393 | WS | 混凝土管 | 400 | 11.09 | 11.09 | 1.3 | 1.31 | 1.0m-11.1m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-03 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-16 | 马地曲 | 吴贤义
旺程货运 | N01B16WS0392 | N01B16WS0391 | WS | 混凝土管 | 400 | 5.61 | 5.61 | 1.29 | 1.3 | 6.0m-6.03m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-03 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-16 | 马地曲 | 吴贤义
旺程货运 | N01B16WS0305 | N01B16YS0313 | WS | PVC管 | 160 | 10.09 | 10.09 | 0.5 | 0.8 | 0.0m-10.1m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-16 | 马地曲 | 吴贤义
旺程货运 | N01B16YS0046 | N01B16YS0048 | YS | 混凝土管 | 400 | 21.37 | 21.37 | 1.76 | 1.77 | 0.0m-21.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-16 | qjxwy | qjxwy
旺程货运 | N0102YS0700 | N0102YS0698 | YS | 混凝土管 | 600 | 2.44 | 2.44 | 1.7 | 1.8 | 0.0m-2.44m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-16 | xbyml | xbyml
旺程货运 | N01B16YS0297 | N01B16YS0325 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.82 | 17.82 | 0.93 | 1.25 | 0.0m-17.9m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-16 | 马地曲 | 吴贤义
旺程货运 | N01B16YS0040 | N01B16YS0042 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.11 | 9.11 | 1.03 | 1.3 | 0.0m-9.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-16 | qjxwy | qjxwy
旺程货运 | N01B16WS0438 | N01B16WS0334 | WS | 混凝土管 | 300 | 22.56 | 22.56 | 0.85 | 1.03 | 0.0m-22.6m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-16 | 马地曲 | 吴贤义
旺程货运 | N01B16WS0300 | N01B16YS0315 | WS | PVC管 | 160 | 10.56 | 10.56 | 0.5 | 0.8 | 2.0m-2.03m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-01-04 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-16 | 马地曲 | 吴贤义
旺程货运 | N01B16WS0006 | N01B16YS0056 | WS | 混凝土管 | 200 | 2.83 | 2.83 | 0.65 | 0.75 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-16 | qjxwy | qjxwy
旺程货运 | N01B16YS0348 | N01B16YS0344 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.61 | 14.61 | 1.03 | 1.18 | 2.0m-2.03m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-01-04 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-16 | 马地曲 | 吴贤义
旺程货运 | N01B16YS0030 | N01B16YS0032 | YS | 塑料管 | 300 | 12.88 | 12.88 | 0.78 | 0.82 | 0.0m-12.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-16 | qjxwy | qjxwy
旺程货运 | N01B16YS0032 | N01B16YS0034 | YS | 塑料管 | 300 | 14.59 | 14.59 | 0.82 | 0.68 | 0.0m-14.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-16 | qjxwy | qjxwy
旺程货运 | N01B16YS0042 | N01B16YS0035 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.92 | 16.92 | 1.3 | 1.3 | 0.0m-16.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-16 | qjxwy | qjxwy
旺程货运 | N0102YS0710 | N0102YS0707 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.94 | 1.94 | 0.9 | 1.1 | 1.5m-1.93m处,null | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.52 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-16 | xbyml | xbyml
旺程货运 | N01B16WS0442 | N01B16WS0438 | WS | 混凝土管 | 300 | 26.51 | 26.51 | 0.65 | 0.85 | 0.0m-26.5m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-16 | 马地曲 | 吴贤义
旺程货运 | N01B16YS0044 | N01B16YS0046 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.88 | 16.88 | 1.4 | 1.76 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-16 | qjxwy | qjxwy
旺程货运 | N0102YS0700 | N0102YS0698 | YS | 混凝土管 | 600 | 2.44 | 2.44 | 1.7 | 1.8 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5 | 5 | 0.82 | 4.25 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-16 | xbyml | xbyml
旺程货运 | N0102YS0715 | N0102YS0714 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.97 | 1.97 | 0.7 | 0.9 | 0.0m-1.9m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.96 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-16 | xbyml | xbyml
旺程货运 | N0102YS0716 | N0102YS0714 | YS | 混凝土管 | 600 | 2.38 | 2.38 | 1.6 | 1.7 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.84 | 7.75 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-16 | xbyml | xbyml
旺程货运 | N01B16YS0738 | N0102YS0736 | YS | 混凝土管 | 500 | 18.26 | 18.26 | 1.6 | 1.9 | 2.0m-2.1m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-16 | xbyml | xbyml
旺程货运 | N0102YS0711 | N0102YS0707 | YS | 铸铁 | 200*200 | 5.83 | 5.83 | 1.2 | 1.35 | 0.0m-2.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.34 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-16 | xbyml | xbyml
旺程货运 | N0102YS0702 | N0102YS0700 | YS | 混凝土管 | 600 | 3.08 | 3.08 | 1.6 | 1.7 | 0.0m-3.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.97 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-16 | xbyml | xbyml
旺程货运 | N0102YS0752 | N0102YS0750 | YS | 混凝土管 | 600 | 5.28 | 5.28 | 1.8 | 1.83 | 0.0m-5.27m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 10 | 1.68 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-16 | xbyml | xbyml
旺程货运 | N01B16WS0160 | N01B16WS0158 | WS | 混凝土管 | 300 | 26.33 | 26.33 | 1.4 | 1.45 | 0.0m-26.33m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.09 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-16 | 马地曲 | 杜小康
旺程货运 | N01B16YS0326 | N01B16YS0325 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.12 | 16.12 | 1.25 | 1.35 | 0.0m-15.9m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-16 | 马地曲 | 吴贤义
旺程货运 | N0102YS0752 | N0102YS0750 | YS | 混凝土管 | 600 | 5.28 | 5.28 | 1.8 | 1.83 | 1.8m-2.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.19 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-16 | xbyml | xbyml
旺程货运 | N01B16WS0307 | N01B16WS0308 | WS | PVC管 | 160 | 7.15 | 7.15 | 0.3 | 0.35 | 0.0m-7.2m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-16 | 马地曲 | 吴贤义
旺程货运 | N01B16YS0023 | N01B16YS0021 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.69 | 19.69 | 1.56 | 1.92 | 0.0m-19.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-16 | qjxwy | qjxwy
旺程货运 | N01B16YS0017 | N01B16YS0016 | YS | 混凝土管 | 500 | 12.85 | 12.85 | 1.65 | 1.74 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-16 | qjxwy | qjxwy
旺程货运 | N01B16YS0019 | N01B16YS0017 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.90 | 16.90 | 2 | 1.85 | 0.0m-16.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-16 | qjxwy | qjxwy
旺程货运 | N01B16WS0302 | N01B16YS0314 | WS | PVC管 | 160 | 10.44 | 10.44 | 0.5 | 0.8 | 0.0m-10.5m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-16 | 马地曲 | 吴贤义
旺程货运 | N01B16WS0160 | N01B16WS0158 | WS | 混凝土管 | 300 | 26.33 | 26.33 | 1.4 | 1.45 | 2.0m-2.01m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-05-06 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.09 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-16 | 马地曲 | 杜小康
心动钢业 | N01B17YS1105 | N0101YS0370 | YS | 混凝土管 | 600 | 24.96 | 24.96 | 1.5 | 1.7 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-17 | xbyml | xbyml
心动钢业 | N01B17WS0023 | N01B04YS9633 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.59 | 17.59 | 1.65 | 1.65 | 6.0m-6.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | SL | 2021-12-21 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-17 | 马地曲 | 苟航
心动钢业 | N01B17YS1019 | N01B17WS0023 | YS | 混凝土管 | 400 | 29.30 | 29.30 | 1.6 | 1.65 | 0.0m-29.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-17 | qjxwy | qjxwy
心动钢业 | N01B17YS1235 | N01B17WS0023 | YS | 混凝土管 | 400 | 23.27 | 23.27 | 1.39 | 1.45 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-17 | qjxwy | qjxwy
心动钢业 | N01B17YS1019 | N01B17WS0023 | YS | 混凝土管 | 400 | 29.30 | 29.30 | 1.6 | 1.65 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-17 | qjxwy | qjxwy
心动钢业 | N01B17YS2202 | N01B17YS2201 | YS | 混凝土管 | 300 | 33.50 | 33.50 | 1.05 | 1.1 | 0.0m-33.5m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 0.09 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-17 | 马地曲 | 杜小康
保记饭店 | N01B18WS0671 | N01B18WS0668 | WS | PVC管 | 110 | 5.86 | 5.86 | 0.5 | 0.55 | 3.0m-3.19m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18HS0104 | N01B18WS0267 | HL | PVC管 | 110 | 5.68 | 5.68 | 0.3 | 0.3 | 0.0m-5.68m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS0520 | N01B18WS0523 | WS | 混凝土管 | 300 | 5.68 | 5.68 | 0.52 | 0.55 | 1.0m-5.68m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS0751 | N01B18WS0750 | WS | 混凝土管 | 300 | 11.20 | 11.20 | 0.7 | 0.7 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.35 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS3739 | N01B18WS0684 | WS | 混凝土管 | 200 | 10.12 | 10.12 | 0.85 | 0.9 | 0.0m-10.12m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0015 | N01B18YS0626 | YS | 混凝土管 | 500 | 7.42 | 7.42 | 2.04 | 2.1 | 0.0m-7.42m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 马地曲 | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS1008 | N0102WS0004 | WS | PVC管 | 150 | 3.76 | 3.76 | 0.5 | 0.7 | 0.0m-3.76m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-18 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N01B18YS0105 | N01B18YS0027 | YS | 塑料管 | 300 | 3.48 | 3.48 | 1.2 | 1.7 | 3.48m-3.48m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-03-05 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18WS1500 | N01B18YS0114 | WS | PVC管 | 160 | 10.69 | 10.69 | 0.6 | 0.8 | 0.0m-10.69m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N0102YS0637 | N0102YS0635 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.47 | 3.47 | 0.72 | 1 | 1.27m-1.27m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.29 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N01B18YS0077 | N01B18YS0006 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.98 | 5.98 | 0.85 | 1.2 | 0.1m-5.98m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18WS3722 | N01B18YS0016 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.49 | 6.49 | 0.7 | 0.8 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-02-28 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS3608 | N01B18WS3600 | WS | PVC管 | 110 | 7.71 | 7.71 | -0.2 | 0 | 1.0m-1.49m处,null | 功能性 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS3564 | N01B18YS0998 | WS | 混凝土管 | 300 | 5.51 | 5.51 | 0.8 | 1 | 0.0m-5.51m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS0563 | N01B18WS0559 | WS | 混凝土管 | 300 | 7.45 | 7.45 | 0.7 | 0.8 | 1.0m-7.01m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS3580 | N01B18WS3579 | WS | PVC管 | 110 | 5.68 | 5.68 | 0.11 | 0.11 | 1.0m-3.72m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0119 | N01B18YS0005 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.42 | 5.42 | 0.85 | 1.3 | 0.0m-1.0m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | QV | NL | 2022-03-05 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18WS3572 | N01B18WS0947 | WS | PVC管 | 110 | 7.13 | 7.13 | 0.3 | 1 | 2.0m-7.13m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0110 | N01B18YS0014 | YS | 塑料管 | 300 | 6.18 | 6.18 | 1.2 | 1.65 | 0.1m-6.18m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18YS0095 | N01B18YS0013 | YS | 塑料管 | 300 | 7.24 | 7.24 | 0.9 | 1.6 | 7.24m-7.24m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N0101YS0008 | N0101YS0006 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.79 | 7.79 | 1.15 | 1.3 | 1.0m-2.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.13 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-18 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N0102WS0621 | N0102WS0619 | WS | 塑料管 | 300 | 6.47 | 6.47 | 1.35 | 1.6 | 0.0m-1.5m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-18 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N01B18YS3558 | N01B18YS0004 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.61 | 5.61 | 0.9 | 1.4 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 杜小康 | 杜小康
保记饭店 | N01B18YS0146 | N01B18YS0998 | YS | 塑料管 | 300 | 16.45 | 16.45 | 0.95 | 1 | 0.0m-16.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0098 | N01B18YS0036 | YS | 塑料管 | 300 | 3.54 | 3.54 | 1.2 | 1.65 | 0.1m-3.54m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18WS3585 | N01B18YS0198 | WS | PVC管 | 200 | 7.76 | 7.76 | 0.35 | 0.45 | 0.0m-7.76m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18HS0080 | N01B18WS0205 | HL | 混凝土管 | 300 | 8.15 | 8.15 | 0.3 | 0.3 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0136 | N01B18YS0015 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.49 | 5.49 | 0.8 | 1.35 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18HS3593 | N01B18WS3593 | HL | PVC管 | 160 | 10.56 | 10.56 | 0.2 | 0.25 | 0.0m-10.56m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS3734 | N01B18WS3735 | WS | PVC管 | 160 | 7.77 | 7.77 | 0.35 | 0.4 | 0.0m-7.77m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS3530 | N01B18WS3523 | WS | PVC管 | 160 | 6.40 | 6.40 | 0.3 | 0.35 | 0.0m-6.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.1 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS3647 | N01B18YS0018 | YS | 混凝土管 | 600 | 5.24 | 5.24 | 1.45 | 1.7 | 0.0m-5.6m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.65 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 马地曲 | 苟航
保记饭店 | N0101YS0288 | N0101YS0285 | YS | 混凝土管 | 800 | 16.48 | 16.48 | 2.03 | 2.35 | 0.0m-16.5m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 马地曲 | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0147 | N01B18YS0146 | YS | 塑料管 | 300 | 22.50 | 22.50 | 1.3 | 0.95 | 0.0m-22.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0108 | N01B18YS0014 | YS | 塑料管 | 300 | 6.26 | 6.26 | 1.2 | 1.65 | 0.1m-6.26m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18YS0124 | N01B18YS0031 | YS | PVC管 | 300 | 4.39 | 4.39 | 1 | 1.35 | 0.1m-4.39m处,null | 功能性 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18WS0712 | N01B18WS0714 | WS | 混凝土管 | 300 | 10.46 | 10.46 | 0.6 | 0.7 | 0.0m-10.46m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0560 | N01B18YS0150 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.72 | 6.72 | 0.51 | 0.53 | 0.0m-11.8m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2021-12-20 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 马地曲 | 苟航
保记饭店 | N01B18WS0608 | N01B18YS0625 | WS | 混凝土管 | 300 | 13.83 | 13.83 | 0.5 | 0.8 | 0.0m-13.83m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS0786 | N01B18WS0925 | WS | 塑料管 | 110 | 5.81 | 5.81 | 0.3 | 0.3 | 0.0m-5.81m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N0102WS0620 | N0102WS0619 | WS | 铸铁 | 200*100 | 10.47 | 10.47 | 1.2 | 1.3 | 0.1m-1.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.1 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-18 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N01B18WS0665 | N01B18WS0664 | WS | 混凝土管 | 300 | 7.97 | 7.97 | 0.6 | 0.6 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-02-28 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS3557 | N01B18YS0004 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.22 | 6.22 | 1.1 | 1.3 | 0.0m-1.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 杜小康 | 杜小康
保记饭店 | N01B18WS0568 | N01B18WS0569 | WS | PVC管 | 110 | 5.40 | 5.40 | 0.6 | 0.6 | 0.2m-5.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS0762 | N01B18WS0761 | WS | 混凝土管 | 300 | 5.53 | 5.53 | 0.7 | 0.8 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0134 | N01B18YS0015 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.08 | 4.08 | 1.1 | 1.5 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18WS0899 | N01B18YS0004 | WS | 混凝土管 | 300 | 10.26 | 10.26 | 0.8 | 1 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 杜小康 | 杜小康
保记饭店 | N01B18YS0585 | N0101YS0288 | YS | 混凝土管 | 600 | 8.02 | 8.02 | 1.85 | 2 | 10.5m-10.5m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | 2 | 2 | 0.2 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0585 | N0101YS0288 | YS | 混凝土管 | 600 | 8.02 | 8.02 | 1.85 | 2 | 0.0m-8.02m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 马地曲 | qjxwy
保记饭店 | N0101YS3512 | N0101YS0105 | YS | 混凝土管 | 600 | 20.02 | 20.02 | 2.1 | 2.2 | 0.0m-20.02m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 马地曲 | qjxwy
保记饭店 | N01B18WS3564 | N01B18YS0998 | WS | 混凝土管 | 300 | 5.51 | 5.51 | 0.8 | 1 | 1.0m-5.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18WS0548 | N01B18YS0015 | YS | 混凝土管 | 600 | 13.13 | 13.13 | 1.75 | 1.95 | 0.0m-13.1m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 马地曲 | qjxwy
保记饭店 | N0102YS0623 | N0102YS0627 | YS | 塑料管 | 300 | 13.12 | 13.12 | 0.93 | 1.2 | 0.6m-0.6m处,null | 结构性 | 变材 | QV | NL | 2022-01-19 | 8.2 | 10 | 0.15 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N01B18YS0152 | N01B18YS0900 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.79 | 9.79 | 0.72 | 1.2 | 1.0m-9.79m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0086 | N01B18YS0085 | YS | 塑料管 | 300 | 12.78 | 12.78 | 0.42 | 0.42 | 0.0m-12.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS3730 | N01B18YS0021 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.04 | 5.04 | 1.2 | 1.3 | 8.0m-8.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-28 | 10 | 10 | 0.14 | 8 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS0177 | N01B18WS0539 | WS | 混凝土管 | 300 | 5.39 | 5.39 | 0.3 | 0.6 | 1.0m-5.39m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0166 | N01B18YS0165 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.48 | 8.48 | 0.8 | 1 | 0.0m-8.0m处,4008h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2021-12-20 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 马地曲 | 苟航
保记饭店 | N01B18WS0739 | N01B18WS0696 | WS | 混凝土管 | 300 | 11.70 | 11.70 | 0.55 | 0.35 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.35 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0096 | N01B18YS0013 | YS | 塑料管 | 300 | 7.23 | 7.23 | 1.05 | 1.6 | 0.1m-7.23m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18WS0317 | N01B18WS0698 | WS | PVC管 | 110 | 6.95 | 6.95 | 0.3 | 0.55 | 0.0m-6.95m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0097 | N01B18YS0098 | YS | 塑料管 | 300 | 13.02 | 13.02 | 1 | 1.2 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-28 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0112 | N01B18YS0028 | YS | 塑料管 | 300 | 3.66 | 3.66 | 1 | 1.62 | 0.4m-3.7m处,0509h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 马地曲 | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS3732 | N01B18YS0015 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.25 | 6.25 | 0.8 | 1.35 | 0.0m-6.25m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS0800 | N01B18YS0804 | WS | PVC管 | 160 | 20.26 | 20.26 | 0.18 | 0.9 | 0.0m-20.39m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0101 | N01B18YS0037 | YS | 塑料管 | 300 | 2.28 | 2.28 | 1.3 | 1.7 | 0.1m-2.28m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N0102YS0640 | N0102YS0635 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.72 | 5.72 | 0.75 | 1 | 1.59m-1.59m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.17 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N01B18YS3732 | N01B18YS0015 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.25 | 6.25 | 0.8 | 1.35 | 1.0m-6.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0115 | N01B18YS0030 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.90 | 3.90 | 0.55 | 0.96 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 杜小康 | 杜小康
保记饭店 | N01B18YS0132 | N01B18YS0023 | YS | 塑料管 | 300 | 5.31 | 5.31 | 0.9 | 1.45 | 0.3m-0.5m处,0903h | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-10 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 马地曲 | qjxwy
保记饭店 | N01B18WS0258 | N01B18HS0098 | HL | PVC管 | 110 | 6.06 | 6.06 | 0.3 | 0.3 | 0.0m-6.06m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS0533 | N01B18WS0528 | WS | 混凝土管 | 300 | 8.32 | 8.32 | 0.6 | 0.7 | 0.0m-0.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-02-28 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N0102WS0646 | N0102WS0009 | WS | PVC管 | 150 | 8.31 | 8.31 | 1.5 | 1.6 | 0.0m-1.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.12 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-18 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N01B18WS0618 | N01B18WS0619 | WS | 混凝土管 | 200 | 5.50 | 5.50 | 0.65 | 0.7 | 0.0m-5.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N0102YS0008 | N0102YS0006 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.89 | 12.89 | 0.8 | 1.3 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.78 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-18 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N01B18YS0075 | N01B18YS0006 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.59 | 5.59 | 0.85 | 1.2 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-28 | 10 | 10 | 0.14 | 8 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0016 | N01B18YS0900 | YS | 混凝土管 | 600 | 5.66 | 5.66 | 1.2 | 1.3 | 0.0m-5.7m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | 4 | N01-18 | 马地曲 | 郑小均
保记饭店 | N01B18YS0152 | N01B18YS0900 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.79 | 9.79 | 0.72 | 1.2 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18WS0776 | N01B18WS0754 | WS | 混凝土管 | 300 | 10.89 | 10.89 | 0.5 | 0.7 | 2.0m-2.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-02-28 | 2 | 2 | 0.2 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS3709 | N01B18YS0151 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.54 | 5.54 | 0.56 | 0.6 | -5.4m-5.4m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | SL | 2021-12-20 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 马地曲 | 苟航
保记饭店 | N01B18YS0103 | N01B18YS0070 | YS | 塑料管 | 300 | 4.13 | 4.13 | 0.9 | 1.6 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-03-05 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18WS3656 | N01B18WS0584 | WS | 混凝土管 | 300 | 16.36 | 16.36 | 0.72 | 1.4 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-28 | 10 | 10 | 0.2 | 8 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS0564 | N01B18WS0563 | WS | 混凝土管 | 300 | 8.33 | 8.33 | 0.65 | 0.7 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-28 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0087 | N01B18YS0086 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.94 | 9.94 | 0.4 | 0.42 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0151 | N01B18YS0152 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.17 | 10.17 | 0.6 | 0.85 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18WS0681 | N01B18WS0672 | WS | PVC管 | 110 | 7.63 | 7.63 | 0.45 | 0.45 | 0.1m-0.3m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS0548 | N01B18YS0015 | YS | 混凝土管 | 600 | 13.13 | 13.13 | 1.75 | 1.95 | 1.0m-13.13m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.2 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS3556 | N01B18YS0004 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.15 | 5.15 | 1.3 | 1.45 | 2.0m-5.15m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 杜小康 | 杜小康
保记饭店 | N01B18WS0379 | N01B18HS0144 | HL | PVC管 | 110 | 6.41 | 6.41 | 0.5 | 0.55 | 0.0m-6.41m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS3652 | N0101YS0288 | WS | 混凝土管 | 300 | 3.21 | 3.21 | 1.2 | 1.35 | 0.0m-3.2m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 马地曲 | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0827 | N01B18YS0122 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.77 | 11.77 | 0.3 | 0.65 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.35 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0123 | N01B18YS0031 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.68 | 3.68 | 0.8 | 1.35 | 0.1m-3.68m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18YS0135 | N01B18YS0015 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.74 | 5.74 | 0.8 | 1.35 | 2.0m-2.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0087 | N01B18YS0086 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.94 | 9.94 | 0.4 | 0.42 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0132 | N01B18YS0023 | YS | 塑料管 | 300 | 5.31 | 5.31 | 0.9 | 1.45 | 1.0m-5.31m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 马地曲 | qjxwy
保记饭店 | N01B18HS0206 | N01B18WS3593 | HL | PVC管 | 110 | 7.96 | 7.96 | 0.2 | 0.25 | 1.0m-3.72m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0152 | N01B18YS0900 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.79 | 9.79 | 0.72 | 1.2 | 0.0m-9.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.09 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0008 | N01B18YS0031 | YS | 混凝土管 | 600 | 29.85 | 29.85 | 1.8 | 1.98 | 0.1m-29.85m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.65 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N0102YS0623 | N0102YS0627 | YS | 塑料管 | 300 | 13.12 | 13.12 | 0.93 | 1.2 | 3.6m-3.6m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 8.2 | 10 | 0.15 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N01B18YS0106 | N01B18YS0027 | YS | 塑料管 | 300 | 3.65 | 3.65 | 1.3 | 1.7 | 3.65m-3.65m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18YS0079 | N01B18YS0009 | YS | 塑料管 | 300 | 2.75 | 2.75 | 0.9 | 1.05 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-03-05 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18YS0081 | N01B18YS0558 | YS | 塑料管 | 300 | 8.35 | 8.35 | 0.9 | 1 | 0.0m-8.35m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 杜小康 | 杜小康
保记饭店 | N01B18YS0078 | N01B18YS0009 | YS | 塑料管 | 300 | 2.53 | 2.53 | 0.9 | 1.05 | 2.53m-2.53m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-03-05 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18YS0166 | N01B18YS0165 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.48 | 8.48 | 0.8 | 1 | 0.0m-8.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0168 | N01B18YS0107 | YS | 塑料管 | 300 | 13.46 | 13.46 | 1.1 | 1.3 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | QV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0100 | N01B18YS0036 | YS | 塑料管 | 300 | 2.52 | 2.52 | 1.2 | 1.65 | 0.1m-2.52m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18YS3507 | N0101YS0011 | YS | 混凝土管 | 600 | 21.10 | 21.10 | 1.98 | 2.1 | 0.5m-26.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 杜小康 | 杜小康
保记饭店 | N01B18WS0149 | N01B18WS0143 | WS | 混凝土管 | 300 | 6.63 | 6.63 | 0.3 | 0.3 | 0.0m-6.63m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS3502 | N01B18YS0006 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.65 | 5.65 | 0.65 | 1.2 | 3.0m-3.2m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 10 | 10 | 0.14 | 8 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS0562 | N01B18WS0564 | WS | 混凝土管 | 300 | 10.93 | 10.93 | 0.65 | 0.65 | 0.0m-10.93m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.2 | 5.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS0761 | N01B18YS0764 | WS | 混凝土管 | 300 | 14.54 | 14.54 | 0.8 | 1.14 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS3556 | N01B18YS0004 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.15 | 5.15 | 1.3 | 1.45 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-28 | 10 | 10 | 0.14 | 8 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS2501 | N01B18YS0019 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.71 | 1.71 | 1.6 | 1.85 | 1.0m-1.71m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 杜小康 | 杜小康
保记饭店 | N01B18YS0025 | N01B18YS0018 | YS | 混凝土管 | 600 | 33.96 | 33.96 | 1.6 | 1.6 | 0.0m-33.96m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS3596 | N01B18WS3597 | YS | PVC管 | 200 | 10.22 | 10.22 | 0.55 | 0.6 | 0.0m-10.22m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N0102WS0632 | N0102WS0631 | WS | PVC管 | 100 | 6.40 | 6.40 | 1 | 1.1 | 1.0m-1.5m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 9.4 | 10 | 0.31 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N01B18WS0686 | N01B18WS3757 | WS | PVC管 | 110 | 5.43 | 5.43 | 0.15 | 0.3 | 5.0m-5.43m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0018 | N01B18YS0585 | YS | 混凝土管 | 600 | 6.05 | 6.05 | 1.7 | 1.85 | 0.0m-6.1m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 马地曲 | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0118 | N01B18YS0005 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.15 | 7.15 | 0.85 | 1.3 | 1.0m-7.15m处,null | 功能性 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18WS3731 | N01B18YS0021 | WS | 混凝土管 | 300 | 12.81 | 12.81 | 0.8 | 1.25 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18HS0051 | N01B18WS0542 | HL | PVC管 | 110 | 10.44 | 10.44 | 0.3 | 0.4 | 0.0m-2.78m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | I | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 吴贤义 | 吴贤义
保记饭店 | N01B18WS0508 | N01B18YS0098 | WS | PVC管 | 160 | 11.78 | 11.78 | 0.3 | 1.2 | 3.0m-3.19m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0091 | N01B18YS0012 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.65 | 2.65 | 1 | 1.2 | 2.65m-2.65m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-03-05 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18YS0121 | N01B18YS0031 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.61 | 3.61 | 0.9 | 1.35 | 1.0m-3.611m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18YS0136 | N01B18YS0015 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.49 | 5.49 | 0.8 | 1.35 | 1.0m-5.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS3730 | N01B18YS0021 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.04 | 5.04 | 1.2 | 1.3 | 2.0m-2.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18WS3560 | N01B18WS3562 | WS | PVC管 | 160 | 6.44 | 6.44 | 0.35 | 0.37 | 5.0m-6.44m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS3624 | N01B18WS0581 | WS | PVC管 | 110 | 10.47 | 10.47 | 0.11 | 0.11 | 0.2m-10.47m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0107 | N01B18YS0014 | YS | 塑料管 | 300 | 5.74 | 5.74 | 1.3 | 1.65 | 0.1m-5.74m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18YS0117 | N01B18YS0005 | YS | 塑料管 | 300 | 5.39 | 5.39 | 1.3 | 1.5 | 1.0m-5.39m处,null | 功能性 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18YS0082 | N01B18YS0081 | YS | 塑料管 | 300 | 7.52 | 7.52 | 1.12 | 1.13 | 0.0m-7.52m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N0102YS0637 | N0102YS0635 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.47 | 3.47 | 0.72 | 1 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N01B18WS0899 | N01B18YS0004 | WS | 混凝土管 | 300 | 10.26 | 10.26 | 0.8 | 1 | 0.0m-10.26m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0900 | N01B18YS3646 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.43 | 12.43 | 1.3 | 1.42 | 0.0m-16.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.65 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 马地曲 | 苟航
保记饭店 | N01B18YS3719 | N01B18YS0016 | YS | 混凝土管 | 600 | 5.99 | 5.99 | 1.3 | 1.2 | 0.0m-6.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.65 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 马地曲 | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0006 | N01B18YS0919 | YS | 混凝土管 | 600 | 13.73 | 13.73 | 1 | 1.5 | 14.0m-14.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 5 | 5 | 0.03 | 4.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0120 | N01B18YS0005 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.49 | 4.49 | 1 | 1.3 | 1.0m-4.49m处,null | 功能性 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18YS0148 | N01B18YS3689 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.32 | 11.32 | 0.5 | 0.5 | 0.0m-11.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0158 | N01B18YS0025 | YS | 塑料管 | 300 | 2.78 | 2.78 | 0.9 | 1.1 | 0.0m-2.8m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 马地曲 | qjxwy
保记饭店 | N01B18WS0606 | N01B18WS0607 | WS | 混凝土管 | 300 | 11.20 | 11.20 | 0.5 | 0.5 | -10.98m-10.98m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 杜小康 | 杜小康
保记饭店 | N01B18WS0932 | N01B18YS0934 | WS | PVC管 | 160 | 11.50 | 11.50 | 0.3 | 0.7 | 0.0m-11.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS0779 | N01B18WS0280 | WS | PVC管 | 110 | 5.85 | 5.85 | 0.5 | 0.5 | 0.0m-5.85m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0135 | N01B18YS0015 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.74 | 5.74 | 0.8 | 1.35 | 1.0m-3.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0076 | N01B18YS0006 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.70 | 6.70 | 0.85 | 1.2 | 1.0m-6.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0131 | N01B18YS0023 | YS | 塑料管 | 300 | 3.16 | 3.16 | 0.9 | 1.45 | 0.2m-0.4m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 杜小康 | 杜小康
保记饭店 | N0101YS0008 | N0101YS0006 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.79 | 7.79 | 1.15 | 1.3 | 1.0m-7.8m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | 马地曲 | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS3730 | N01B18YS0021 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.04 | 5.04 | 1.2 | 1.3 | 0.6m-4.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0135 | N01B18YS0015 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.74 | 5.74 | 0.8 | 1.35 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0122 | N01B18YS0031 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.55 | 4.55 | 0.8 | 1.35 | 0.1m-4.55m处,null | 功能性 | 过水断面损失在15%~25%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18WS0591 | N01B18WS3630 | WS | PVC管 | 160 | 6.35 | 6.35 | 0.35 | 0.4 | 1.5m-6.35m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.1 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS3669 | N01B18WS0584 | WS | 混凝土管 | 300 | 17.49 | 17.49 | 0.7 | 1.4 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | 2 | 2 | 0.2 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0102 | N01B18YS0037 | YS | 塑料管 | 300 | 2.52 | 2.52 | 1.3 | 1.7 | 2.52m-2.52m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-03-05 | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18YS0147 | N01B18YS0146 | YS | 塑料管 | 300 | 22.50 | 22.50 | 1.3 | 0.95 | 2.0m-2.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS3689 | N01B18YS0149 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.68 | 17.68 | 0.5 | 0.5 | 0.0m-17.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0023 | N01B18YS0024 | YS | 塑料管 | 600 | 28.73 | 28.73 | 1.45 | 1.6 | 2.0m-28.73m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.65 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 马地曲 | qjxwy
保记饭店 | N01B18HS0123 | N01B18WS0738 | HL | PVC管 | 110 | 11.81 | 11.81 | 0.3 | 0.5 | 1.0m-11.81m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS3645 | N01B18YS0018 | WS | 混凝土管 | 300 | 6.12 | 6.12 | 0.9 | 1 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-28 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS0536 | N01B18WS0537 | WS | 混凝土管 | 300 | 7.59 | 7.59 | 0.4 | 0.5 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS3536 | N01B18YS0906 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.44 | 1.44 | 0.6 | 1 | 0.1m-1.44m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N0102YS0636 | N0102YS0635 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.49 | 5.49 | 0.7 | 0.95 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.18 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | xbyml | xbyml
保记饭店 | N01B18WS3731 | N01B18YS0021 | WS | 混凝土管 | 300 | 12.81 | 12.81 | 0.8 | 1.25 | 0.0m-12.81m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.2 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS0199 | N01B18WS0200 | WS | PVC管 | 110 | 6.39 | 6.39 | 0.3 | 0.3 | 0.0m-6.39m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.05 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS3732 | N01B18YS0015 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.25 | 6.25 | 0.8 | 1.35 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18WS0209 | N01B18WS0569 | WS | 塑料管 | 110 | 5.34 | 5.34 | 0.3 | 0.6 | 0.0m-1.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | I | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 吴贤义 | 吴贤义
保记饭店 | N01B18YS0804 | N01B18YS0008 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.43 | 1.43 | 0.9 | 0.98 | 1.51m-1.51m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 肖林 | 肖林
保记饭店 | N01B18WS0556 | N01B18YS0018 | WS | 混凝土管 | 300 | 3.74 | 3.74 | 1 | 1.1 | 2.0m-3.74m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 马地曲 | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0085 | N01B18YS0616 | YS | 塑料管 | 300 | 6.05 | 6.05 | 0.42 | 0.45 | 0.0m-9.8m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | SL | 2021-12-20 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 马地曲 | 苟航
保记饭店 | N01B18YS0900 | N01B18YS3646 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.43 | 12.43 | 1.3 | 1.42 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 5 | 5 | 0.03 | 4.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0087 | N01B18YS0086 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.94 | 9.94 | 0.4 | 0.42 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-02-28 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS3735 | N01B18YS0934 | WS | PVC管 | 160 | 6.19 | 6.19 | 0.4 | 0.9 | 0.0m-6.19m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.1 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS3555 | N01B18YS0004 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.55 | 4.55 | 0.9 | 1.05 | 0.0m-4.55m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-18 | 杜小康 | 杜小康
保记饭店 | N01B18YS0116 | N01B18YS0030 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.31 | 3.31 | 0.55 | 1.1 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 杜小康 | 杜小康
保记饭店 | N01B18WS3607 | N01B18WS0453 | WS | PVC管 | 160 | 6.20 | 6.20 | -0.15 | 0 | 1.0m-1.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.1 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0024 | N01B18YS0025 | YS | 塑料管 | 600 | 20.49 | 20.49 | 1.6 | 2 | 0.0m-20.5m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.65 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 马地曲 | qjxwy
保记饭店 | N01B18HS0026 | N01B18HS0029 | HL | PVC管 | 110 | 11.88 | 11.88 | 0.3 | 0.3 | 1.0m-3.72m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0130 | N01B18YS0023 | YS | 塑料管 | 300 | 5.62 | 5.62 | 1.3 | 1.45 | 0.0m-1.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 杜小康 | 杜小康
保记饭店 | N01B18WS0668 | N01B18WS0665 | WS | 混凝土管 | 300 | 15.71 | 15.71 | 0.55 | 0.6 | 0.0m-15.71m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.2 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS3558 | N01B18YS0004 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.61 | 5.61 | 0.9 | 1.4 | 2.0m-5.61m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.03 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS3651 | N0101YS0288 | WS | 混凝土管 | 300 | 4.28 | 4.28 | 1.2 | 1.35 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 杜小康 | 杜小康
保记饭店 | N0102YS0636 | N0102YS0635 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.49 | 5.49 | 0.7 | 0.95 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS1993 | N01B18WS1994 | WS | PVC管 | 110 | 6.03 | 6.03 | 0.3 | 0.35 | 0.0m-6.03m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0138 | N01B18YS0019 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.10 | 2.10 | 0.9 | 1 | 1.0m-2.1m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 杜小康 | 杜小康
保记饭店 | N01B18YS3631 | N01B18YS3638 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.62 | 5.62 | 1 | 0.9 | 0.0m-0.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 7.5 | 10 | 0.06 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0025 | N01B18YS0018 | YS | 混凝土管 | 600 | 33.96 | 33.96 | 1.6 | 1.6 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 1.5 | 2 | 0.27 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 杜小康 | 杜小康
保记饭店 | N01B18WS3629 | N01B18WS0580 | WS | 混凝土管 | 200 | 22.17 | 22.17 | 0.2 | 0.45 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18WS3731 | N01B18YS0021 | WS | 混凝土管 | 300 | 12.81 | 12.81 | 0.8 | 1.25 | 0.3m-12.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | qjxwy | qjxwy
保记饭店 | N01B18YS0159 | N01B18YS0025 | YS | 塑料管 | 300 | 2.21 | 2.21 | 0.9 | 1.1 | 0.0m-2.21m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 马地曲 | qjxwy
保记饭店 | N01B18WS0538 | N01B18WS0177 | WS | 混凝土管 | 300 | 16.15 | 16.15 | 0.6 | 0.3 | 0.0m-16.15m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.2 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-18 | 宋仕华 | 宋仕华
保记饭店 | N01B18YS0025 | N01B18YS0018 | YS | 混凝土管 | 600 | 33.96 | 33.96 | 1.6 | 1.6 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 1.5 | 2 | 0.27 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-18 | 杜小康 | 杜小康
四公火锅 | N01B19YS2015 | N01B19YS2014 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.68 | 9.68 | 1.61 | 1.62 | -5.42m-5.42m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS0092 | N01B19YS0051 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.63 | 2.63 | 0.66 | 1.36 | 1.0m-2.63m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS2014 | N01B19YS0056 | YS | 混凝土管 | 400 | 3.35 | 3.35 | 1.62 | 1.68 | 0.0m-3.38m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS0105 | N01B19YS0056 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.24 | 2.24 | 0.72 | 1.45 | 0.4m-2.24m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS1605 | N01B19YS0038 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.59 | 1.59 | 0.85 | 1.04 | 0.0m-2.9m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N0101YS0328 | N0101YS0333 | YS | 混凝土管 | 800 | 22.63 | 22.63 | 2.4 | 2.32 | 0.0m-22.63m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.8 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N0101WS0326 | N0101YS0272 | WS | 塑料管 | 100 | 6.86 | 6.86 | 0.3 | 0.52 | 0.0m-3.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.44 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-19 | xbyml | xbyml
四公火锅 | N01B19YS0042 | N01B19YS1001 | YS | 混凝土管 | 400 | 3.23 | 3.23 | 1.75 | 1.8 | 1.0m-3.25m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS0073 | N01B19YS0042 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.04 | 2.04 | 0.8 | 0.8 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-19 | 杜小康 | 杜小康
四公火锅 | N01B19YS0072 | N01B19YS0042 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.33 | 2.33 | 0.75 | 0.78 | 1.0m-1.3m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-19 | 杜小康 | 杜小康
四公火锅 | N0101YS0335 | N0101YS0333 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.23 | 5.23 | 1 | 1.4 | 0.3m-5.23m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N0101YS0321 | N0101YS0319 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.21 | 11.21 | 0.77 | 1.17 | 0.0m-11.21m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS0061 | N01B19YS4005 | YS | 混凝土管 | 400 | 6.10 | 6.10 | 1.7 | 1.75 | -6.06m-6.06m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS0051 | N01B19YS1005 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.04 | 13.04 | 1.75 | 1.8 | 0.0m-21.2m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS2012 | N01B19YS2013 | YS | 混凝土管 | 400 | 6.94 | 6.94 | 1.79 | 1.82 | 0.0m-10.26m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS3750 | N01B19YS1010 | YS | 混凝土管 | 400 | 6.05 | 6.05 | 1.78 | 1.8 | -9.65m-9.65m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS0071 | N01B19YS0038 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.67 | 1.67 | 0.77 | 1.03 | 0.0m-1.7m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N0101YS0272 | N0101YS0328 | YS | 混凝土管 | 800 | 18.72 | 18.72 | 2.4 | 2.4 | 0.0m-18.72m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS0088 | N01B19YS0049 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.28 | 4.28 | 0.8 | 1.3 | 2.0m-4.3m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N0101YS0338 | N0101YS0337 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.87 | 3.87 | 1.2 | 1.56 | 1.0m-3.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.76 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-19 | xbyml | xbyml
四公火锅 | N01B19YS0088 | N01B19YS0049 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.28 | 4.28 | 0.8 | 1.3 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-06 | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS0038 | N0101YS0145 | YS | 混凝土管 | 400 | 5.79 | 5.79 | 1.75 | 2.29 | 0.0m-5.83m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS0093 | N01B19YS0051 | YS | 混凝土管 | 400 | 2.24 | 2.24 | 0.63 | 1.3 | 0.0m-2.24m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-19 | 马地曲 | 饶伟鹏
四公火锅 | N0101YS0145 | N0101YS0141 | YS | 混凝土管 | 500 | 8.62 | 8.62 | 1.9 | 2.05 | 0.0m-8.57m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS0086 | N01B19YS0049 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.50 | 4.50 | 0.6 | 1.3 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-06 | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS3001 | N01B19YS0055 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.36 | 10.36 | 1.83 | 1.85 | 0.0m-10.39m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS3002 | N01B19YS2012 | YS | 混凝土管 | 400 | 4.05 | 4.05 | 1.78 | 1.79 | -3.295m-3.295m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS0104 | N01B19YS0056 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.49 | 2.49 | 0.78 | 1.42 | 0.4m-2.5m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS1011 | N01B19YS0052 | YS | 混凝土管 | 400 | 3.91 | 3.91 | 1.82 | 1.85 | -9.65m-9.65m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01-19-3006 | N01B19YS0058 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.14 | 4.14 | 0.6 | 1.3 | -2.5m-2.5m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-19 | 杜小康 | 杜小康
四公火锅 | N0101YS0321 | N0101YS0319 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.21 | 11.21 | 0.77 | 1.17 | 4.0m-4.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | 2 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS1001 | N01B19YS1610 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.63 | 9.63 | 1.8 | 1.76 | -8.255m-8.255m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS0094 | N01B19YS0052 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.60 | 2.60 | 0.7 | 1.2 | 2.0m-2.6m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS6004 | N0101YS0270 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.26 | 12.26 | 1.85 | 2 | 0.0m-16.65m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-21 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-19 | 吴贤义 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS0101 | N01B19YS0055 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.52 | 4.52 | 0.61 | 1.35 | 1.0m-4.52m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 杜小康 | 杜小康
四公火锅 | N01B19YS0096 | N01B19YS0053 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.58 | 2.58 | 0.83 | 1.32 | 0.0m-2.58m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-19 | 杜小康 | 杜小康
四公火锅 | N0101YS0321 | N0101YS0319 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.21 | 11.21 | 0.77 | 1.17 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | 2 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N0101YS0254 | N0101YS0148 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.50 | 8.50 | 1.8 | 2 | -6.85m-6.85m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
四公火锅 | N01B19YS0095 | N01B19YS0052 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 1.1 | 1.0m-1.8m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-19 | 马地曲 | 吴贤义
科达制造股份 | N01B01YS1097 | N01B01YS0099 | YS | 混凝土管 | 500 | 8.43 | 8.43 | 1.45 | 1.55 | 0.0m-8.43m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5.5 | 1 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS0033 | N01B01YS0035 | YS | 混凝土管 | 800 | 22.68 | 22.68 | 1.8 | 1.81 | 0.0m-22.68m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5.65 | 1 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01WS0184 | N01B01WS0183 | WS | PVC管 | 200 | 18.04 | 18.04 | 0.72 | 0.75 | 0.0m-18.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS3132 | N01B01YS3133 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.54 | 5.54 | 0.55 | 0.65 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | 10 | 10 | 8 | 1 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS3015 | N01B01YS3017 | YS | 混凝土管 | 400 | 21.75 | 21.75 | 0.7 | 0.75 | 0.0m-21.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS0176 | N01B01YS0138 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.00 | 4.00 | 0.62 | 0.72 | 1.0m-4.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01WS1000 | N0112YS0266 | WS | 混凝土管 | 300 | 7.57 | 7.57 | 2 | 2.23 | 3.0m-3.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-17 | 3.8 | 4.5 | 0.26 | 3.75 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | 代中 | xbyml
科达制造股份 | N01B01YS3032 | N01B01YS3026 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.92 | 12.92 | 1.1 | 1.12 | 10.0m-10.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-02-25 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01WS0069 | N01B01WS1000 | WS | 塑料管 | 300 | 29.61 | 29.61 | 1.06 | 2 | 5.8m-6.1m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-17 | 2.2 | 2 | 0.03 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | 代中 | xbyml
科达制造股份 | N01B01WS3126 | N01B01YS3132 | YS | 混凝土管 | 300 | 29.35 | 29.35 | 0.5 | 0.55 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | 2 | 2 | 1.4 | 0.09 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS0040 | N01B01YS0042 | YS | 混凝土管 | 800 | 16.03 | 16.03 | 1.9 | 1.95 | 0.0m-16.03m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS0074 | N01B01YS0089 | YS | 塑料管 | 300 | 13.71 | 13.71 | 0.95 | 0.95 | 0.0m-5.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS0204 | N01B01YS0203 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.71 | 16.71 | 1 | 1.21 | 0.0m-19.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0103 | N01B01YS2370 | YS | 混凝土管 | 800 | 36.27 | 36.27 | 2.2 | 2.3 | 0.0m-36.27m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 9.65 | 1 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS3122 | N01B01YS3126 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.32 | 10.32 | 0.45 | 0.49 | -6.995m-6.995m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5.5 | 1 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS0023 | N01B01YS0027 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.42 | 15.42 | 1.74 | 1.75 | 0.0m-15.42m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01WS0180 | N01B01YS0111 | WS | 混凝土管 | 200 | 3.57 | 3.57 | 0.8 | 0.81 | 0.0m-3.58m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS0055 | N0112YS0256 | YS | 混凝土管 | 800 | 13.61 | 13.61 | 1.8 | 2.5 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | xbyml | xbyml
科达制造股份 | N01B01YS0156 | N01B01YS0145 | YS | 混凝土管 | 200 | 6.85 | 6.85 | 0.7 | 1 | 3.0m-6.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS3011 | N01B01YS3012 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.01 | 25.01 | 0.55 | 0.65 | 0.0m-23.12m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS0029 | N01B01YS0033 | YS | 混凝土管 | 600 | 21.53 | 21.53 | 1.77 | 1.8 | 0.0m-21.53m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 9.65 | 1 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01WS1822 | N01B01WS1961 | WS | 混凝土管 | 300 | 11.66 | 11.66 | 0.9 | 0.95 | 0.0m-11.72m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS0138 | N01B01YS0139 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.32 | 10.32 | 0.95 | 0.95 | 0.0m-10.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0218 | N01B01YS0216 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.76 | 8.76 | 0.75 | 0.8 | 1.0m-9.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0174 | N01B01YS0139 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.10 | 4.10 | 0.65 | 0.75 | 0.0m-9.8m处,0500h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2021-10-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | 马地曲 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N0113YS1244 | N0113YS1243 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.72 | 5.72 | 1 | 1.2 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.4 | 2.5 | 1.22 | 1.75 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | xbyml | xbyml
科达制造股份 | N01B01YS01716 | N01B01YS0021 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.46 | 19.46 | 1.5 | 1.6 | 0.0m-19.46m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS3159 | N01B01YS3157 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.61 | 12.61 | 0.6 | 0.7 | 0.0m-12.61m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5.5 | 1 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS0175 | N01B01YS0138 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.87 | 3.87 | 0.6 | 0.72 | 0.0m-0.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N0113WS1251 | N0113YS1250 | WS | 混凝土管 | 400 | 1.18 | 1.18 | 1.2 | 1.3 | 0.1m-1.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.85 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-1 | xbyml | xbyml
科达制造股份 | N01B01WS1000 | N0112YS0266 | WS | 混凝土管 | 300 | 7.57 | 7.57 | 2 | 2.23 | 3.0m-3.02m处,1012h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-17 | 3.8 | 4.5 | 0.26 | 3.75 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | 代中 | xbyml
科达制造股份 | N01B01YS0102 | N01B01YS0103 | YS | 混凝土管 | 600 | 23.42 | 23.42 | 1.85 | 2 | 0.0m-23.42m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS2585 | N0112YS0009 | YS | 混凝土管 | 500 | 11.96 | 11.96 | 1.65 | 1.8 | 0.0m-11.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.09 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS3133 | N01B01YS3136 | YS | 混凝土管 | 300 | 25.36 | 25.36 | 1.3 | 1.6 | 0.0m-5.54m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS3030 | N01B01YS3331 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.22 | 14.22 | 1.45 | 2 | 0.0m-12.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS0134 | N01B01YS0127 | YS | 混凝土管 | 200 | 2.91 | 2.91 | 0.7 | 0.85 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS3017 | N01B01YS3020 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.55 | 24.55 | 0.75 | 0.85 | 0.0m-5.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS0148 | N01B01YS2585 | YS | 混凝土管 | 500 | 18.75 | 18.75 | 1.55 | 1.6 | 0.0m-17.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS3165 | N01B01YS3163 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.63 | 12.63 | 0.55 | 0.6 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | 2 | 2 | 1.4 | 0.09 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS0158 | N01B01YS0146 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.53 | 4.53 | 0.65 | 1 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01YS0206 | N01B01YS0204 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.39 | 5.39 | 0.75 | 0.9 | 0.0m-4.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N01B01WS0183 | N01B01WS0181 | WS | 混凝土管 | 200 | 14.75 | 14.75 | 0.75 | 0.65 | 0.0m-14.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS0177 | N01B01YS0139 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.91 | 3.91 | 0.6 | 0.7 | 0.0m-11.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS0049 | N01B01YS0083 | YS | 塑料管 | 300 | 18.45 | 18.45 | 1.05 | 1.26 | 12.0m-12.01m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | SL | 2021-11-19 | 5.25 | 10 | 0.06 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | 马地曲 | 侯鑫光
科达制造股份 | N01B01YS0157 | N01B01YS0146 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.97 | 5.97 | 0.65 | 1 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 1 | 3.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | qjxwy | qjxwy
科达制造股份 | N0113YS1220 | N0113YS1218 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.78 | 13.78 | 1.6 | 1.65 | 1.0m-1.2m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | SL | 2022-03-04 | 11 | 10 | 0.07 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | 代中 | xbyml
科达制造股份 | N01B01YS3077 | N01B01YS3076 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.98 | 6.98 | 1 | 1.15 | 0.0m-6.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01WS0001 | N0112YS0228 | WS | 混凝土管 | 800 | 8.69 | 8.69 | 2 | 1.9 | 0.0m-4.0m处,0309h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.46 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-1 | 代中 | xbyml
科达制造股份 | N01B01YS0035 | N01B01YS0037 | YS | 混凝土管 | 800 | 22.45 | 22.45 | 1.82 | 1.84 | 0.0m-22.45m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS3161 | N01B01YS3159 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.27 | 13.27 | 0.6 | 0.7 | 0.0m-13.27m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS3135 | N01B01YS3133 | YS | 混凝土管 | 300 | 22.64 | 22.64 | 1.2 | 1.3 | 0.0m-22.64m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5.5 | 1 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01WS3126 | N01B01YS3132 | YS | 混凝土管 | 300 | 29.35 | 29.35 | 0.5 | 0.55 | 0.0m-29.36m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.09 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS3012 | N01B01YS3015 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.05 | 22.05 | 0.65 | 0.7 | 0.0m-18.45m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS3033 | N01B01YS3036 | YS | 混凝土管 | 200 | 10.32 | 10.32 | 0.85 | 0.85 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-02-25 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01WS2536 | N01B01WS2535 | WS | 混凝土管 | 300 | 16.44 | 16.44 | 0.65 | 0.85 | 0.0m-17.31m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.03 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-1 | 马地曲 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS1787 | N01B01YS1791 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.89 | 19.89 | 0.8 | 0.95 | 0.0m-17.79m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.03 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-1 | 马地曲 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01WS0071 | N01B01WS0069 | WS | 塑料管 | 300 | 28.36 | 28.36 | 0.88 | 1.05 | 0.0m-28.36m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-1 | 马地曲 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS0100 | N01B01YS0099 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.29 | 22.29 | 1.43 | 1.53 | 0.0m-22.29m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5.5 | 1 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N0112YS0234 | N0112YS0232 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.90 | 4.90 | 1.6 | 1.75 | 0.2m-3.0m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.14 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-1 | 代中 | xbyml
科达制造股份 | N01B01YS01712 | N01B01YS0027 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.40 | 13.40 | 1.3 | 1.4 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | 2 | 2 | 1.4 | 0.09 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS0191 | N01B01YS0125 | YS | 混凝土管 | 200 | 2.76 | 2.76 | 0.75 | 0.8 | 1.0m-2.78m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS0220 | N01B01YS0221 | YS | 塑料管 | 300 | 12.82 | 12.82 | 0.83 | 0.83 | 6.0m-6.01m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | SL | 2021-11-19 | 1.5 | 2 | 0.06 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | 马地曲 | 侯鑫光
科达制造股份 | N01B01YS3134 | N01B01YS3132 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.75 | 17.75 | 0.52 | 0.55 | 0.0m-17.31m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.03 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-1 | 马地曲 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01WS3066 | N01B01YS3070 | WS | 混凝土管 | 300 | 21.01 | 21.01 | 0.65 | 0.95 | 0.0m-17.31m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | 马地曲 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS3020 | N01B01YS3024 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.26 | 9.26 | 0.95 | 1 | 1.0m-16.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | SL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-1 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
科达制造股份 | N01B01YS3149 | N01B01YS3147 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.40 | 15.40 | 0.8 | 0.85 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | 2 | 2 | 1.4 | 0.09 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-1 | 杜小康 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01WS2533 | N01B01WS2534 | WS | 混凝土管 | 300 | 17.95 | 17.95 | 0.95 | 1 | 0.0m-17.31m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.03 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-1 | 马地曲 | 杜小康
科达制造股份 | N01B01YS2528 | N01B01WS2550 | YS | 混凝土管 | 300 | 25.15 | 25.15 | 1.18 | 1.35 | 0.0m-25.15m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-09 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.33 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-1 | 马地曲 | 杜小康
顺之信机械有限公司 | N01B20YS0510 | N01B20YS0511 | WS | 塑料管 | 300 | 6.30 | 6.30 | 1.23 | 1.23 | -21.25m-21.25m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | SL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-20 | 马地曲 | 苟航
顺之信机械有限公司 | N01B20WS0808 | N01B20WS0818 | WS | PVC管 | 110 | 2.85 | 2.85 | 0.2 | 0.4 | 0.0m-2.44m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-20 | 马地曲 | 吴贤义
顺之信机械有限公司 | N0102YS0220 | N0102YS0222 | YS | 混凝土管 | 1000 | 78.85 | 78.85 | 1.5 | 2.1 | 0.0m-173.57m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-20 | 马地曲 | 苟航
顺之信机械有限公司 | N01B20YS0511 | N0102WS0204 | WS | 塑料管 | 300 | 4.91 | 4.91 | 1.23 | 1.25 | 0.0m-4.91m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-20 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-20 | 吴贤义 | 吴贤义
顺之信机械有限公司 | N01B20YS0292 | N0102YS0216 | YS | 混凝土管 | 800 | 25.41 | 25.41 | 1.48 | 1.55 | -86.785m-86.785m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | SL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-20 | 马地曲 | 苟航
顺之信机械有限公司 | N01B20YS0810 | N01B20WS0818 | YS | PVC管 | 160 | 2.44 | 2.44 | 0.45 | 0.6 | 0.0m-2.44m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-20 | 马地曲 | 苟航
顺之信机械有限公司 | N0102WS0215 | N0102YS0216 | WS | 混凝土管 | 400 | 9.06 | 9.06 | 1.35 | 1.55 | 0.0m-9.1m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-20 | 马地曲 | 吴贤义
顺之信机械有限公司 | N01B20YS0510 | N01B20YS0511 | WS | 塑料管 | 300 | 6.30 | 6.30 | 1.23 | 1.23 | -5.995m-5.995m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | SL | 2022-02-20 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-20 | 苟航 | 苟航
顺之信机械有限公司 | N01B20WS0721 | N01B20YS0507 | WS | 塑料管 | 300 | 6.46 | 6.46 | 1.23 | 1.27 | -21.25m-21.25m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-20 | 马地曲 | 苟航
顺之信机械有限公司 | N01B20WS0276 | N01B20WS0287 | WS | 塑料管 | 300 | 14.31 | 14.31 | 1 | 1.06 | -19.595m-19.595m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-20 | 杜小康 | 杜小康
顺之信机械有限公司 | N01B20YS0507 | N01B20WS0513 | WS | 塑料管 | 300 | 6.21 | 6.21 | 1.27 | 1.27 | 0.0m-12.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-20 | 马地曲 | 吴贤义
顺之信机械有限公司 | N01B20YS0252 | N01B20WS0223 | YS | 塑料管 | 300 | 14.88 | 14.88 | 0.8 | 0.9 | 0.2m-0.4m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-20 | 杜小康 | 杜小康
顺之信机械有限公司 | N0102YS0219 | N0102YS0220 | YS | 混凝土管 | 800 | 15.84 | 15.84 | 1.5 | 1.5 | -86.785m-86.785m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | SL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-20 | 马地曲 | 苟航
顺之信机械有限公司 | N0102YS0217 | N0102YS0218 | YS | 混凝土管 | 800 | 9.56 | 9.56 | 1.5 | 1.5 | -86.785m-86.785m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | SL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-20 | 马地曲 | 苟航
顺之信机械有限公司 | N0102YS0149 | N0102YS0154 | YS | 混凝土管 | 800 | 10.90 | 10.90 | 1.55 | 1.45 | 0.0m-10.9m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-20 | 马地曲 | 吴贤义
顺之信机械有限公司 | N01B20WS0220 | N01B20WS0214 | WS | 塑料管 | 300 | 2.20 | 2.20 | 1 | 1.13 | 1.0m-1.2m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-20 | 杜小康 | 杜小康
顺之信机械有限公司 | N01B20YS0508 | N01B20YS0509 | WS | 塑料管 | 300 | 5.82 | 5.82 | 1.2 | 1.23 | 0.0m-42.5m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-20 | 马地曲 | 苟航
顺之信机械有限公司 | N01B20YS0508 | N01B20WS0721 | WS | 塑料管 | 300 | 6.75 | 6.75 | 1.2 | 1.23 | 0.0m-42.5m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-20 | 马地曲 | 苟航
顺之信机械有限公司 | N01B20WS0223 | N01B20WS0217 | WS | 塑料管 | 300 | 3.81 | 3.81 | 0.8 | 0.8 | 0.0m-3.81m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-20 | 杜小康 | 杜小康
顺之信机械有限公司 | N01B20WS0211 | N0102WS0215 | WS | 塑料管 | 400 | 8.18 | 8.18 | 1.23 | 1.32 | 0.0m-8.2m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-20 | 马地曲 | 吴贤义
顺之信机械有限公司 | N01B20WS0008 | N01B20WS0010 | WS | 混凝土管 | 300 | 6.62 | 6.62 | 0.83 | 0.84 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-20 | 马地曲 | 吴贤义
顺之信机械有限公司 | N01B20YS0508 | N01B20WS0721 | WS | 塑料管 | 300 | 6.75 | 6.75 | 1.2 | 1.23 | 0.0m-11.55m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-20 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-20 | 吴贤义 | 吴贤义
顺之信机械有限公司 | N01B20WS0286 | N01B20WS0214 | WS | 塑料管 | 300 | 15.09 | 15.09 | 1.1 | 1.17 | 0.0m-39.19m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-20 | 杜小康 | 杜小康
顺之信机械有限公司 | N01B20YS0511 | N0102WS0204 | WS | 塑料管 | 300 | 4.91 | 4.91 | 1.23 | 1.25 | 0.0m-42.5m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-20 | 马地曲 | 苟航
顺之信机械有限公司 | N01B20WS0214 | N01B20WS0211 | WS | 塑料管 | 400 | 6.59 | 6.59 | 1.18 | 1.23 | 1.0m-6.59m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-20 | 杜小康 | 杜小康
顺之信机械有限公司 | N0102YS0154 | N01B20YS0292 | YS | 混凝土管 | 800 | 12.66 | 12.66 | 1.45 | 1.48 | 0.0m-173.57m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-20 | 马地曲 | 吴贤义
瓜子修车 | N01B21WS0207 | N01B21WS0005 | WS | 混凝土管 | 300 | 6.20 | 6.20 | 0.48 | 0.5 | 0.0m-6.2m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.08 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21YS3116 | N01B21YS3117 | YS | 混凝土管 | 400 | 7.97 | 7.97 | 0.84 | 0.88 | 0.0m-7.97m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21WS3118 | N01B21YS3117 | WS | 混凝土管 | 400 | 7.47 | 7.47 | 0.5 | 0.85 | 3.0m-3.0m处,null | 结构性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N0101YS0032-3 | N0101YS0032-1 | YS | 混凝土管 | 200 | 10.27 | 10.27 | 0.35 | 0.45 | 0.0m-10.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | SL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 8.2 | 10 | 1.77 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-21 | 代中 | xbyml
瓜子修车 | N01B21YS0004 | N01B21YS0002 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.80 | 6.80 | 0.42 | 0.54 | 0.0m-6.8m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21YS5039 | N01B21YS5013 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.28 | 5.28 | 0.4 | 0.55 | 0.0m-5.28m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21WS0201 | N01B21WS0020 | WS | 混凝土管 | 300 | 7.29 | 7.29 | 0.43 | 0.5 | 0.0m-11.29m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21YS3123 | N01B21YS3124 | YS | 混凝土管 | 500 | 10.15 | 10.15 | 1 | 1 | 0.0m-10.15m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21YS5013 | N01B21YS5040 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.90 | 18.90 | 0.55 | 1 | 0.0m-18.9m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21WS0007 | N01B21WS0203 | WS | 混凝土管 | 300 | 5.47 | 5.47 | 0.4 | 0.4 | 0.0m-8.95m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21WS0020 | N01B21WS0022 | WS | 混凝土管 | 300 | 4.65 | 4.65 | 0.5 | 0.5 | 0.0m-4.65m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21YS3122 | N01B21YS3123 | YS | 混凝土管 | 500 | 7.41 | 7.41 | 1.02 | 1.03 | 0.0m-7.41m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21YS3117 | N01B21YS3118 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.06 | 14.06 | 0.85 | 0.95 | 0.0m-14.06m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21YS3125 | N01B21YS3127 | YS | 混凝土管 | 500 | 13.42 | 13.42 | 1 | 1.15 | 4.0m-13.42m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21WS0208 | N01B21WS0207 | WS | 混凝土管 | 300 | 6.23 | 6.23 | 0.46 | 0.48 | 0.0m-7.94m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21WS3118 | N01B21YS3117 | WS | 混凝土管 | 400 | 7.47 | 7.47 | 0.5 | 0.85 | 0.0m-7.47m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21WS0202 | N01B21WS0098 | WS | 混凝土管 | 300 | 4.96 | 4.96 | 0.4 | 0.4 | -3.71m-3.71m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21WS0022 | N0101YS0054 | WS | 混凝土管 | 300 | 5.91 | 5.91 | 0.5 | 0.5 | 0.0m-5.91m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21WS0030 | N01B21WS0208 | WS | PVC管 | 200 | 1.71 | 1.71 | 0.4 | 0.46 | 0.0m-7.94m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21WS0201 | N01B21WS0020 | WS | 混凝土管 | 300 | 7.29 | 7.29 | 0.43 | 0.5 | 0.0m-11.29m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21WS0005 | N01B21WS0205 | WS | 混凝土管 | 300 | 5.53 | 5.53 | 0.4 | 0.4 | 0.0m-7.01m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21WS0202 | N01B21WS0098 | WS | 混凝土管 | 300 | 4.96 | 4.96 | 0.4 | 0.4 | -3.71m-3.71m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21YS0005 | N01B21YS0002 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.02 | 11.02 | 0.42 | 0.54 | 0.0m-11.02m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21YS5210 | N01B21YS3130 | YS | 混凝土管 | 550 | 2.41 | 2.41 | 1.2 | 1.27 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-17 | 2 | 2 | 0.08 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21WS0006 | N01B21WS0204 | WS | 混凝土管 | 300 | 5.49 | 5.49 | 0.4 | 0.4 | -3.355m-3.355m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
瓜子修车 | N01B21WS0031 | N01B21YS0005 | WS | 混凝土管 | 300 | 8.04 | 8.04 | 0.4 | 0.5 | 0.0m-8.04m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-21 | 杜小康 | 杜小康
南宝宏钢材 | N0101YS0113 | N0101YS0112 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.09 | 9.09 | 1.25 | 1.4 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-11 | 10.3 | 10 | 0.54 | 7.83 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-22 | 代中 | xbyml
南宝宏钢材 | N0101YS0113 | N0101YS0112 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.09 | 9.09 | 1.25 | 1.4 | 0.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-11 | 10.3 | 10 | 0.54 | 7.83 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-22 | 代中 | xbyml
南宝宏钢材 | N01B22YS2045 | N01B22YS0038 | YS | 混凝土管 | 400 | 50.84 | 50.84 | 1 | 1 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-22 | 马地曲 | 吴贤义
南宝宏钢材 | N01B22YS0123 | N01B22YS0036 | YS | 混凝土管 | 400 | 56.58 | 56.58 | 1 | 1.5 | 0.0m-56.6m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-22 | 马地曲 | 吴贤义
南宝宏钢材 | N01B22YS0042 | N01B22YS0043 | YS | 混凝土管 | 400 | 77.78 | 77.78 | 1.55 | 2.45 | 0.0m-77.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-23 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-22 | 肖林 | 肖林
南宝宏钢材 | N01B22YS0124 | N01B22YS0123 | YS | 混凝土管 | 400 | 5.36 | 5.36 | 1 | 1 | 0.0m-2.4m处,1101h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | QV | NL | 2022-01-06 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.05 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-22 | 马地曲 | 吴贤义
南宝宏钢材 | N01B22YS0041 | N01B22YS0039 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.80 | 1.80 | 0.3 | 0.78 | 0.4m-1.8m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-22 | 马地曲 | 吴贤义
南宝宏钢材 | N01B22YS0038 | N01B22YS2041 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.34 | 20.34 | 1.2 | 1.35 | 0.0m-20.34m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-22 | 杜小康 | 杜小康
南宝宏钢材 | N01B22YS0039 | N01B22YS0042 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.22 | 8.22 | 1.55 | 1.55 | 0.0m-8.22m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-22 | 杜小康 | 杜小康
南宝宏钢材 | N01B22YS0040 | N01B22YS0039 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.37 | 2.37 | 0.3 | 0.78 | 1.0m-2.4m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-22 | 马地曲 | 吴贤义
南宝宏钢材 | N01B22YS2045 | N01B22YS0038 | YS | 混凝土管 | 400 | 50.84 | 50.84 | 1 | 1 | 0.0m-50.84m处,1200h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-22 | 马地曲 | 吴贤义
南宝宏钢材 | N01B22YS0124 | N01B22YS0039 | YS | 混凝土管 | 400 | 6.65 | 6.65 | 1.7 | 1.55 | 0.0m-6.7m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-22 | 马地曲 | 吴贤义
圆通速递 | N01B23YS0008 | N01B23YS0006 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.01 | 14.01 | 1.15 | 1.35 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-01-05 | 1 | 1 | 0.09 | 0.7 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-23 | 马地曲 | 吴贤义
圆通速递 | N0B23YS2063 | N01-23-106 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.28 | 10.28 | 1.01 | 1.15 | 0.0m-10.28m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-23 | 杜小康 | 杜小康
圆通速递 | N01B23YS0018 | N01B23YS0017 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.12 | 12.12 | 1.05 | 1.08 | 0.0m-12.12m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-23 | 杜小康 | 杜小康
圆通速递 | N01B23YS0017 | N01B23YS0016 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.77 | 12.77 | 1.08 | 1.27 | 0.0m-12.8m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-23 | 马地曲 | 吴贤义
圆通速递 | N01B23YS0009 | N01B23YS0010 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.83 | 6.83 | 0.8 | 1.05 | 0.0m-6.8m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-23 | 马地曲 | 吴贤义
圆通速递 | N01-23-106 | N01-23-98 | YS | 混凝土管 | 300 | 34.75 | 34.75 | 1.15 | 1.23 | 0.0m-34.75m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.09 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-23 | 马地曲 | 吴贤义
圆通速递 | N01B23YS0008 | N01B23YS0006 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.01 | 14.01 | 1.15 | 1.35 | 0.0m-14.0m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-23 | 马地曲 | 吴贤义
圆通速递 | N0101YS0153 | N0101YS0151 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.34 | 8.34 | 1.04 | 1.6 | 2.5m-2.6m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.12 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-23 | xbyml | xbyml
圆通速递 | N01B23YS0021 | N01B23YS0020 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.68 | 15.68 | 0.65 | 0.7 | 0.0m-15.68m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-23 | 杜小康 | 杜小康
圆通速递 | N01-23-150 | N01-23-148 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.59 | 9.59 | 1.13 | 1.15 | 0.0m-9.59m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-23 | 杜小康 | 杜小康
圆通速递 | N01B23YS0016 | N01B23YS0015 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.62 | 14.62 | 1.27 | 1.55 | 0.0m-14.62m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-23 | 马地曲 | 吴贤义
圆通速递 | N01-23-148 | N01-23-155 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.39 | 12.39 | 1.15 | 1.2 | 0.0m-12.39m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-23 | 杜小康 | 杜小康
圆通速递 | N01-23-106 | N01-23-98 | YS | 混凝土管 | 300 | 34.75 | 34.75 | 1.15 | 1.23 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-05 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-23 | 马地曲 | 吴贤义
圆通速递 | N01B23YS0023 | N0101YS0163 | YS | 混凝土管 | 800 | 41.93 | 41.93 | 2 | 2.1 | 2.0m-6.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.3 | 2 | 0.26 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-23 | xbyml | xbyml
圆通速递 | N01B23YS0023 | N0101YS0163 | YS | 混凝土管 | 800 | 41.93 | 41.93 | 2 | 2.1 | 0.0m-41.93m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-23 | 杜小康 | 杜小康
圆通速递 | N01B23YS0004 | N01B23YS0002 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.06 | 12.06 | 1.4 | 1.5 | 0.0m-12.03m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-23 | 马地曲 | 吴贤义
圆通速递 | N01B23YS0008 | N01B23YS0006 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.01 | 14.01 | 1.15 | 1.35 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-20 | 1 | 1 | 0.09 | 0.7 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-23 | 吴贤义 | 吴贤义
圆通速递 | N01B23YS0023 | N0101YS0163 | YS | 混凝土管 | 800 | 41.93 | 41.93 | 2 | 2.1 | 10.0m-14.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.3 | 2 | 0.26 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-23 | xbyml | xbyml
圆通速递 | N01B23YS0011 | N01B23YS0008 | WS | 混凝土管 | 300 | 21.17 | 21.17 | 0.58 | 1.15 | 0.0m-21.17m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-23 | 杜小康 | 杜小康
圆通速递 | N01-23-147 | N01-23-148 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.44 | 15.44 | 1 | 1.15 | 0.0m-15.44m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-23 | 杜小康 | 杜小康
圆通速递 | N01B23YS0014 | N01B23YS4000 | YS | 混凝土管 | 800 | 23.42 | 23.42 | 2.5 | 2.59 | 0.0m-30.36m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-23 | 杜小康 | 杜小康
圆通速递 | N01-23-98 | N01-23-120 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.60 | 19.60 | 1.23 | 1.5 | 0.0m-19.6m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-23 | 马地曲 | 吴贤义
圆通速递 | N01B23YS0020 | N01B23YS0018 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.00 | 18.00 | 0.68 | 1 | 0.0m-18.0m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-23 | 杜小康 | 杜小康
圆通速递 | N01B23YS0006 | N01B23YS0004 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.14 | 12.14 | 1.36 | 1.4 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-05 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-23 | 马地曲 | 吴贤义
圆通速递 | N01B23YS0006 | N01B23YS0004 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.14 | 12.14 | 1.36 | 1.4 | 0.0m-12.19m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-23 | 马地曲 | 吴贤义
阿旺铝窗 | N01B24WS0004 | N01B24WS0003 | WS | 混凝土管 | 400 | 3.11 | 3.11 | 0.9 | 0.92 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-24 | 杜小康 | 杜小康
阿旺铝窗 | N01B24WS1000 | N01B24WS0004 | WS | 混凝土管 | 400 | 10.50 | 10.50 | 0.85 | 0.9 | 0.0m-10.05m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-24 | 杜小康 | 杜小康
治安联防大队赤花分队 | N01B25YS0226 | N01B25WS0210 | YS |  | 200*200 | 23.23 | 23.23 | 0.2 | 0.3 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-08 | 7 | 7 | 0.09 | 5.9 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-25 | 苟航 | qjxwy
治安联防大队赤花分队 | N01B25WS0227 | N0102YS0133 | WS | 混凝土管 | 400 | 18.63 | 18.63 | 1.14 | 1.75 | 2.0m-2.2m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-08 | 7 | 7 | 0.09 | 5.9 | Ⅱ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-25 | 苟航 | 肖林
治安联防大队赤花分队 | N01B25WS0227 | N0102YS0133 | WS | 混凝土管 | 400 | 18.63 | 18.63 | 1.14 | 1.75 | 3.0m-20.75m处,null | 结构性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-25 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26WS0021 | N01B26YS0114 | WS | 混凝土管 | 300 | 13.72 | 13.72 | 0.45 | 0.5 | 0.0m-16.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS0060 | N01B26YS0063 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.77 | 20.77 | 1.3 | 1.36 | 0.0m-20.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS0121 | N01B26YS0120 | YS | 混凝土管 | 1000 | 10.01 | 10.01 | 2.02 | 2.04 | 0.0m-17.53m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS5008 | N01B26YS5009 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.42 | 2.42 | 0.96 | 0.98 | 0.3m-0.5m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS0075 | N0112YS0167 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.88 | 19.88 | 1.27 | 1.46 | 0.0m-19.88m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS5009 | N01B26YS5000 | YS | 混凝土管 | 400 | 23.81 | 23.81 | 1.31 | 1.31 | 3.0m-23.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.09 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-26 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
春晓阳光面厂 | N01B26YS0096 | N01B26YS1002 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.57 | 7.57 | 0.46 | 0.43 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N0131YS0545 | N0131YS0543 | YS | 铸铁 | 300*500 | 37.67 | 37.67 | 0.5 | 0.5 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 0.08 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | xbyml | xbyml
春晓阳光面厂 | N01B26YS0115 | N01B26YS1014 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.13 | 7.13 | 0.8 | 0.8 | -6.385m-6.385m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N0131YS0560 | N0131YS0559 | YS | 铸铁 | 300*300 | 11.75 | 11.75 | 0.45 | 0.45 | 0.0m-11.75m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-26 | xbyml | xbyml
春晓阳光面厂 | N01B26YS0140 | N01-26-1441 | YS | 混凝土管 | 1000 | 22.49 | 22.49 | 2.1 | 2.06 | 0.0m-41.2m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS0140 | N01-26-1441 | YS | 混凝土管 | 1000 | 22.49 | 22.49 | 2.1 | 2.06 | 0.0m-41.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | SL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.65 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-26 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
春晓阳光面厂 | N01B26YS0071 | N01B26YS0069 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.90 | 1.90 | 0.5 | 1 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS0108 | N01B26YS0113 | YS | 混凝土管 | 400 | 56.32 | 56.32 | 1.25 | 1.2 | 0.0m-56.31m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS5028 | N01B26YS5027 | YS | 混凝土管 | 300 | 20.42 | 20.42 | 1.4 | 1.41 | 0.0m-20.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N0112WS1035 | N01B26YS0059 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.86 | 13.86 | 1.1 | 1.1 | 0.0m-13.86m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS1005 | N01B26YS1004 | YS | 混凝土管 | 400 | 4.82 | 4.82 | 1 | 1.08 | 0.0m-4.82m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26WS0021 | N01B26YS0114 | WS | 混凝土管 | 300 | 13.72 | 13.72 | 0.45 | 0.5 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 0.09 | 7 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | qjxwy | qjxwy
春晓阳光面厂 | N01B26YS0114 | N01B26YS0115 | YS | 混凝土管 | 300 | 23.83 | 23.83 | 0.5 | 0.85 | 0.0m-0.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | qjxwy | qjxwy
春晓阳光面厂 | N01B26YS5029 | N01B26YS5028 | YS | 混凝土管 | 300 | 29.74 | 29.74 | 1.3 | 1.4 | 0.0m-29.73m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS0070 | N01B26YS0069 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.12 | 2.12 | 0.75 | 0.79 | 0.0m-2.12m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N0112WS1037 | N01B26YS7075 | YS | 钢筋混凝土 | 400*400 | 8.23 | 8.23 | 1.1 | 1.1 | 0.0m-8.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N0112WS1037 | N01B26YS0120 | YS | 钢筋混凝土 | 400*400 | 21.89 | 21.89 | 1.1 | 1.6 | 1.0m-20.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N0131YS0561 | N0131YS0560 | YS | 铸铁 | 300*300 | 17.41 | 17.41 | 0.45 | 0.45 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.57 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-26 | xbyml | xbyml
春晓阳光面厂 | N0131YS0570 | N0131YS0569 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.78 | 4.78 | 0.45 | 0.9 | 0.0m-4.77m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-26 | xbyml | xbyml
春晓阳光面厂 | N01B26YS6500 | N01B26YS5026 | YS | 混凝土管 | 300 | 45.37 | 45.37 | 1.4 | 1.5 | 0.0m-26.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-26 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
春晓阳光面厂 | N01B26YS5048 | N01B26YS5046 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.90 | 11.90 | 0.33 | 0.43 | 0.0m-11.9m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS0120 | N01B26YS122 | YS | 混凝土管 | 1000 | 34.61 | 34.61 | 2.04 | 1.85 | 0.0m-34.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N0131YS0557 | N0131YS0552 | YS | 混凝土管 | 800 | 65.12 | 65.12 | 1.48 | 1.5 | 0.0m-65.14m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N0131YS0571 | N0131YS0570 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.04 | 5.04 | 0.42 | 0.45 | 0.0m-4.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.79 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-26 | xbyml | xbyml
春晓阳光面厂 | N01B26YS5027 | N01B26YS5026 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.75 | 14.75 | 1.41 | 1.45 | 0.0m-14.74m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS1013 | N01B26YS5230 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.98 | 9.98 | 0.8 | 0.84 | 0.0m-9.98m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N0131YS0545 | N0131YS0543 | YS | 铸铁 | 300*500 | 37.67 | 37.67 | 0.5 | 0.5 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.27 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-26 | xbyml | xbyml
春晓阳光面厂 | N0131YS0570 | N0131YS0569 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.78 | 4.78 | 0.45 | 0.9 | 1.0m-1.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.21 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | xbyml | xbyml
春晓阳光面厂 | N01B26YS0102 | N01B26YS0103 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.45 | 5.45 | 0.6 | 0.68 | 0.0m-5.45m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26WS6031 | N01B26YS6030 | WS | 混凝土管 | 400 | 21.38 | 21.38 | 1 | 1.1 | 0.0m-21.38m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS1004 | N01B26YS0089 | YS | 混凝土管 | 400 | 7.88 | 7.88 | 1.35 | 1.15 | 0.0m-7.88m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS0114 | N01B26YS0115 | YS | 混凝土管 | 300 | 23.83 | 23.83 | 0.5 | 0.85 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS6035 | N01B26YS6935 | YS | 混凝土管 | 400 | 31.49 | 31.49 | 1.18 | 1.24 | 0.0m-58.4m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS5011 | N01B26YS5009 | YS | 混凝土管 | 400 | 33.86 | 33.86 | 0.94 | 1.3 | 2.0m-33.9m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2.5 | 2.5 | 0.09 | 1.75 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS0059 | N01B26YS0075 | YS | 混凝土管 | 400 | 31.34 | 31.34 | 1.15 | 1.27 | 0.0m-31.34m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N0131YS0571 | N0131YS0570 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.04 | 5.04 | 0.42 | 0.45 | 1.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | xbyml | xbyml
春晓阳光面厂 | N01B26YS0106 | N01B26YS0102 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.70 | 8.70 | 0.5 | 0.6 | 0.0m-8.7m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS6036 | N01B26WS9655 | YS | 混凝土管 | 400 | 1.96 | 1.96 | 1.1 | 1.15 | -1.665m-1.665m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS0136 | N01B260YS134 | YS | 混凝土管 | 400 | 3.46 | 3.46 | 1.06 | 1.3 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01-26-142 | N01B26YS0140 | YS | 混凝土管 | 400 | 4.52 | 4.52 | 1.5 | 1.5 | 0.5m-0.5m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N0131YS0555 | N0131YS0554 | YS | 铸铁 | 300*300 | 11.99 | 11.99 | 0.36 | 0.45 | 0.0m-11.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.92 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-26 | xbyml | xbyml
春晓阳光面厂 | N01B26YS5009 | N01B26YS5000 | YS | 混凝土管 | 400 | 23.81 | 23.81 | 1.31 | 1.31 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-25 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
春晓阳光面厂 | N01B26YS6030 | N01B26WS9655 | YS | 混凝土管 | 400 | 6.51 | 6.51 | 1.1 | 1.15 | 0.0m-6.51m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS5028 | N01B26YS5027 | YS | 混凝土管 | 300 | 20.42 | 20.42 | 1.4 | 1.41 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-25 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
春晓阳光面厂 | N01B26YS5046 | N01B26YS0060 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.50 | 2.50 | 0.45 | 0.5 | 0.2m-2.5m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26WS0013 | N01B26YS0107 | WS | 混凝土管 | 300 | 3.59 | 3.59 | 0.75 | 0.8 | 0.0m-3.59m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS0089 | N01B26YS0101 | YS | 混凝土管 | 400 | 36.85 | 36.85 | 1.15 | 1.2 | 0.0m-36.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS5046 | N01B26YS0060 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.50 | 2.50 | 0.45 | 0.5 | 0.0m-2.5m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N0131YS0556 | N0131YS0554 | YS | 铸铁 | 300*300 | 20.18 | 20.18 | 0.45 | 0.45 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.5 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-26 | xbyml | xbyml
春晓阳光面厂 | N0131YS0562 | N0131YS0557 | YS | 混凝土管 | 800 | 42.00 | 42.00 | 1.55 | 1.48 | 0.0m-42.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS7061 | N01B26YS7066 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.41 | 10.41 | 1.6 | 1.71 | 0.0m-5.61m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-26 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
春晓阳光面厂 | N01B26YS5011 | N01B26YS5009 | YS | 混凝土管 | 400 | 33.86 | 33.86 | 0.94 | 1.3 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2.5 | 2.5 | 0.09 | 1.75 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N0131YS0544 | N0131YS0543 | YS | 铸铁 | 300*500 | 14.56 | 14.56 | 0.5 | 0.5 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.69 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-26 | xbyml | xbyml
春晓阳光面厂 | N01B26YS0096 | N01B26YS1002 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.57 | 7.57 | 0.46 | 0.43 | 0.0m-7.57m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS7066 | N01B26YS5031 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.11 | 9.11 | 1.71 | 1.8 | 0.0m-13.24m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-26 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
春晓阳光面厂 | N01-26-139 | N01B260YS134 | YS | 混凝土管 | 1000 | 13.09 | 13.09 | 1.92 | 1.93 | 0.0m-13.11m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N0131YS0551 | N0131YS0550 | YS | 铸铁 | 300*300 | 33.19 | 33.19 | 0.45 | 0.45 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-26 | xbyml | xbyml
春晓阳光面厂 | N01B26YS5033 | N01B26YS5031 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.02 | 5.02 | 0.62 | 0.7 | 1.0m-5.03m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B260YS134 | N01B26YS0140 | YS | 混凝土管 | 1000 | 47.11 | 47.11 | 1.93 | 2.1 | 0.0m-47.11m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26WS5965 | N01B26YS0115 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.69 | 18.69 | 0.58 | 0.85 | 0.0m-6.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
春晓阳光面厂 | N0112YS0170 | N0112YS0169 | YS | 塑料管 | 200 | 9.69 | 9.69 | 0.65 | 1.08 | 0.6m-0.62m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-17 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 代中 | xbyml
春晓阳光面厂 | N0112YS0170 | N0112YS0169 | YS | 塑料管 | 200 | 9.69 | 9.69 | 0.65 | 1.08 | 0.0m-9.6m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.99 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-26 | 代中 | xbyml
春晓阳光面厂 | N01-L08-503 | YXCJ-6-N01-YS107-R | YS | 混凝土管 | 300 | 63.24 | 63.24 | 1.8 | 1.9 | 0.0m-23.64m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
春晓阳光面厂 | N01B26YS122 | N01-26-139 | YS | 混凝土管 | 1000 | 24.72 | 24.72 | 1.85 | 1.92 | 0.0m-24.72m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS5022 | N01B26YS5019 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.43 | 7.43 | 0.5 | 0.55 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26YS5027 | N01B26YS5026 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.75 | 14.75 | 1.41 | 1.45 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
春晓阳光面厂 | N01B26WS0014 | N01B26YS0108 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.73 | 4.73 | 0.68 | 0.71 | 0.0m-4.73m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-26 | 杜小康 | 杜小康
扬洋电子 | N01-27-85 | N01B27YS0032 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.85 | 14.85 | 0.76 | 0.57 | 0.0m-32.2m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-27 | 马地曲 | 肖林
扬洋电子 | N01B27YS905 | N01B27YS0030 | YS | 混凝土管 | 300 | 20.77 | 20.77 | 0.82 | 0.86 | 0.0m-12.95m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-27 | 马地曲 | 吴贤义
扬洋电子 | N01B27YS0055 | N01B27YS0809 | YS | 塑料管 | 300 | 13.21 | 13.21 | 1.26 | 1.11 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | SL | 2022-01-04 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-27 | 马地曲 | 吴贤义
扬洋电子 | N01-27-73 | N01B27YS0033 | YS | 混凝土管 | 300 | 24.35 | 24.35 | 0.58 | 0.59 | -16.7m-16.7m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | SL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-27 | 马地曲 | 吴贤义
扬洋电子 | N01-27-80 | N01-27-85 | YS | 混凝土管 | 300 | 0.45 | 0.45 | 0.78 | 0.76 | -16.1m-16.1m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-27 | 马地曲 | 吴贤义
扬洋电子 | N01B27YS0034 | N01B27YS0040 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.80 | 8.80 | 0.92 | 1.05 | 2.0m-2.01m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-01-04 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-27 | 马地曲 | 吴贤义
扬洋电子 | N01-27-58 | N01-27-54 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.09 | 19.09 | 0.89 | 0.85 | 0.0m-32.2m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-27 | 马地曲 | 吴贤义
扬洋电子 | N01B27YS0031 | N01B27YS0032 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.70 | 17.70 | 0.54 | 0.67 | 0.0m-12.95m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-27 | 马地曲 | 吴贤义
扬洋电子 | N01B27YS0035 | N0141YS2446 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.35 | 9.35 | 1.03 | 1.02 | 0.0m-9.35m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-27 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28WS0027 | N01B28WS0026 | WS | 混凝土管 | 400 | 24.78 | 24.78 | 1.4 | 1.45 | 0.0m-24.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0209 | N01B28WS0211 | WS | 混凝土管 | 400 | 9.84 | 9.84 | 1.85 | 1.86 | 0.0m-12.94m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0030 | N01B28YS0031 | YS | 混凝土管 | 400 | 5.97 | 5.97 | 1.37 | 1.46 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0028 | N01B28WS0027 | WS | 混凝土管 | 400 | 27.60 | 27.60 | 1.28 | 1.37 | 0.0m-27.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0406 | N01B28YS2534 | YS |  | 300*250 | 10.45 | 10.45 | 0.25 | 0.3 | 0.0m-10.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0054 | N01B28YS0059 | YS | 混凝土管 | 400 | 21.66 | 21.66 | 0.95 | 1.1 | 0.0m-20.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0060 | N01B28YS0063 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.03 | 19.03 | 1.2 | 1.25 | 0.0m-19.0m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2021-10-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 马地曲 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28WS0043 | N01B28WS0044 | WS | 混凝土管 | 400 | 16.03 | 16.03 | 1.55 | 1.8 | 0.0m-15.2m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-11 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 马地曲 | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0044 | N01B28YS0045 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.62 | 11.62 | 1.25 | 1.3 | 0.0m-11.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0009 | N01B28WS0008 | WS | 混凝土管 | 400 | 13.98 | 13.98 | 0.92 | 1.18 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0060 | N01B28YS0063 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.03 | 19.03 | 1.2 | 1.25 | 0.0m-18.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0029 | N01B28YS0030 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.34 | 15.34 | 1.23 | 1.36 | 0.0m-16.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28WS0042 | N01B28WS0041 | WS | 混凝土管 | 400 | 13.00 | 13.00 | 1.75 | 1.9 | 0.0m-13.0m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-11 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 马地曲 | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0082 | N01B28YS2694 | YS | 混凝土管 | 300 | 26.07 | 26.07 | 0.95 | 1.08 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | SL | 2021-10-16 | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-28 | 马地曲 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28YS0059 | N01B28YS2746 | YS | 混凝土管 | 400 | 26.10 | 26.10 | 1.1 | 1.2 | 0.0m-18.1m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-11 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 马地曲 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28YS0120 | N01B28YS2667 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.89 | 18.89 | 1.4 | 1.53 | 0.0m-18.89m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2021-10-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-28 | 马地曲 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28YS0040 | N01B28YS0038 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.73 | 13.73 | 1 | 1 | 0.0m-13.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0036 | N01B28YS0035 | YS | 混凝土管 | 400 | 7.03 | 7.03 | 1.05 | 1.4 | 0.0m-7.03m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0038 | N01B28YS0036 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.57 | 11.57 | 1.03 | 1.05 | 0.0m-11.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0040 | N01B28YS0038 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.73 | 13.73 | 1 | 1 | 0.0m-13.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28YS0120 | N01B28YS2667 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.89 | 18.89 | 1.4 | 1.53 | -18.85m-18.85m处,0409h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-11 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 马地曲 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28YS0007 | N01B28YS0008 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.85 | 19.85 | 1.33 | 1.25 | 0.0m-19.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0022 | N01B28YS0019 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.34 | 16.34 | 1.18 | 1.25 | 0.0m-16.34m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0211 | N01B28WS0213 | WS | 混凝土管 | 400 | 12.61 | 12.61 | 1.86 | 2.1 | 0.0m-14.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28WS0033 | N01B28WS0032 | WS | 混凝土管 | 300 | 14.58 | 14.58 | 1.25 | 1.03 | 0.0m-14.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0015 | N01B28WS0021 | WS | 混凝土管 | 400 | 26.78 | 26.78 | 1.3 | 1.33 | 0.0m-26.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28WS0032 | N01B28WS0030 | WS | 混凝土管 | 300 | 21.26 | 21.26 | 1.05 | 1.05 | 0.0m-21.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0079 | N01B28YS0077 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.98 | 15.98 | 1.1 | 1.1 | 0.0m-6.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0054 | N01B28YS0059 | YS | 混凝土管 | 400 | 21.66 | 21.66 | 0.95 | 1.1 | 4.0m-20.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0020 | N01B28WS0021 | WS | 混凝土管 | 200 | 12.22 | 12.22 | 1.15 | 1.18 | 0.0m-12.22m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0038 | N01B28YS0036 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.57 | 11.57 | 1.03 | 1.05 | 1.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28WS0039 | N01B28WS0038 | WS | 混凝土管 | 400 | 22.75 | 22.75 | 2.1 | 2.3 | 0.0m-21.23m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N0112YS7040 | N0112YS0104 | YS | 塑料管 | 300 | 5.23 | 5.23 | 0.91 | 1.31 | 2.0m-2.5m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.56 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-28 | 代中 | xbyml
思进制衣 | N01B28WS0043 | N01B28WS0044 | WS | 混凝土管 | 400 | 16.03 | 16.03 | 1.55 | 1.8 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1-2。 | QV | NL | 2022-01-11 | 0.5 | 0.5 | 0.07 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-28 | 马地曲 | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0041 | N01B28YS0040 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.22 | 12.22 | 0.9 | 0.96 | 0.0m-12.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0105 | N01B28YS0108 | YS | 混凝土管 | 600 | 21.83 | 21.83 | 2.2 | 2.35 | 0.0m-22.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-28 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28WS0041 | N01B28WS0040 | WS | 混凝土管 | 400 | 11.34 | 11.34 | 1.95 | 2 | 0.0m-10.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0056 | N01B28YS0060 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.75 | 14.75 | 1.15 | 1.25 | 1.0m-20.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0040 | N01B28YS0038 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.73 | 13.73 | 1 | 1 | 0.0m-14.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0044 | N01B28YS0045 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.62 | 11.62 | 1.25 | 1.3 | 0.0m-11.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0034 | N01B28YS0049 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.33 | 18.33 | 0.95 | 1.12 | 0.3m-18.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0403 | N01B28WS0012 | WS | 混凝土管 | 300 | 8.19 | 8.19 | 0.7 | 0.7 | 0.0m-8.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0031 | N01B28YS0023 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.17 | 17.17 | 1.5 | 1.58 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0041 | N01B28YS0040 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.22 | 12.22 | 0.9 | 0.96 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0049 | N01B28YS0048 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.19 | 10.19 | 1.12 | 1.25 | 0.0m-9.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28YS0122 | N01B28YS0127 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.11 | 20.11 | 1.55 | 1.7 | 1.0m-19.6m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2021-10-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-28 | 马地曲 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28WS0044 | N01B28WS0023 | WS | 混凝土管 | 400 | 17.19 | 17.19 | 1.8 | 1.75 | 0.0m-18.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0117 | N01B28YS2654 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.22 | 8.22 | 1.33 | 1.35 | 0.0m-11.3m处,0410h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | SL | 2021-10-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-28 | 马地曲 | 饶伟鹏
思进制衣 | N01B28WS0029 | N01B28WS0028 | WS | 混凝土管 | 400 | 16.50 | 16.50 | 1.32 | 1.3 | 0.0m-16.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0040 | N01B28WS0039 | WS | 混凝土管 | 400 | 26.04 | 26.04 | 2.05 | 2.1 | 0.0m-26.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28WS0024 | N01B28WS0042 | WS | 混凝土管 | 400 | 8.08 | 8.08 | 1.65 | 1.7 | 0.0m-9.82m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28WS0017 | N01B28WS0020 | WS | 混凝土管 | 200 | 24.25 | 24.25 | 1.05 | 1.13 | 0.0m-24.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0102 | N01B28YS0105 | YS | 混凝土管 | 600 | 21.96 | 21.96 | 2.2 | 2.25 | 0.0m-22.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0108 | N01B28YS0110 | YS | 混凝土管 | 600 | 18.23 | 18.23 | 2.35 | 2.36 | 0.0m-13.44m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
思进制衣 | N01B28YS0045 | N01B28YS0046 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.61 | 12.61 | 1.36 | 1.3 | 0.0m-12.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-28 | qjxwy | qjxwy
思进制衣 | N01B28WS0018 | N01B28WS0019 | WS | 混凝土管 | 400 | 6.36 | 6.36 | 1.33 | 1.35 | 0.0m-6.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-28 | 杜小康 | 杜小康
奔朗 | N01B29WS0013 | N01B29WS0014 | WS | 混凝土管 | 300 | 9.30 | 9.30 | 1.3 | 1.55 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29WS0009 | N01B29WS0015 | WS | 混凝土管 | 300 | 11.64 | 11.64 | 1.92 | 2 | 0.0m-11.44m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0129 | N01B29YS0019 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.45 | 5.45 | 0.46 | 0.9 | 0.0m-5.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01-29-324 | N01B29YS0083 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.12 | 8.12 | 1.02 | 1 | -6.65m-6.65m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | SL | 2021-12-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-29 | 马地曲 | 饶伟鹏
奔朗 | N01B29YS0085 | N01B29YS0084 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.67 | 8.67 | 1.05 | 1.03 | 0.3m-8.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0225 | N01B29WS0006 | WS | 混凝土管 | 200 | 31.74 | 31.74 | 1.2 | 1.4 | 0.0m-19.96m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0215 | N01B29WS0001 | YS | 混凝土管 | 200 | 20.90 | 20.90 | 0.6 | 0.7 | 0.2m-0.4m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0216 | N01B29YS0217 | YS | PVC管 | 80 | 13.22 | 13.22 | 0.2 | 0.3 | 0.0m-13.02m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2021-12-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-29 | 马地曲 | 饶伟鹏
奔朗 | N01B29YS0167 | N01B29YS0166 | YS | PVC管 | 160 | 8.18 | 8.18 | 0.4 | 0.4 | 0.0m-8.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0073 | N01B29YS0075 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.99 | 15.99 | 1.05 | 1.2 | 0.0m-15.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29WS0014 | N01B29WS0016 | WS | 混凝土管 | 200 | 9.91 | 9.91 | 1.45 | 1.45 | 0.0m-9.71m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0015 | N01B29YS0014 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.76 | 6.76 | 1.5 | 1.72 | 0.0m-6.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0135 | N01B29YS0054 | YS | 塑料管 | 300 | 3.72 | 3.72 | 0.45 | 0.9 | 0.3m-3.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0078 | N01B29YS0240 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.82 | 14.82 | 1.65 | 1.8 | 0.0m-14.62m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29WS0119 | N01B29YS0145 | WS | PVC管 | 80 | 10.75 | 10.75 | 0.3 | 0.4 | 0.0m-9.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0065 | N01B29YS0064 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.80 | 8.80 | 0.95 | 0.9 | 0.0m-8.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0214 | N01B29YS0059 | YS | 混凝土管 | 200 | 9.69 | 9.69 | 0.8 | 1 | 0.1m-9.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29WS0013 | N01B29WS0014 | WS | 混凝土管 | 300 | 9.30 | 9.30 | 1.3 | 1.55 | 0.2m-0.4m处,null | 功能性 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0082 | N01B29YS0081 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.48 | 17.48 | 1.2 | 1.3 | 0.1m-17.48m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-29 | 杜小康 | 杜小康
奔朗 | N01B29YS0066 | N01B29YS0069 | YS | 混凝土管 | 300 | 31.45 | 31.45 | 0.75 | 1 | 0.0m-31.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0016 | N01B29YS0019 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.36 | 16.36 | 0.8 | 0.93 | 0.0m-16.16m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0208 | N01B29YS0070 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.37 | 5.37 | 1.1 | 1 | 0.0m-5.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0029 | N01B29YS0030 | YS | 混凝土管 | 200 | 13.38 | 13.38 | 1 | 1.2 | 1.0m-13.18m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0046 | N01B29YS0038 | YS | 混凝土管 | 300 | 36.33 | 36.33 | 1.2 | 1.2 | 0.0m-36.13m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0205 | N01B29YS0081 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.44 | 5.44 | 0.75 | 0.9 | 0.4m-5.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0084 | N01-29-324 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.33 | 5.33 | 1.03 | 1.02 | 0.1m-5.33m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-29 | 杜小康 | 杜小康
奔朗 | N01B29YS0019 | N01B29YS0020 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.43 | 13.43 | 0.93 | 1.1 | 1.0m-13.23m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0004 | N01B29YS0003 | YS | 混凝土管 | 400 | 6.26 | 6.26 | 1.65 | 1.65 | 0.1m-6.26m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-29 | 杜小康 | 杜小康
奔朗 | N01B29YS0141 | N01B29YS0064 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.21 | 6.21 | 0.55 | 0.7 | 0.0m-6.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01-29-274 | N01B29YS0013 | YS | 混凝土管 | 400 | 21.41 | 21.41 | 0.85 | 1.45 | 2.5m-2.5m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-03-13 | 0.5 | 0.5 | 0.18 | 0.35 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-29 | 杜小康 | 杜小康
奔朗 | N01B29YS0006 | N01B29YS0001 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.38 | 18.38 | 2 | 2.05 | 0.0m-18.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0151 | N01B29YS0082 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.14 | 4.14 | 0.65 | 0.9 | 0.0m-4.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0072 | N01B29YS0074 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.11 | 12.11 | 0.95 | 1.05 | 0.0m-21.44m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0136 | N01B29YS0054 | YS | PVC管 | 200 | 5.89 | 5.89 | 0.5 | 1.01 | 0.0m-5.69m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0068 | N01B29YS0072 | YS | 混凝土管 | 200 | 21.61 | 21.61 | 0.65 | 0.9 | 0.0m-21.44m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0028 | N01B29YS1010 | YS | 混凝土管 | 500 | 13.51 | 13.51 | 1.98 | 1.88 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-29 | 杜小康 | 杜小康
奔朗 | N01B29WS0008 | N01B29WS0009 | WS | 混凝土管 | 300 | 20.16 | 20.16 | 1.93 | 1.93 | 0.0m-20.1m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2021-12-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-29 | 马地曲 | 饶伟鹏
奔朗 | N01B29YS0014 | N01B29YS0011 | YS | 混凝土管 | 300 | 24.01 | 24.01 | 1.72 | 1.9 | 0.0m-23.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0045 | N01B29YS0046 | YS | 混凝土管 | 200 | 18.62 | 18.62 | 0.9 | 1.2 | 0.0m-18.42m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29WS0016 | N01B29WS0009 | WS | 混凝土管 | 200 | 37.47 | 37.47 | 1.55 | 1.57 | 0.0m-37.27m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0067 | N01B29YS0066 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.13 | 15.13 | 0.9 | 0.7 | 0.0m-15.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0046 | N01B29YS0038 | YS | 混凝土管 | 300 | 36.33 | 36.33 | 1.2 | 1.2 | 0.0m-36.13m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29YS0069 | N01B29YS0070 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.96 | 9.96 | 1 | 1.1 | 0.0m-9.76m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01B29WS0015 | N0110WS1214 | WS | 混凝土管 | 300 | 19.55 | 19.55 | 2 | 1.9 | 0.0m-7.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-29 | 饶伟鹏 | 饶伟鹏
奔朗 | N01B29YS0011 | N01B29YS0006 | YS | 混凝土管 | 300 | 30.96 | 30.96 | 1.9 | 2 | 0.0m-30.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
奔朗 | N01-29-328 | N01B29YS0082 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.85 | 12.85 | 0.8 | 1.25 | 0.1m-12.85m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-29 | 杜小康 | 杜小康
奔朗 | N01B29YS0148 | N01B29YS0075 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.97 | 4.97 | 0.95 | 1.05 | 0.0m-4.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-29 | qjxwy | qjxwy
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0035 | N01B02WS0036 | WS | 混凝土管 | 250 | 6.61 | 6.61 | 0.25 | 0.3 | 0.0m-6.61m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-2 | 杜小康 | 杜小康
丰晨五金退货厂 | N01B02WS1505 | N01B02YS0002 | WS | PVC管 | 160 | 5.75 | 5.75 | 0.8 | 1.05 | 0.0m-23.39m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.1 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0307 | N01B02YS0300 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.90 | 14.90 | 1.45 | 1.46 | 0.0m-28.17m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.1 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0014 | N01B02YS0306 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.24 | 12.24 | 1.37 | 1.4 | 0.0m-24.99m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.1 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0051 | N01B02YS0306 | YS | 混凝土管 | 300 | 20.50 | 20.50 | 1.48 | 1.5 | 0.0m-44.41m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.1 | 5.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0704 | N01B02WS0702 | WS | PVC管 | 160 | 4.16 | 4.16 | 0.4 | 0.5 | 0.8m-1.0m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时：1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º；2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0326 | N01B02YS0322 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.07 | 16.07 | 1 | 1.05 | 0.0m-29.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.1 | 5.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS5000 | N01B02YS0025 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.10 | 5.10 | 0.8 | 1.5 | 0.0m-52.29m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.1 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0609 | N01B02WS0009 | WS | 混凝土管 | 600 | 20.78 | 20.78 | 1.22 | 1.35 | 0.0m-20.78m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-2 | 杜小康 | 杜小康
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0083 | N01B02WS0016 | WS | PVC管 | 160 | 7.78 | 7.78 | 0.88 | 0.92 | 1.5m-28.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.1 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0546 | N0112YS0530 | WS | PVC管 | 160 | 7.59 | 7.59 | 0.5 | 0.6 | 1.0m-1.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.1 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0026 | N01B02WS0025 | WS | 混凝土管 | 300 | 12.06 | 12.06 | 0.9 | 0.95 | 0.0m-24.16m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.1 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0015 | N01B02YS0014 | YS | PVC管 | 200 | 8.48 | 8.48 | 0.7 | 1 | 0.0m-18.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.1 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0038 | N01B02YS1615 | YS | 混凝土管 | 600 | 17.01 | 17.01 | 1.6 | 1.7 | -14.285m-14.285m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-2 | 杜小康 | 杜小康
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0308 | N01B02YS0307 | YS | PVC管 | 200 | 5.35 | 5.35 | 0.8 | 1.3 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | 10 | 10 | 0.1 | 8 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0312 | N01B02YS0021-A1 | YS | 混凝土管 | 160 | 6.32 | 6.32 | 0.45 | 0.6 | 0.0m-15.27m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.1 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0309 | N01B02YS0021-A1 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.61 | 17.61 | 1.33 | 1.4 | 0.0m-33.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.1 | 5.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0306 | N01B02YS2301 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.23 | 13.23 | 1.53 | 1.49 | 0.0m-26.24m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.1 | 5.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0321 | N01B02YS0320 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.96 | 11.96 | 1 | 1.08 | 0.0m-24.07m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.1 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS3367 | N01B02YS3353 | YS | 混凝土管 | 400 | 26.91 | 26.91 | 0.87 | 0.9 | 3.0m-3.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-2 | 杜小康 | 杜小康
丰晨五金退货厂 | N01B02S0558 | N01B02YS0560 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.70 | 10.70 | 0.75 | 0.75 | 0.0m-23.76m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.1 | 5.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0316 | N01B02YS0317 | YS | PVC管 | 160 | 4.18 | 4.18 | 0.25 | 0.3 | 0.0m-21.07m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS3366 | N01B02YS3372 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.60 | 13.60 | 0.75 | 0.77 | 0.0m-13.6m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-2 | 杜小康 | 杜小康
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0012 | N01B02YS0011 | YS | PVC管 | 200 | 6.30 | 6.30 | 0.82 | 1 | 7.5m-7.5m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | 5 | 5 | 0.1 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS2301 | N01B02YS0068 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.45 | 13.45 | 1.49 | 1.45 | 0.0m-27.69m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.1 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0014 | N01B02YS0011 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.09 | 17.09 | 1.18 | 1.26 | 0.0m-33.52m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.1 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0027 | N01B02WS0026 | WS | 混凝土管 | 300 | 13.95 | 13.95 | 0.85 | 0.9 | 0.0m-27.76m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.1 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0003 | N01B02YS0002 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.20 | 4.20 | 0.9 | 0.96 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-28 | 10 | 10 | 0.1 | 8 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS1601 | N01B02WS0014 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.62 | 12.62 | 1.3 | 1.36 | 0.5m-0.7m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 5 | 5 | 0.1 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0706 | N0113YS1252 | WS | 混凝土管 | 300 | 34.59 | 34.59 | 0.9 | 1.3 | 0.0m-34.59m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 马地曲 | 杜小康
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0702 | N01B02WS0703 | WS | 混凝土管 | 300 | 16.16 | 16.16 | 0.9 | 0.95 | 0.0m-30.35m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.1 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0535 | N01B02YS0045 | WS | PVC管 | 160 | 4.74 | 4.74 | 0.6 | 0.7 | 0.0m-0.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-02-28 | 5 | 5 | 0.1 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N0112WS0371 | N0112WS0370 | WS | 塑料管 | 300 | 1.60 | 1.60 | 2.3 | 2.4 | 1.2m-1.5m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.62 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-2 | 代中 | xbyml
丰晨五金退货厂 | N01B02WS0016 | N01B02YS1601 | WS | 混凝土管 | 300 | 19.10 | 19.10 | 1.1 | 1.2 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-02-28 | 5 | 5 | 0.1 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0300 | N01B02YS0051 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.83 | 15.83 | 1.46 | 1.48 | 0.0m-28.76m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.1 | 5.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
丰晨五金退货厂 | N01B02YS0078 | N01B02YS0300 | YS | PVC管 | 160 | 7.89 | 7.89 | 0.3 | 0.8 | 0.0m-28.72m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.1 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-2 | 宋仕华 | 宋仕华
精心科技 | N01B30YS0057 | N01B30YS0060 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.69 | 19.69 | 1.15 | 1.2 | 0.0m-10.43m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | - | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30WS0009 | N01B30YS5878 | WS | 混凝土管 | 400 | 12.38 | 12.38 | 1.43 | 1.57 | 0.1m-12.38m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-30 | 杜小康 | 杜小康
精心科技 | N01B30YS0060 | N01B30YS0063 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.89 | 11.89 | 1.3 | 1.11 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0040 | N01B30YS0039 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.40 | 19.40 | 1.25 | 1.45 | 8.0m-8.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.07 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01-30-176 | N01-30-175 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.59 | 9.59 | 0.93 | 0.95 | 0.1m-0.3m处,null | 功能性 | 过水断面损失在15%~25%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-30 | 杜小康 | 杜小康
精心科技 | N01B30YS0060 | N01B30YS0063 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.89 | 11.89 | 1.3 | 1.11 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0005 | N01B30YS0004 | YS | 混凝土管 | 300 | 20.18 | 20.18 | 1.06 | 1.4 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01-30-244 | N01B30YS0046 | YS | 混凝土管 | 400 | 2.38 | 2.38 | 1.5 | 1.8 | 2.5m-2.5m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | 杜小康 | 杜小康
精心科技 | N01B30YS0066 | N01B30YS0063 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.22 | 16.22 | 1 | 1.11 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0001 | N01B30YS0031 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.70 | 13.70 | 1.3 | 1.33 | 0.0m-14.22m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0035 | N01B30YS0034 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.85 | 14.85 | 0.8 | 0.8 | 0.0m-14.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.07 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0050 | N01B30YS0053 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.24 | 17.24 | 1.12 | 1.12 | 0.1m-17.24m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-30 | 杜小康 | 杜小康
精心科技 | N01B30YS0057 | N01B30YS0060 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.69 | 19.69 | 1.15 | 1.2 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.09 | 3.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0040 | N01B30YS0039 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.40 | 19.40 | 1.25 | 1.45 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0027 | N01B30YS0040 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.49 | 19.49 | 1.5 | 1.25 | 2.0m-2.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0063 | N01B30YS6325 | YS | 混凝土管 | 500 | 20.78 | 20.78 | 1.3 | 1.78 | 0.1m-0.3m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-13 | 3.5 | 5 | 0.18 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | 杜小康 | 杜小康
精心科技 | N01B30YS0042 | N01B30YS0043 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.66 | 18.66 | 1.4 | 1.65 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.08 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0043 | N01B30YS0037 | YS | 混凝土管 | 500 | 18.93 | 18.93 | 1.75 | 1.75 | 0.0m-18.73m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1.18 | 4.9 | - | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0020 | N01B30YS0021 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.28 | 8.28 | 1.05 | 1.05 | 0.0m-8.08m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0004 | N01B30YS0001 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.48 | 13.48 | 1.4 | 1.3 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0021 | N01B30YS0101 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.75 | 15.75 | 1.05 | 1.05 | 1.0m-15.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0152 | N01B30YS0001 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.47 | 6.47 | 1.1 | 1.3 | 0.0m-6.28m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.92 | 8.9 | - | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30WS0009 | N01B30YS5878 | WS | 混凝土管 | 400 | 12.38 | 12.38 | 1.43 | 1.57 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | 杜小康 | 杜小康
精心科技 | N01B30YS0035 | N01B30YS0034 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.85 | 14.85 | 0.8 | 0.8 | 0.0m-14.65m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.52 | 1.6 | - | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0072 | N01B30YS0070 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.21 | 9.21 | 0.75 | 0.88 | 0.4m-9.01m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.92 | 8.9 | - | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0063 | N01B30YS6325 | YS | 混凝土管 | 500 | 20.78 | 20.78 | 1.3 | 1.78 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 3.5 | 5 | 0.18 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | 杜小康 | 杜小康
精心科技 | N01B30YS0046 | N01B30YS0033 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.30 | 19.30 | 1.68 | 1.69 | 0.0m-19.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30WS0001 | N01B30YS0070 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.03 | 3.03 | 0.82 | 0.85 | 0.1m-3.03m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-30 | 杜小康 | 杜小康
精心科技 | N01B30YS0001 | N01B30YS0031 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.70 | 13.70 | 1.3 | 1.33 | 0.0m-13.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0068 | N01B30YS0066 | YS | 混凝土管 | 300 | 22.68 | 22.68 | 1.09 | 0.97 | 0.0m-22.25m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01-30-251 | N01B30YS0035 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.29 | 9.29 | 0.6 | 0.8 | 0.1m-9.29m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-30 | 杜小康 | 杜小康
精心科技 | N01B30YS0046 | N01B30YS0033 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.30 | 19.30 | 1.68 | 1.69 | 0.0m-19.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0041 | N01B30YS0042 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.93 | 18.93 | 1.4 | 1.35 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | 2 | 2 | 0.07 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30YS0020 | N01B30YS0021 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.28 | 8.28 | 1.05 | 1.05 | 0.0m-8.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-30 | qjxwy | qjxwy
精心科技 | N01B30WS0012 | N01B30WS0010 | WS | 混凝土管 | 300 | 12.32 | 12.32 | 1.33 | 1.36 | 2.5m-2.5m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 2 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | 杜小康 | 杜小康
精心科技 | N01B30YS0004 | N01B30YS0001 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.48 | 13.48 | 1.4 | 1.3 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-30 | qjxwy | qjxwy
湘川不锈钢 | N01-31-297 | N01B31YS0038 | WS | 混凝土管 | 300 | 3.76 | 3.76 | 0.8 | 1.35 | 0.1m-0.3m处,null | 功能性 | 过水断面损失在15%~25%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31YS0031 | N01B31YS0030 | YS | 混凝土管 | 500 | 13.08 | 13.08 | 1.65 | 1.7 | 0.1m-13.08m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01-31-248 | N01B31WS0026 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.13 | 1.13 | 0.6 | 0.75 | 0.0m-1.13m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31YS0004 | N01B31YS0003 | YS | 混凝土管 | 500 | 14.84 | 14.84 | 1.87 | 2 | 0.0m-14.84m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31YS0002 | N01B31YS0001 | YS | 混凝土管 | 500 | 14.72 | 14.72 | 1.95 | 2 | 0.0m-14.72m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01-31-274 | N01B31YS0003 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.67 | 4.67 | 0.95 | 1.35 | 0.0m-4.67m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01-31-296 | N01B31YS0039 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.26 | 4.26 | 0.8 | 1.15 | 0.1m-4.26m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31YS0027 | N01B31YS0021 | YS | 混凝土管 | 500 | 10.86 | 10.86 | 1.5 | 1.75 | 0.1m-10.86m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31WS0031 | N01B31WS0034 | YS | 混凝土管 | 500 | 12.84 | 12.84 | 1.3 | 1.5 | 0.0m-13.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | qjxwy | qjxwy
湘川不锈钢 | N01-L04-733 | N01B31YS0004 | YS | 混凝土管 | 200 | 2.87 | 2.87 | 0.5 | 0.7 | 0.0m-2.87m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31YS0005 | N01B31YS0004 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.12 | 4.12 | 0.95 | 1.01 | 0.0m-4.12m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.09 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01-31-287 | N01B31WS0018 | WS | 混凝土管 | 400 | 7.65 | 7.65 | 0.75 | 0.9 | 8.0m-8.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 1.25 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01-31-275 | N01B31YS0003 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.70 | 3.70 | 0.8 | 1.35 | 0.0m-3.7m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31YS0044 | N01B31YS0043 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.19 | 9.19 | 0.8 | 0.9 | 4.0m-4.2m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | QV | NL | 2022-03-13 | 10 | 10 | 0.18 | 8 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31WS0592 | N01B31WS0038 | YS | 混凝土管 | 500 | 15.00 | 15.00 | 1.55 | 1.6 | 0.0m-23.71m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01-31-294 | N01B31YS0042 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.85 | 3.85 | 0.8 | 1 | 0.1m-3.85m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01-31-110 | N01B31WS0037 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.89 | 6.89 | 0.55 | 1.15 | 1.0m-1.2m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31WS0300 | N0110YS1090 | WS | 混凝土管 | 500 | 16.71 | 16.71 | 1.55 | 2.1 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.06 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-31 | xbyml | xbyml
湘川不锈钢 | N01B31WS0631 | N01B31YS0037 | WS | 混凝土管 | 300 | 6.12 | 6.12 | 0.35 | 0.5 | 0.1m-6.12m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31YS9529 | N01B31WS0037 | YS | 混凝土管 | 500 | 24.99 | 24.99 | 1.5 | 1.5 | -15.94m-15.94m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31WS0033 | N01B31WS0031 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.70 | 3.70 | 0.75 | 1.1 | 0.0m-3.7m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31WS0019 | N01B31YS0042 | WS | 混凝土管 | 400 | 7.09 | 7.09 | 0.85 | 1 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-03-13 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31YS0038 | N01B31YS0037 | YS | 混凝土管 | 500 | 10.37 | 10.37 | 1.35 | 1.5 | 0.1m-10.37m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31WS0012 | N01-31-281 | WS | 混凝土管 | 300 | 6.29 | 6.29 | 0.9 | 1.05 | 0.1m-6.29m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-31 | qjxwy | qjxwy
湘川不锈钢 | N01B31YS0011 | N01B31YS0009 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.88 | 4.88 | 0.9 | 1.35 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01-31-287 | N01B31WS0018 | WS | 混凝土管 | 400 | 7.65 | 7.65 | 0.75 | 0.9 | 0.1m-7.65m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.09 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31YS0008 | N01B31YS0006 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.59 | 4.59 | 0.93 | 1.35 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31WS0053 | N01B31YS0001 | WS | 混凝土管 | 500 | 17.58 | 17.58 | 2.1 | 2 | 0.0m-17.58m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31YS0011 | N01B31YS0009 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.88 | 4.88 | 0.9 | 1.35 | 0.0m-4.88m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01-31-266 | N01B31WS0046 | WS | 混凝土管 | 300 | 5.09 | 5.09 | 0.8 | 1 | 0.0m-5.09m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31WS0046 | N01B31WS0048 | WS | 混凝土管 | 400 | 15.92 | 15.92 | 1.3 | 1.4 | 0.5m-0.6m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01-31-254 | N01B31YS0029 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.86 | 3.86 | 0.65 | 1 | 0.0m-3.86m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31YS0001 | N0141YS2440 | YS | 混凝土管 | 500 | 9.05 | 9.05 | 2 | 2 | 0.0m-17.82m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31WS0027 | N01B31WS0026 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.17 | 13.17 | 1.1 | 1.23 | 0.0m-13.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-31 | qjxwy | qjxwy
湘川不锈钢 | N01B31WS0049 | N01B31WS0050 | WS | 混凝土管 | 400 | 20.87 | 20.87 | 2 | 1.9 | 0.0m-20.87m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31YS0005 | N01B31YS0004 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.12 | 4.12 | 0.95 | 1.01 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31WS0026 | N01B31YS0025 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.97 | 18.97 | 1.2 | 1.45 | 0.0m-18.97m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31WS0013 | N01-31-283 | WS | 混凝土管 | 300 | 6.30 | 6.30 | 0.8 | 0.8 | 0.1m-6.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31YS0003 | N01B31YS0002 | YS | 混凝土管 | 500 | 24.74 | 24.74 | 2 | 1.95 | 0.0m-1.0m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31WS0007 | N01B31WS0005 | WS | 混凝土管 | 500 | 14.85 | 14.85 | 1.1 | 1.18 | 0.1m-14.85m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31YS0046 | N01B31YS0045 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.72 | 2.72 | 0.8 | 1.05 | 0.1m-2.73m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01-31-293 | N01B31YS0043 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.43 | 2.43 | 0.8 | 0.9 | 1.0m-2.43m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31YS0044 | N01B31YS0043 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.19 | 9.19 | 0.8 | 0.9 | 8.0m-8.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-03-13 | 10 | 10 | 0.18 | 8 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31WS0991 | N01B31WS0091 | WS | 混凝土管 | 300 | 32.72 | 32.72 | 1.2 | 1.2 | 0.0m-32.72m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 0.09 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-31 | 马地曲 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31WS0036 | N01B31WS0034 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.71 | 3.71 | 0.7 | 1.35 | 0.0m-3.71m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01-31-247 | N01B31WS0026 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.99 | 3.99 | 0.7 | 1.05 | 0.0m-3.99m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31YS0009 | N01B31YS0006 | YS | 混凝土管 | 500 | 24.52 | 24.52 | 1.8 | 1.7 | 0.0m-24.52m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
湘川不锈钢 | N01B31YS0037 | N01B31YS0036 | YS | 混凝土管 | 500 | 15.01 | 15.01 | 1.5 | 1.6 | 0.1m-15.01m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-31 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0009 | N01B32YS0012 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.64 | 10.64 | 1.38 | 1.55 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0116 | N01B32YS0054 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.86 | 8.86 | 1 | 1.2 | 0.0m-8.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS6127 | N01B32YS6126 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.04 | 15.04 | 1.08 | 1.1 | 0.0m-15.1m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32WS0473 | N01B32WS0477 | WS | 混凝土管 | 400 | 12.47 | 12.47 | 1.12 | 1.15 | 0.0m-12.5m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32YS0356 | N01B32WS0004 | WS | 混凝土管 | 200 | 4.14 | 4.14 | 0.5 | 0.8 | 1.0m-4.14m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 马地曲 | 饶伟鹏
绿之彩印刷 | N0531YS0244 | N0531YS0241 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.64 | 4.64 | 1.5 | 1.5 | 0.0m-4.6m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-20 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.99 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-32 | xbyml | xbyml
绿之彩印刷 | N0531WS0250 | N0531YS0248 | WS | 混凝土管 | 300 | 5.30 | 5.30 | 0.8 | 1.5 | 1.0m-2.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-20 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.38 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-32 | xbyml | xbyml
绿之彩印刷 | N01B32WS0485 | N01B32YS0064 | WS | 混凝土管 | 400 | 17.87 | 17.87 | 1.27 | 1.3 | 0.0m-17.9m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32YS0006 | N01B32WS0004 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.79 | 5.79 | 0.39 | 0.42 | 0.0m-5.8m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 马地曲 | 饶伟鹏
绿之彩印刷 | N01B32YS0118 | N01B32YS0053 | YS | 混凝土管 | 200 | 15.02 | 15.02 | 1 | 1.2 | 0.0m-15.02m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0014 | N01B32WS0015 | WS | 混凝土管 | 500 | 11.49 | 11.49 | 1.3 | 1.4 | 0.0m-11.5m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32WS0007 | N01B32YS0428 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.24 | 25.24 | 1.3 | 1.26 | 0.0m-37.0m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 马地曲 | 饶伟鹏
绿之彩印刷 | N01B32YS0065 | N01B32YS0064 | YS | 混凝土管 | 500 | 17.32 | 17.32 | 1.28 | 1.3 | 0.1m-17.32m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0396 | N01B32WS0001 | WS | 混凝土管 | 400 | 10.41 | 10.41 | 1.2 | 1.25 | 0.0m-10.41m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS6135 | N01B32YS6137 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.44 | 16.44 | 1.12 | 1.15 | 0.0m-16.5m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N0531WS0247 | N0531YS0245 | YS | 混凝土管 | 500 | 5.41 | 5.41 | 1.9 | 2 | 2.0m-2.2m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-20 | 11 | 10 | 0.19 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-32 | xbyml | xbyml
绿之彩印刷 | N01B32YS0319 | N0531WS0247 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.05 | 16.05 | 1.76 | 1.9 | 0.0m-16.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0389 | N01B32WS0005 | WS | 混凝土管 | 200 | 8.42 | 8.42 | 0.8 | 0.9 | 0.5m-7.92m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 马地曲 | 饶伟鹏
绿之彩印刷 | N01B32YS0101 | N01B32YS0057 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.13 | 10.13 | 0.95 | 1.15 | 0.0m-10.13m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0034 | N01B32YS0032 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.48 | 14.48 | 1.2 | 1.5 | 0.0m-14.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0013 | N01B32WS0019 | WS | 混凝土管 | 500 | 13.40 | 13.40 | 1.12 | 1.3 | 0.0m-13.4m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32YS0053 | N01B32WS0127 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.06 | 5.06 | 1.25 | 1.22 | 0.0m-5.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N0531WS0251 | N0531YS0248 | WS | 混凝土管 | 600 | 6.22 | 6.22 | 1.28 | 1.35 | 2.0m-2.03m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-20 | 5.5 | 5 | 0.16 | 4.6 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-32 | xbyml | xbyml
绿之彩印刷 | N01B32YS0039 | N01B32YS0041 | YS | 混凝土管 | 500 | 14.97 | 14.97 | 1.58 | 1.6 | 0.0m-15.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0344 | N01B32YS0346 | YS | 混凝土管 | 500 | 23.55 | 23.55 | 1.75 | 1.8 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0057 | N01B32WS0401 | WS | 混凝土管 | 300 | 10.96 | 10.96 | 1.15 | 1.15 | 0.0m-11.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0347 | N01B32YS0346 | YS | 混凝土管 | 200 | 16.74 | 16.74 | 1.3 | 1.7 | 0.0m-16.74m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0330 | N01B32WS0332 | WS | 混凝土管 | 300 | 9.31 | 9.31 | 0.95 | 1 | 0.0m-9.31m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N0531YS0239 | N0531YS0237 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.39 | 4.39 | 1.35 | 1.36 | 0.0m-4.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-20 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.91 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-32 | xbyml | xbyml
绿之彩印刷 | N01B32YS0351 | N01B32YS0009 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.29 | 11.29 | 1.33 | 1.38 | 0.0m-11.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.09 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS6123 | N01B32YS6124 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.78 | 4.78 | 1.2 | 1.25 | 0.0m-4.8m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32YS0113 | N01B32YS0053 | YS | 混凝土管 | 200 | 14.95 | 14.95 | 1.05 | 1.25 | 0.0m-15.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0477 | N01B32WS0480 | WS | 混凝土管 | 400 | 10.14 | 10.14 | 1.15 | 1.25 | 0.0m-10.14m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32YS0103 | N01B32YS0055 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.76 | 16.76 | 1.04 | 1.2 | 0.0m-16.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0351 | N01B32YS0009 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.29 | 11.29 | 1.33 | 1.38 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1-2 。 | QV | NL | 2022-01-17 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0320 | N01B32YS0041 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.14 | 5.14 | 0.6 | 0.9 | 1.0m-5.14m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0110 | N01B32YS0102 | WS | 混凝土管 | 200 | 3.25 | 3.25 | 0.5 | 0.6 | 1.0m-3.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS6118 | N01B32YS6121 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.13 | 17.13 | 0.96 | 1 | 0.0m-17.14m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32YS0017 | N01B32YS0015 | YS | 混凝土管 | 500 | 8.80 | 8.80 | 1.65 | 1.72 | 0.0m-8.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0015 | N01B32WS0016 | WS | 混凝土管 | 500 | 12.43 | 12.43 | 1.4 | 1.6 | 0.1m-12.43m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0012 | N01B32YS0015 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.22 | 11.22 | 1.55 | 1.75 | 0.0m-11.22m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS107 | N01B32YS0103 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.35 | 3.35 | 0.5 | 0.6 | 1.0m-3.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0115 | N01B32YS0113 | YS | 混凝土管 | 200 | 2.90 | 2.90 | 0.6 | 0.7 | 0.0m-2.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0112 | N01B32YS0054 | YS | 混凝土管 | 200 | 2.80 | 2.80 | 0.6 | 0.7 | 0.0m-2.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0043 | N01B32YS0041 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.03 | 6.03 | 0.84 | 0.9 | 1.0m-6.03m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0376 | N01B32WS0001 | WS | 塑料管 | 200 | 6.42 | 6.42 | 0.7 | 1 | 0.0m-6.42m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0013 | N01B32WS0012 | WS | 混凝土管 | 500 | 8.48 | 8.48 | 1.12 | 1.25 | 0.0m-8.5m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32WS0336 | N01B32WS0337 | WS | 混凝土管 | 400 | 16.98 | 16.98 | 1.2 | 1.35 | 0.0m-17.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0027 | N01B32YS0025 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.44 | 4.44 | 0.22 | 0.9 | 0.0m-4.44m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0007 | N01B32YS0428 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.24 | 25.24 | 1.3 | 1.26 | 0.0m-25.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0047 | N01B32YS0046 | YS | 混凝土管 | 200 | 1.93 | 1.93 | 0.67 | 0.72 | 0.0m-1.93m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0003 | N01B32WS0004 | WS | 混凝土管 | 400 | 6.48 | 6.48 | 1.32 | 1.35 | 0.0m-6.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS6126 | N01B32YS6123 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.19 | 6.19 | 1.1 | 1.17 | 0.0m-6.21m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32WS0480 | N01B32WS0485 | WS | 混凝土管 | 400 | 9.79 | 9.79 | 1.25 | 1.27 | 0.0m-9.8m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32YS0443 | N01B32YS0448 | YS | 钢筋混凝土 | 300*300 | 16.98 | 16.98 | 0.35 | 0.5 | 0.1m-16.98m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0315 | N0531WS0251 | WS | 混凝土管 | 600 | 5.96 | 5.96 | 1.8 | 2.1 | 0.0m-6.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.65 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0033 | N01B32YS0032 | YS | 混凝土管 | 500 | 9.15 | 9.15 | 1.4 | 1.5 | 0.0m-9.15m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS6121 | N01B32YS6127 | YS | 混凝土管 | 300 | 34.85 | 34.85 | 1.02 | 1.08 | 0.0m-34.81m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32WS0465 | N01B32WS0473 | WS | 混凝土管 | 400 | 9.98 | 9.98 | 1.1 | 1.12 | 0.0m-10.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32WS0019 | N01B32WS0020 | WS | 混凝土管 | 500 | 12.59 | 12.59 | 1.3 | 1.35 | 0.1m-12.59m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0048 | N01B32YS0046 | YS | 混凝土管 | 200 | 7.24 | 7.24 | 0.7 | 0.8 | 0.0m-7.24m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0017 | N01B32WS0018 | WS | 混凝土管 | 500 | 9.74 | 9.74 | 1.7 | 1.8 | 1.0m-1.2m处,1201h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 o 。 | QV | NL | 2022-01-07 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32YS0054 | N01B32YS0055 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.53 | 12.53 | 1.25 | 1.3 | 0.0m-12.53m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0002 | N01B32WS0003 | WS | 混凝土管 | 400 | 7.63 | 7.63 | 1.3 | 1.32 | 0.0m-7.63m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS6125 | N01B32YS6135 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.05 | 5.05 | 1.1 | 1.12 | 0.0m-5.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32WS0329 | N01B32WS0330 | WS | 混凝土管 | 200 | 10.53 | 10.53 | 0.6 | 0.8 | 0.0m-10.53m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0092 | N01B32YS0090 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.60 | 5.60 | 1.15 | 1.4 | 1.0m-13.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-32 | qjxwy | qjxwy
绿之彩印刷 | N01B32WS0361 | N01B32WS0002 | WS | 混凝土管 | 400 | 8.65 | 8.65 | 1.25 | 1.3 | 0.0m-8.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0005 | N01B32WS0006 | WS | 混凝土管 | 400 | 22.76 | 22.76 | 1.38 | 1.4 | 0.0m-22.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0346 | N01B32YS7001 | YS | 混凝土管 | 500 | 12.67 | 12.67 | 1.8 | 2.05 | 0.0m-20.2m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | SL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 马地曲 | 饶伟鹏
绿之彩印刷 | N01B32YS0102 | N01B32YS0103 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.93 | 8.93 | 1 | 1 | 0.0m-8.93m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0432 | N01B32WS0007 | WS | 混凝土管 | 400 | 12.72 | 12.72 | 1.44 | 1.5 | 0.0m-12.72m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32WS0012 | N01B32WS0014 | WS | 混凝土管 | 500 | 6.96 | 6.96 | 1.25 | 1.3 | 0.0m-7.0m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32WS0017 | N01B32WS0018 | WS | 混凝土管 | 500 | 9.74 | 9.74 | 1.7 | 1.8 | 2.0m-2.2m处,0210h | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 马地曲 | 吴贤义
绿之彩印刷 | N01B32WS0004 | N01B32WS0005 | WS | 混凝土管 | 400 | 8.98 | 8.98 | 1.35 | 1.38 | 0.0m-9.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0055 | N01B32WS0172 | WS | 混凝土管 | 300 | 8.24 | 8.24 | 1.3 | 1.3 | 0.0m-8.24m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0025 | N01B32YS0028 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.68 | 16.68 | 1.3 | 1.35 | 0.0m-16.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0355 | N01B32WS0007 | YS | 混凝土管 | 150 | 5.55 | 5.55 | 0.6 | 0.8 | 0.0m-5.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0111 | N01B32WS0002 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.75 | 4.75 | 0.7 | 0.8 | 0.0m-4.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0106 | N01B32YS0102 | YS | 混凝土管 | 200 | 2.50 | 2.50 | 0.5 | 0.6 | 0.0m-2.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0120 | N01B32WS0003 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.99 | 3.99 | 0.4 | 1.19 | 0.0m-4.0m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 马地曲 | qjxwy
绿之彩印刷 | N01B32YS0011 | N01B32YS0009 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.52 | 3.52 | 0.71 | 0.8 | 0.0m-3.52m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS0041 | N01B32YS0319 | YS | 混凝土管 | 500 | 15.08 | 15.08 | 1.6 | 1.63 | 0.0m-15.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-32 | 杜小康 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS6678 | N01B32YS6675 | YS | 混凝土管 | 300 | 22.15 | 22.15 | 0.8 | 0.9 | 0.0m-22.15m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-01 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.33 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 马地曲 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS6671 | N01B32YS6673 | YS | 混凝土管 | 300 | 23.80 | 23.80 | 0.9 | 1.2 | 0.0m-23.8m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-01 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.33 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 马地曲 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS6675 | N01B32YS6673 | YS | 混凝土管 | 300 | 21.30 | 21.30 | 0.9 | 1.2 | 0.0m-21.3m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-01 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.33 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-32 | 马地曲 | 杜小康
绿之彩印刷 | N01B32YS6683 | N01B32YS6680 | YS | 混凝土管 | 300 | 35.22 | 35.22 | 0.87 | 0.75 | 0.0m-35.22m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-32 | 马地曲 | 杜小康
乐购商场 | N01B33YS0016 | N01B33YS0014 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.99 | 13.99 | 1.2 | 1.6 | 0.1m-13.99m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N0111YS0409 | N0111YS0411 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.55 | 17.55 | 1.27 | 1.55 | 3.2m-3.2m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 5 | 0.11 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-33 | xbyml | xbyml
乐购商场 | N01B33YS1406 | N01B33YS0127 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.61 | 10.61 | 0.84 | 0.85 | 0.1m-14.58m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0133 | N01B33YS0136 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.96 | 11.96 | 0.88 | 0.9 | 0.1m-11.96m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0157 | N0102YS1292 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.41 | 19.41 | 1.52 | 1.5 | 0.0m-19.3m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2021-12-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-33 | 马地曲 | 饶伟鹏
乐购商场 | N0102WS1295 | N0102WS1285 | WS | 塑料管 | 400 | 15.68 | 15.68 | 1.85 | 1.78 | 6.0m-6.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.06 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-33 | xbyml | xbyml
乐购商场 | N01B33YS0100 | N0102YS1292 | YS | 混凝土管 | 600 | 16.23 | 16.23 | 1.5 | 1.43 | 0.1m-16.23m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0150 | N0111YS0413 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.62 | 11.62 | 1.14 | 1.18 | 0.1m-11.62m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0076 | N01B33YS0078 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.18 | 12.18 | 1.16 | 1.21 | 0.1m-12.18m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0087 | N0102YS1292 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.06 | 15.06 | 1.63 | 1.4 | 10.0m-15.06m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-03-05 | 5 | 5 | 1 | 4.65 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0147 | N01B33YS0103 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.91 | 12.91 | 1.23 | 1.27 | 0.1m-12.91m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0078 | N01B33YS0079 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.73 | 12.73 | 1.18 | 1.25 | 0.1m-12.73m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0129 | N01B33YS0130 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.59 | 10.59 | 0.83 | 0.95 | 10.0m-10.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 9.5 | 1 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0142 | N01B33YS0106 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.80 | 11.80 | 1.43 | 1.38 | 0.1m-11.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5.5 | 1 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33WS0116 | N01B33WS0119 | WS | 塑料管 | 300 | 29.67 | 29.67 | 1.7 | 1.87 | 0.0m-28.8m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2021-12-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-33 | 马地曲 | 饶伟鹏
乐购商场 | N01B33YS0145 | N0111YS0420 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.03 | 15.03 | 1.48 | 1.5 | 0.1m-15.03m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0002 | N0111WS0481 | YS | 塑料管 | 400 | 20.10 | 20.10 | 1.1 | 1.67 | 3.0m-3.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.8 | 4 | 0.36 | 3.4 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-33 | xbyml | xbyml
乐购商场 | N01B33YS0158 | N01B33YS0157 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.32 | 14.32 | 1.5 | 1.5 | 1.0m-1.2m处,0602h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60?o 。 | QV | NL | 2021-12-17 | 5 | 5 | 0.09 | 3.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-33 | 马地曲 | 饶伟鹏
乐购商场 | N01B33YS0002 | N0111WS0481 | YS | 塑料管 | 400 | 20.10 | 20.10 | 1.1 | 1.67 | 6.0m-6.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.8 | 4 | 0.36 | 3.4 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-33 | xbyml | xbyml
乐购商场 | N01B33YS0127 | N01B33YS1404 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.83 | 7.83 | 0.9 | 0.9 | 0.1m-14.51m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | SL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5.5 | 1 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N0111YS0409 | N0111YS0411 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.55 | 17.55 | 1.27 | 1.55 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 5 | 0.11 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-33 | xbyml | xbyml
乐购商场 | N01B33YS0022 | N01B33YS1509 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.23 | 11.23 | 1.5 | 1.55 | 0.1m-11.23m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 0.09 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0016 | N01B33YS0017 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.99 | 8.99 | 1.2 | 1.27 | 0.1m-8.99m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0153 | N01B33YS0152 | YS | 混凝土管 | 400 | 5.82 | 5.82 | 1.2 | 1.23 | 0.1m-5.82m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0136 | N01B33YS0138 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.39 | 16.39 | 0.9 | 1 | 0.1m-16.39m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0075 | N01B33YS0076 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.60 | 12.60 | 1.2 | 1.14 | 0.1m-12.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0106 | N01B33YS1759 | YS | 混凝土管 | 600 | 8.40 | 8.40 | 1.64 | 1.65 | 0.1m-14.01m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | SL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0143 | N01B33YS0142 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.27 | 13.27 | 1.33 | 1.44 | 0.1m-13.27m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5.5 | 1 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33WS0015 | N01B33WS0021 | WS | 塑料管 | 300 | 68.67 | 68.67 | 1.2 | 1.5 | 0.0m-68.0m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2021-12-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-33 | 马地曲 | 饶伟鹏
乐购商场 | N0111YS0450 | N0111YS0449 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.10 | 5.10 | 0.5 | 0.6 | 0.0m-5.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-33 | xbyml | xbyml
乐购商场 | N01B33YS0160 | N0111YS0406 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.44 | 14.44 | 1.3 | 1.37 | 2.3m-2.3m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.07 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-33 | xbyml | xbyml
乐购商场 | N01B33YS0079 | N01B33YS0080 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.68 | 8.68 | 1.25 | 1.3 | 0.1m-8.68m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0149 | N01B33YS0150 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.11 | 11.11 | 1.13 | 1.14 | 0.1m-11.11m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0149 | N01B33YS0148 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.07 | 13.07 | 1.1 | 1.14 | 0.1m-13.07m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0133 | N01B33YS0134 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.07 | 13.07 | 0.88 | 1 | 0.1m-13.07m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0148 | N01B33YS0147 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.48 | 10.48 | 1.14 | 1.23 | 0.1m-10.48m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N0102YS1292 | N0102YS1289 | YS | 混凝土管 | 600 | 18.33 | 18.33 | 1.47 | 1.5 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2 | 2 | 0.11 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-33 | xbyml | xbyml
乐购商场 | N0111YS0441 | N0111YS0440 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.26 | 4.26 | 0.6 | 0.7 | 0.1m-2.1m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.47 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-33 | xbyml | xbyml
乐购商场 | N01B33YS1483 | N01B33YS1481 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.19 | 13.19 | 1.3 | 1.3 | 0.1m-13.19m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5.5 | 1 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0075 | N01B33YS1590 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.29 | 8.29 | 1.2 | 1.2 | 0.1m-12.38m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | SL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5.5 | 1 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0159 | N01B33YS0158 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.95 | 12.95 | 1.35 | 1.48 | 0.0m-12.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-33 | qjxwy | qjxwy
乐购商场 | N01B33WS0036 | N01B33WS0040 | WS | 塑料管 | 300 | 40.46 | 40.46 | 1.25 | 1.45 | 0.0m-55.3m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2021-12-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 马地曲 | 饶伟鹏
乐购商场 | N01B33WS0021 | N01B33WS0025 | WS | 塑料管 | 300 | 27.14 | 27.14 | 1.53 | 1.95 | 0.0m-27.14m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2021-12-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-33 | 马地曲 | 饶伟鹏
乐购商场 | N01B33YS0130 | N01B33YS0115 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.66 | 12.66 | 0.95 | 1.15 | 10.0m-10.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 9.5 | 1 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0022 | N01B33YS1509 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.23 | 11.23 | 1.5 | 1.55 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0425 | N01B33YS0159 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.29 | 3.29 | 0.7 | 1.1 | 0.2m-0.4m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | QV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-33 | qjxwy | qjxwy
乐购商场 | N01B33YS2006 | N01B33YS0022 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.18 | 8.18 | 1.35 | 1.5 | 0.1m-15.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0087 | N0102YS1292 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.06 | 15.06 | 1.63 | 1.4 | 0.1m-15.06m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33WS0040 | N01B33WS2019 | WS | 塑料管 | 300 | 27.61 | 27.61 | 1.45 | 1.6 | 0.0m-27.61m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-33 | 马地曲 | 杜小康
乐购商场 | N01B33YS0131 | N01B33YS0133 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.21 | 13.21 | 0.9 | 0.9 | 0.1m-13.21m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0158 | N01B33YS0157 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.32 | 14.32 | 1.5 | 1.5 | 0.0m-14.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | qjxwy | qjxwy
乐购商场 | N01B33YS2002 | N01B33YS0082 | YS | 混凝土管 | 400 | 7.44 | 7.44 | 1.35 | 1.37 | -7.31m-7.31m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | SL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 肖林 | 肖林
乐购商场 | N01B33YS0158 | N01B33YS0157 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.32 | 14.32 | 1.5 | 1.5 | 4.0m-9.8m处,0308h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2021-12-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 4 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-33 | 马地曲 | 饶伟鹏
宏旺百货 | N0110WS1814 | N0110YS1812 | WS | 混凝土管 | 300 | 9.47 | 9.47 | 1.1 | 1.4 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.8 | 10 | 0.21 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N0110YS1810 | N0110YS1807 | YS | 塑料管 | 400 | 8.95 | 8.95 | 0.6 | 0.7 | 1.0m-1.01m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.22 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34YS0054 | N0111YS0530 | YS | PVC管 | 160 | 14.64 | 14.64 | 0.3 | 0.7 | -7.32m-7.32m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-34 | 马地曲 | 吴贤义
宏旺百货 | N0111YS0434 | N0111YS0433 | YS | 混凝土管 | 500 | 12.77 | 12.77 | 1.65 | 1.5 | 1.8m-1.8m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.08 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34YS0430 | N01B34YS0409 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.28 | 11.28 | 0.8 | 1.15 | 0.1m-11.28m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N0110YS1817 | N0110YS1815 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.85 | 3.85 | 0.75 | 1.2 | 0.6m-2.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.62 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34YS0021 | N01B34YS2142 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.87 | 4.87 | 0.9 | 0.95 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 过水断面损失为在15%~25%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | 3 | 3 | 0.09 | 2.4 | Ⅱ | Ⅱ级，结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | 苟航 | 苟航
宏旺百货 | N01B34WS0194 | N0110YS1805 | WS | PVC管 | 160 | 12.24 | 12.24 | 0.3 | 0.16 | 2.5m-3.5m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.08 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N0110YS1810 | N0110YS1807 | YS | 塑料管 | 400 | 8.95 | 8.95 | 0.6 | 0.7 | 2.0m-3.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.22 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34YS0177 | N01B34YS0176 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.64 | 16.64 | 0.9 | 1.05 | 0.0m-16.64m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-34 | qjxwy | qjxwy
宏旺百货 | N01B34YS0175 | N01B34YS0174 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.61 | 12.61 | 1.22 | 1.24 | 0.0m-12.61m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-34 | qjxwy | qjxwy
宏旺百货 | N0111YS0412 | N0111YS0411 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.46 | 4.46 | 1 | 1.1 | 3.2m-4.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.27 | 0.44 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N0110YS1807 | N0110YS1802 | YS | 混凝土管 | 600 | 14.62 | 14.62 | 1.77 | 1.5 | 0.0m-14.62m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.65 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34YS0245 | N01B34YS0249 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.51 | 8.51 | 0.85 | 0.9 | 0.1m-8.51m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N01B34YS2376 | N01B34YS2378 | YS | 塑料管 | 300 | 11.72 | 11.72 | 0.78 | 0.82 | 1.0m-11.82m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-34 | qjxwy | qjxwy
宏旺百货 | N0111YS0407 | N0111YS0406 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.52 | 5.52 | 1 | 1.2 | 0.0m-0.4m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.6 | 5 | 0.62 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N0110YS1813 | N0110YS1812 | WS | 混凝土管 | 400 | 8.28 | 8.28 | 1.1 | 1.4 | 0.0m-8.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-34 | qjxwy | qjxwy
宏旺百货 | N0111YS0412 | N0111YS0411 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.46 | 4.46 | 1 | 1.1 | 1.5m-2.7m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.49 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N0110YS1812 | N0110YS1807 | YS | 混凝土管 | 600 | 9.97 | 9.97 | 1.61 | 1.77 | 0.0m-9.97m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 2 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34YS0054 | N0111YS0530 | YS | PVC管 | 160 | 14.64 | 14.64 | 0.3 | 0.7 | -5.6m-5.6m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-34 | 马地曲 | 肖林
宏旺百货 | N01B34WS0117 | N01B34WS2037 | WS | 混凝土管 | 300 | 3.34 | 3.34 | 0.4 | 0.44 | 0.0m-12.11m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-23 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N0111YS0408 | N0111YS0406 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.52 | 14.52 | 1 | 1.3 | 0.0m-14.52m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-34 | qjxwy | qjxwy
宏旺百货 | N01B34YS0249 | N01B34YS0252 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.32 | 5.32 | 0.85 | 0.9 | 0.1m-5.32m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N01B34YS0094 | N01B34YS0100 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.22 | 11.22 | 1.23 | 1.25 | 0.1m-11.22m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5.5 | 1 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N0110YS1821 | N0110YS1820 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.93 | 4.93 | 0.6 | 1.1 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.8 | 1 | 1.15 | 0.7 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34WS0146 | N01B34YS0081 | WS | PVC管 | 300 | 8.71 | 8.71 | 0.8 | 0.9 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | qjxwy | qjxwy
宏旺百货 | N01B34YS0100 | N0111YS0437 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.77 | 13.77 | 1.25 | 1.4 | 0.0m-4.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.33 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34WS5687 | N01B34WS0287 | WS | 塑料管 | 300 | 13.61 | 13.61 | 0.45 | 0.5 | 0.0m-14.52m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-23 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N01B34YS0020 | N01B34YS0402 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.07 | 4.07 | 1.05 | 1.3 | 0.1m-4.07m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N01B34YS0053 | N01B34YS0054 | YS | PVC管 | 160 | 3.63 | 3.63 | 0.5 | 0.4 | 0.0m-3.58m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-34 | 马地曲 | 肖林
宏旺百货 | N0110YS1802 | N0110YS1532 | YS | 混凝土管 | 600 | 11.75 | 11.75 | 1.5 | 1.95 | 0.0m-11.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-34 | qjxwy | qjxwy
宏旺百货 | N0111YS0407 | N0111YS0406 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.52 | 5.52 | 1 | 1.2 | 3.5m-5.52m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.6 | 5 | 0.62 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34WS2023 | N01B34YS2041 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.61 | 7.61 | 0.5 | 0.5 | 1.0m-1.21m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | QV | NL | 2022-02-23 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N0110WS1814 | N0110YS1812 | WS | 混凝土管 | 300 | 9.47 | 9.47 | 1.1 | 1.4 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.8 | 10 | 0.21 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N0110YS1803 | N0110YS1802 | YS | 混凝土管 | 200 | 2.50 | 2.50 | 0.8 | 1.3 | 0.8m-2.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 1.46 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34YS0001 | N01B34WS2023 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.69 | 3.69 | 0.5 | 0.5 | 1.0m-1.21m处,1201h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | QV | SL | 2022-01-13 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | 马地曲 | qjxwy
宏旺百货 | N01B34WS2037 | N01B34YS0066 | WS | 混凝土管 | 300 | 6.16 | 6.16 | 0.44 | 0.5 | 0.0m-12.11m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-23 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N01B34YS0429 | N01B34YS0407 | YS | 混凝土管 | 400 | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.3 | 1.05m-1.05m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N0110YS1807 | N0110YS1802 | YS | 混凝土管 | 600 | 14.62 | 14.62 | 1.77 | 1.5 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3 | 5 | 0.22 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34YS2285 | N01B34YS0245 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.75 | 8.75 | 0.65 | 0.85 | 0.1m-8.75m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N01B34YS0179 | N01B34YS0173 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.70 | 10.70 | 1.3 | 1.35 | 0.0m-10.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-34 | qjxwy | qjxwy
宏旺百货 | N0110YS1825 | N0111YS0434 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.72 | 3.72 | 0.7 | 0.9 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 0.79 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34YS0032 | N01B34YS0406 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.97 | 2.97 | 1.35 | 1.5 | 1.0m-1.21m处,null | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | QV | NL | 2022-02-23 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N0110YS1823 | N0110YS1820 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.07 | 3.07 | 0.6 | 1.1 | 0.3m-1.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.33 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34YS0041 | N01B34YS0409 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.32 | 11.32 | 0.9 | 1.15 | 0.1m-11.32m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N0111YS0408 | N0111YS0406 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.52 | 14.52 | 1 | 1.3 | 2.3m-2.3m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.07 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34YS0418 | N01B34YS2151 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.39 | 5.39 | 1.1 | 1.15 | 0.1m-5.39m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N0110YS1812 | N0110YS1807 | YS | 混凝土管 | 600 | 9.97 | 9.97 | 1.61 | 1.77 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5 | 5 | 0.09 | 4.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | qjxwy | qjxwy
宏旺百货 | N01B34YS0217 | N01B34YS0218 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.87 | 18.87 | 1.15 | 1.05 | 0.0m-18.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-34 | qjxwy | qjxwy
宏旺百货 | N0110YS1804 | N0110YS1803 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.18 | 4.18 | 0.6 | 0.75 | 0.0m-3.62m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.87 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34YS0181 | N01B34YS0180 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.66 | 10.66 | 1.15 | 1.3 | 0.0m-10.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-34 | qjxwy | qjxwy
宏旺百货 | N0110YS1812 | N0110YS1807 | YS | 混凝土管 | 600 | 9.97 | 9.97 | 1.61 | 1.77 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.65 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-34 | qjxwy | qjxwy
宏旺百货 | N01B34WS0287 | N01B34WS0205 | WS | 塑料管 | 300 | 7.24 | 7.24 | 0.5 | 0.6 | 0.0m-8.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-23 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N01B34YS0182 | N01B34YS0088 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.58 | 11.58 | 1.15 | 1.15 | 0.1m-11.58m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N0110YS1807 | N0110YS1802 | YS | 混凝土管 | 600 | 14.62 | 14.62 | 1.77 | 1.5 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34YS0176 | N01B34YS0175 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.31 | 10.31 | 0.97 | 1.2 | 0.0m-10.31m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-34 | qjxwy | qjxwy
宏旺百货 | N01B34WS1001 | N01B34YS0217 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.03 | 4.03 | 1 | 1.15 | 0.0m-4.03m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-34 | qjxwy | qjxwy
宏旺百货 | N0111YS0412 | N0111YS0411 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.46 | 4.46 | 1 | 1.1 | 2.7m-2.7m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.49 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N0110YS1803 | N0110YS1802 | YS | 混凝土管 | 200 | 2.50 | 2.50 | 0.8 | 1.3 | 2.5m-2.5m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.4 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34YS2185 | N01B34YS0410 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.50 | 7.50 | 0.8 | 1 | 1.0m-7.5m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15% 。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N01B34YS0180 | N01B34YS0179 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.68 | 16.68 | 1.3 | 1.3 | 0.0m-16.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-34 | qjxwy | qjxwy
宏旺百货 | N01B34WS0194 | N0110YS1805 | WS | PVC管 | 160 | 12.24 | 12.24 | 0.3 | 0.16 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.08 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N01B34YS0100 | N0111YS0437 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.77 | 13.77 | 1.25 | 1.4 | 0.1m-13.77m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-34 | 肖林 | 肖林
宏旺百货 | N01B34YS0002 | N01B34YS0067 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.11 | 12.11 | 0.5 | 0.55 | 0.0m-12.11m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-34 | qjxwy | qjxwy
宏旺百货 | N0110YS1817 | N0110YS1815 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.85 | 3.85 | 0.75 | 1.2 | 2.0m-2.1m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.62 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N0110YS1813 | N0110YS1812 | WS | 混凝土管 | 400 | 8.28 | 8.28 | 1.1 | 1.4 | 0.0m-4.85m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.59 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-34 | xbyml | xbyml
宏旺百货 | N0110YS1823 | N0110YS1820 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.07 | 3.07 | 0.6 | 1.1 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.33 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-34 | xbyml | xbyml
红牛钢业 | N01B35YS1071 | N01B35YS1070 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.30 | 5.30 | 0.7 | 0.75 | 0.0m-5.3m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS0078 | N01B35YS2001 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.35 | 10.35 | 1.15 | 1.05 | 0.0m-4.84m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-35 | qjxwy | qjxwy
红牛钢业 | N01B35YS3180 | N01B35YS1070 | YS | 混凝土管 | 200 | 7.31 | 7.31 | 0.4 | 0.84 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-07 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N0141WS2078 | N0141WS2077 | WS | 混凝土管 | 300 | 6.92 | 6.92 | 1.1 | 1.15 | 6.0m-6.03m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-04 | 3.3 | 5 | 0.43 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 代中 | xbyml
红牛钢业 | N0141WS2080 | N0141WS2079 | WS | 混凝土管 | 300 | 5.43 | 5.43 | 1 | 1.04 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-04 | 6.6 | 10 | 0.37 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 代中 | xbyml
红牛钢业 | N01B35WS1090 | N01B35YS0078 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.28 | 11.28 | 0.93 | 1.15 | 0.0m-18.9m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-35 | 马地曲 | 苟航
红牛钢业 | N01B35YS1536 | N01B35YS0064 | YS | 混凝土管 | 1000 | 6.91 | 6.91 | 1.4 | 1.9 | 0.0m-6.81m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS0090 | N01B35YS0041 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.78 | 2.78 | 0.4 | 0.55 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-08 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 马地曲 | qjxwy
红牛钢业 | N01B35YS1086 | N01B35YS1084 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.07 | 1.07 | 0.7 | 1 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-07 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS1080 | N01B35YS1097 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.22 | 5.22 | 0.45 | 0.6 | 0.0m-5.22m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS0040 | N01B35YS0039 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.27 | 13.27 | 1.08 | 1.15 | 0.0m-14.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-35 | qjxwy | qjxwy
红牛钢业 | N0141WS2080 | N0141WS2079 | WS | 混凝土管 | 300 | 5.43 | 5.43 | 1 | 1.04 | 4.0m-4.05m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | SL | 2022-03-04 | 6.6 | 10 | 0.37 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 代中 | xbyml
红牛钢业 | N01B35YS0065 | N01B35YS0064 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.21 | 7.21 | 1.13 | 1.2 | 0.0m-7.21m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS0090 | N01B35YS0041 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.78 | 2.78 | 0.4 | 0.55 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | qjxwy | qjxwy
红牛钢业 | N01B35YS0037 | N01B35YS0036 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.68 | 12.68 | 1.1 | 1.05 | 0.0m-12.11m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-35 | 马地曲 | qjxwy
红牛钢业 | N01B35YS0042 | N01B35WS1145 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.20 | 10.20 | 0.7 | 0.66 | -7.12m-7.12m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-35 | 马地曲 | 苟航
红牛钢业 | N01B35YS0040 | N01B35YS0039 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.27 | 13.27 | 1.08 | 1.15 | 0.0m-14.4m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-35 | 马地曲 | qjxwy
红牛钢业 | N0141WS2078 | N0141WS2077 | WS | 混凝土管 | 300 | 6.92 | 6.92 | 1.1 | 1.15 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-04 | 3.3 | 5 | 0.43 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 代中 | xbyml
红牛钢业 | N01B35YS0036 | N0111YS0088 | YS | 混凝土管 | 400 | 6.84 | 6.84 | 1.05 | 1.15 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-08 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 马地曲 | 苟航
红牛钢业 | N01B35YS0124 | N01B35YS0062 | YS | PVC管 | 200 | 4.08 | 4.08 | 0.8 | 1.15 | 0.0m-4.8m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS0076 | N01B35YS0075 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.57 | 13.57 | 0.45 | 0.55 | 0.0m-13.57m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-35 | qjxwy | qjxwy
红牛钢业 | N01B35WS2031 | N01B35WS1182 | WS | 混凝土管 | 150 | 12.64 | 12.64 | 0.4 | 0.35 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-07 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 马地曲 | 苟航
红牛钢业 | N01-35-1607 | N01-35-1609 | JL | PVC管 | 300 | 1.14 | 1.14 | 1.5 | 1.57 | 1.0m-1.14m处,0210h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.88 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-35 | 代中 | xbyml
红牛钢业 | N01B35YS1086 | N01B35YS1084 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.07 | 1.07 | 0.7 | 1 | 1.0m-1.07m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.09 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N0111YS0091 | N0111YS0090 | YS | 塑料管 | 600 | 9.41 | 9.41 | 1.8 | 1.83 | 4.0m-5.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.11 | 4.6 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | xbyml | xbyml
红牛钢业 | N01B35YS2096 | N01B35YS1095 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.18 | 7.18 | 0.5 | 0.85 | 1.0m-7.18m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS2094 | N01B35YS1093 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.43 | 4.43 | 0.6 | 0.9 | 0.0m-4.43m处,0703h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | QV | NL | 2022-01-07 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS0088 | N01B35YS0040 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.32 | 2.32 | 0.55 | 0.8 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1-2 。 | QV | NL | 2022-01-17 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | qjxwy | qjxwy
红牛钢业 | N01B35YS0078 | N01B35YS2001 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.35 | 10.35 | 1.15 | 1.05 | 0.0m-6.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-35 | 苟航 | 苟航
红牛钢业 | N01B35YS0106 | N01B35YS0105 | YS | 混凝土管 | 200 | 6.44 | 6.44 | 0.4 | 0.65 | 4.0m-4.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-07 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS0066 | N01B35YS0065 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.70 | 12.70 | 1.1 | 1.13 | 0.0m-12.72m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS1085 | N01B35YS1084 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.46 | 2.46 | 0.8 | 1 | 0.0m-2.4m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS1130 | N01B35YS3833 | YS | 混凝土管 | 200 | 2.16 | 2.16 | 0.3 | 0.32 | 0.0m-12.96m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-35 | qjxwy | qjxwy
红牛钢业 | N01B35YS1096 | N01B35YS1095 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.63 | 1.63 | 0.5 | 0.8 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-07 | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 马地曲 | 苟航
红牛钢业 | N01B35YS0064 | N01B35YS0063 | YS | 混凝土管 | 1000 | 7.21 | 7.21 | 1.9 | 1.88 | 0.0m-7.21m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS0131 | N01B35YS0067 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.51 | 4.51 | 0.43 | 0.88 | 0.4m-4.51m处,1212h | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60o； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60o 。 | QV | NL | 2022-01-07 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS0043 | YXZG-1-N01-YS202-L | YS | 混凝土管 | 300 | 23.27 | 23.27 | 0.65 | 1.23 | 0.0m-24.78m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-35 | 马地曲 | 苟航
红牛钢业 | N01B35WS1207 | N01B35WS3607 | WS | 混凝土管 | 200 | 3.50 | 3.50 | 0.4 | 0.53 | -3.74m-3.74m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N0141WS2078 | N0141WS2077 | WS | 混凝土管 | 300 | 6.92 | 6.92 | 1.1 | 1.15 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-04 | 3.3 | 5 | 0.43 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 代中 | xbyml
红牛钢业 | N01B35YS1094 | N01B35YS1093 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.41 | 5.41 | 0.5 | 0.76 | 0.0m-5.41m处,1001h | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-07 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS0067 | N01B35YS0066 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.52 | 12.52 | 0.88 | 1.1 | 6.0m-6.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-07 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
红牛钢业 | N01B35YS0076 | N01B35YS0077 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.20 | 10.20 | 0.55 | 0.87 | 0.0m-10.21m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-35 | qjxwy | qjxwy
红牛钢业 | N01B35YS3113 | N01B35YS3110 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.63 | 18.63 | 0.8 | 0.9 | 0.0m-18.63m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30%。 | QV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-35 | 马地曲 | 杜小康
红牛钢业 | N01B35YS2001 | N01B35YS2002 | YS | 混凝土管 | 400 | 23.29 | 23.29 | 1.05 | 1.18 | 1.0m-2.0m处,1201h | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-08 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.75 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 马地曲 | 苟航
红牛钢业 | N01B35WS0113 | N01B35WS0111 | WS | 混凝土管 | 200 | 6.67 | 6.67 | 0.4 | 0.5 | 2.0m-2.01m处,1212h | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-07 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-35 | 苟航 | 吴贤义
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0170 | N01B36YS0034 | YS | PVC管 | 110 | 6.32 | 6.32 | 0.3 | 0.47 | 4.0m-13.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0032 | N01B36YS0020 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.09 | 13.09 | 1.38 | 1.42 | 0.0m-19.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0048 | N01B36YS0046 | YS | 混凝土管 | 300 | 25.03 | 25.03 | 1.1 | 1.21 | 0.0m-19.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01-36-434 | N01B36YS0001 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.33 | 5.33 | 0.95 | 1.06 | 2.5m-2.5m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36WS1102 | N01B36YS1104 | YS | 混凝土管 | 250 | 15.07 | 15.07 | 0.98 | 1.1 | 0.1m-15.07m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0041 | N01B36YS0038 | YS | 混凝土管 | 300 | 24.37 | 24.37 | 1.1 | 1.4 | 0.0m-15.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0130 | N01B36YS0131 | YS | PVC管 | 200 | 19.85 | 19.85 | 1.35 | 1.33 | 0.0m-14.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0093 | N01B36YS0095 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.97 | 19.97 | 1.2 | 1.23 | 1.0m-13.22m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0044 | N01B36YS0038 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.71 | 22.71 | 1.2 | 1.4 | 0.1m-22.71m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0020 | N01B36YS0019 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.10 | 6.10 | 1.42 | 1.38 | 0.2m-15.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS1035 | N01B36YS1050 | YS | 混凝土管 | 250 | 12.37 | 12.37 | 0.45 | 0.5 | 0.1m-12.37m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0091 | N01B36YS0093 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.90 | 19.90 | 1.2 | 1.2 | 0.0m-13.22m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0168 | N01B36YS0034 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.60 | 7.60 | 0.6 | 1.02 | 0.1m-7.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0097 | N01-36-442 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.44 | 16.44 | 1.24 | 1.25 | 0.0m-30.78m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS1050 | N01B36WS1101 | YS | 混凝土管 | 250 | 13.12 | 13.12 | 0.5 | 0.54 | 0.1m-0.3m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01-36-434 | N01B36YS0001 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.33 | 5.33 | 0.95 | 1.06 | 2.0m-5.23m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0084 | N01B36YS0088 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.26 | 18.26 | 1.1 | 1.2 | 3.0m-3.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0051 | N01B36YS0053 | YS | 混凝土管 | 300 | 26.63 | 26.63 | 1.4 | 1.4 | 0.0m-13.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01-36-415 | N01B36YS0019 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.29 | 4.29 | 0.8 | 1.06 | 1.0m-4.29m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0034 | N01B36YS0032 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.99 | 17.99 | 1.32 | 1.35 | 0.0m-13.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0053 | N01B36YS0056 | YS | 混凝土管 | 300 | 30.28 | 30.28 | 1.4 | 1.5 | 0.2m-1.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-36 | qjxwy | qjxwy
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS1104 | N01B36YS1106 | YS | 混凝土管 | 250 | 6.25 | 6.25 | 1.1 | 1.2 | 0.1m-0.3m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0033 | N01B36YS0032 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.88 | 2.88 | 0.86 | 0.97 | 0.1m-2.88m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
顺德嘉顺纺织 | N01B36YS0001 | N0111YS7001 | YS | 混凝土管 | 500 | 21.71 | 21.71 | 1.74 | 1.89 | 0.1m-21.71m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-36 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0008 | N01B37YS0007 | YS | 混凝土管 | 400 | 6.68 | 6.68 | 0.85 | 1 | 0.0m-6.68m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0021 | N01-37-340 | YS | 混凝土管 | 500 | 6.79 | 6.79 | 1.3 | 1.34 | 0.0m-12.55m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0028 | N01B37YS0029 | YS | 混凝土管 | 600 | 21.25 | 21.25 | 1.6 | 1.6 | 0.1m-21.25m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0074 | N01B37YS0064 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.89 | 14.89 | 0.95 | 0.96 | 0.0m-2.6m处,1004h | 结构性 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | QV | NL | 2021-11-02 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-37 | 马地曲 | 饶伟鹏
隆顺不锈钢 | N01B37YS0024 | N01B37YS0023 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.94 | 6.94 | 1.1 | 1.1 | 0.0m-6.94m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0028 | N0111YS0061 | YS | 混凝土管 | 600 | 34.75 | 34.75 | 1.63 | 1.66 | 2.0m-6.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.12 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-37 | xbyml | xbyml
隆顺不锈钢 | N01B37YS0027 | N01B37YS0028 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.13 | 6.13 | 0.87 | 1.12 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-37 | xbyml | xbyml
隆顺不锈钢 | N01B37YS0029 | N01B37YS0087 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.93 | 12.93 | 1.62 | 1.6 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-03-13 | 0.5 | 0.5 | 0.18 | 0.35 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0026 | N01B37YS0023 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.26 | 6.26 | 0.9 | 1.1 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-03-16 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01-37-352 | N01B37YS0017 | YS | 混凝土管 | 400 | 5.20 | 5.20 | 0.8 | 1.15 | 0.0m-5.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0027 | N01B37YS0028 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.13 | 6.13 | 0.87 | 1.12 | 0.0m-6.13m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-37 | xbyml | xbyml
隆顺不锈钢 | N01B37YS0066 | N01B37YS0065 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.04 | 3.04 | 0.85 | 1 | 1.2m-1.2m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 0.09 | 7 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-37 | qjxwy | qjxwy
隆顺不锈钢 | N01B37YS0009 | N01B37YS0008 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.27 | 10.27 | 0.85 | 0.85 | 0.0m-10.27m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0002 | N01B37YS0003 | WS | 混凝土管 | 500 | 6.56 | 6.56 | 1.15 | 1.3 | 0.0m-6.56m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
隆顺不锈钢 | N01B37YS0003 | N01B37YS0021 | YS | 混凝土管 | 500 | 10.60 | 10.60 | 1.3 | 1.3 | 0.0m-10.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-37 | 杜小康 | 杜小康
金帆茶叶 | N01B38YS5232 | N01B38YS5233 | YS |  | 300*300 | 60.10 | 60.10 | 0.3 | 0.3 | 10.2m-10.25m处,null | 结构性 | 重度脱节—脱节距离为2cm ~5cm 。 | QV | NL | 2022-05-06 | 5 | 5 | 0.04 | 3.65 | Ⅲ | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-38 | qjxwy | qjxwy
金帆茶叶 | N01B38YS0008 | N01B38YS0006 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.43 | 8.43 | 0.67 | 1.15 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 3.5 | 5 | 0.18 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-38 | 杜小康 | 杜小康
金帆茶叶 | N01B38YS0008 | N01B38YS0006 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.43 | 8.43 | 0.67 | 1.15 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 3.5 | 5 | 0.18 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-38 | 杜小康 | 杜小康
金帆茶叶 | N01B38YS0011 | N01B38YS0010 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.14 | 12.14 | 0.99 | 0.8 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-38 | 杜小康 | 杜小康
金帆茶叶 | N01B38YS5232 | N01B38YS5233 | YS |  | 300*300 | 60.10 | 60.10 | 0.3 | 0.3 | 12.0m-12.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-05-06 | 5 | 5 | 0.04 | 3.65 | Ⅲ | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-38 | qjxwy | qjxwy
金帆茶叶 | N01B38YS0055 | N01B38YS0052 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.10 | 17.10 | 1.06 | 1.5 | 0.0m-17.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-38 | qjxwy | qjxwy
金帆茶叶 | N01B38YS0011 | N01B38YS0010 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.14 | 12.14 | 0.99 | 0.8 | 0.1m-12.14m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.09 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-38 | 杜小康 | 杜小康
金帆茶叶 | N01B38YS0063 | N01B38YS0061 | YS | 混凝土管 | 300 | 22.88 | 22.88 | 1 | 0.9 | 0.0m-22.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-38 | qjxwy | qjxwy
金帆茶叶 | N01B38WS0013 | N0110WS1423 | WS | 塑料管 | 300 | 4.69 | 4.69 | 1.4 | 1.4 | 2.7m-4.6m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | SL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.41 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-38 | 代中 | xbyml
金帆茶叶 | N01B38WS0012 | N01B38WS0013 | WS | 混凝土管 | 300 | 18.98 | 18.98 | 1.3 | 1.5 | 0.1m-18.98m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-38 | 杜小康 | 杜小康
金帆茶叶 | N01B38WS0013 | N0110WS1423 | WS | 塑料管 | 300 | 4.69 | 4.69 | 1.4 | 1.4 | 0.7m-0.8m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-14 | 8.1 | 10 | 0.64 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-38 | 代中 | xbyml
金帆茶叶 | N01B38YS0065 | N01B38YS0063 | YS | 混凝土管 | 300 | 20.97 | 20.97 | 0.85 | 0.9 | 0.0m-21.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-38 | qjxwy | qjxwy
金帆茶叶 | N01B38WS0013 | N0110WS1423 | WS | 塑料管 | 300 | 4.69 | 4.69 | 1.4 | 1.4 | 0.7m-0.71m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-14 | 8.1 | 10 | 0.64 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-38 | 代中 | xbyml
金帆茶叶 | N01B38YS0026 | N01B38YS0023 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.99 | 10.99 | 0.85 | 0.93 | 0.0m-11.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-38 | qjxwy | qjxwy
金帆茶叶 | N01B38YS0010 | N01B38YS0009 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.01 | 8.01 | 0.8 | 0.9 | 0.1m-8.01m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-38 | 杜小康 | 杜小康
金帆茶叶 | N01B38WS0013 | N0110WS1423 | WS | 塑料管 | 300 | 4.69 | 4.69 | 1.4 | 1.4 | 2.7m-2.71m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-14 | 8.1 | 10 | 0.64 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-38 | 代中 | xbyml
百利家模具 | N01-39-362 | N01B39YS0006 | WS | 混凝土管 | 400 | 5.32 | 5.32 | 1.1 | 1.25 | 2.0m-2.06m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-21 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-39 | 吴贤义 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39WS0332 | N01B39YS0328 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.88 | 1.88 | 1 | 1.1 | 0.2m-1.9m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0127 | N01B39YS0125 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.98 | 3.98 | 0.7 | 0.73 | 0.1m-0.3m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-03-13 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N01B39YS0313 | N01B39YS0316 | YS | 混凝土管 | 300 | 43.86 | 43.86 | 0.9 | 0.9 | 0.0m-42.6m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0243 | N01B39YS0304 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.41 | 10.41 | 0.85 | 0.9 | 0.1m-10.41m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N01B39WS0334 | N01B39YS0328 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.79 | 4.79 | 0.97 | 1.1 | 0.0m-2.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.35 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-39 | xbyml | xbyml
百利家模具 | N01B39WS0395 | N01B39WS0396 | WS | 钢筋混凝土 | 400*500 | 9.74 | 9.74 | 0.54 | 0.55 | -7.35m-7.35m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 吴贤义 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0358 | N01B39YS0357 | YS | 钢筋混凝土 | 300*350 | 6.08 | 6.08 | 0.45 | 0.5 | 0.0m-6.2m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0304 | N01B39YS0305 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.31 | 12.31 | 0.9 | 0.95 | 0.1m-12.31m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N01B39YS0324 | N01B39YS0325 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.57 | 2.57 | 0.9 | 1.33 | 0.0m-2.5m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.97 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-39 | 代中 | xbyml
百利家模具 | N01B39YS0113 | N01B39YS1026 | YS | 混凝土管 | 400 | 7.85 | 7.85 | 1 | 0.94 | 0.0m-12.8m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | SL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0127 | N01B39YS0125 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.98 | 3.98 | 0.7 | 0.73 | 2.0m-3.98m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N01B39YS0115 | N01B39YS0109 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.19 | 10.19 | 0.88 | 0.8 | 0.1m-10.19m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N01B39WS0334 | N01B39YS0328 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.79 | 4.79 | 0.97 | 1.1 | 0.3m-0.5m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39WS0442 | N01B39WS0445 | WS | 钢筋混凝土 | 400*500 | 8.25 | 8.25 | 0.56 | 0.57 | -6.08m-6.08m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 吴贤义 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS1024 | N01B39YS1025 | YS |  | 300*100 | 18.51 | 18.51 | 0.2 | 0.3 | 0.0m-18.5m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0316 | N01B39YS0153 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.54 | 9.54 | 0.9 | 0.9 | 0.0m-13.2m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0153 | N01B39YS0152 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.50 | 13.50 | 0.8 | 0.8 | 0.0m-13.5m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0358 | N01B39YS0357 | YS | 钢筋混凝土 | 300*350 | 6.08 | 6.08 | 0.45 | 0.5 | 0.0m-5.02m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS1025 | N01B39YS1026 | YS |  | 300*100 | 17.17 | 17.17 | 0.3 | 0.4 | 0.2m-2.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 苟航 | 苟航
百利家模具 | N01B39WS0331 | N01B39WS0001 | WS | 塑料管 | 300 | 3.30 | 3.30 | 1.6 | 1.65 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N01-39-362 | N01B39YS0006 | WS | 混凝土管 | 400 | 5.32 | 5.32 | 1.1 | 1.25 | 0.2m-5.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-21 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-39 | 吴贤义 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0115 | N01B39YS0109 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.19 | 10.19 | 0.88 | 0.8 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-03-13 | 1 | 2 | 0.27 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N01B39WS0450 | N01B39WS0440 | WS | 钢筋混凝土 | 400*500 | 10.88 | 10.88 | 0.61 | 0.64 | 0.0m-13.48m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 吴贤义 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0320 | N01B39YS0318 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.67 | 14.67 | 0.97 | 0.95 | 0.0m-14.7m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0131 | N01B39YS0126 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.11 | 4.11 | 0.57 | 0.62 | 8.0m-8.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 2 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N01B39YS0016 | N01B39YS0014 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.85 | 5.85 | 0.55 | 1.15 | 2.0m-5.9m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39WS0397 | N01B39WS0398 | WS | 钢筋混凝土 | 400*500 | 13.45 | 13.45 | 0.57 | 0.59 | -9.785m-9.785m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 吴贤义 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0327 | N01B39WS0332 | YS | 混凝土管 | 160 | 0.88 | 0.88 | 0.9 | 1 | 0.2m-0.9m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0356 | N01B39YS0357 | YS | 钢筋混凝土 | 300*250 | 44.86 | 44.86 | 0.25 | 0.3 | 0.0m-5.43m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0148 | N01B39YS0147 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.41 | 14.41 | 0.8 | 0.8 | 0.0m-14.4m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0131 | N01B39YS0126 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.11 | 4.11 | 0.57 | 0.62 | 0.1m-4.11m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.09 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N01B39YS0305 | N01B39YS0306 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.42 | 11.42 | 0.95 | 1 | 0.1m-11.42m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N01B39YS0016 | N01B39YS0014 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.85 | 5.85 | 0.55 | 1.15 | 2.0m-2.06m处,1212h | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-04 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39WS0385 | N01B39WS0392 | WS | 钢筋混凝土 | 400*500 | 5.53 | 5.53 | 0.5 | 0.5 | -4.69m-4.69m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 吴贤义 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0311 | N01B39YS0313 | YS | PVC管 | 200 | 2.25 | 2.25 | 0.8 | 0.9 | 2.0m-5.5m处,0209h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0313 | N01B39YS0316 | YS | 混凝土管 | 300 | 43.86 | 43.86 | 0.9 | 0.9 | 0.0m-13.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 苟航 | 苟航
百利家模具 | N01B39YS0356 | N01B39YS0357 | YS | 钢筋混凝土 | 300*250 | 44.86 | 44.86 | 0.25 | 0.3 | 0.0m-111.5m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0144 | N01B39YS0143 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.34 | 13.34 | 0.6 | 0.7 | 2.0m-2.06m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-04 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-39 | 马地曲 | 苟航
百利家模具 | N01B39YS0147 | N01B39YS0146 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.45 | 17.45 | 0.8 | 0.8 | 0.0m-17.5m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0121 | N01B39YS0119 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.31 | 4.31 | 0.6 | 0.62 | 0.1m-4.31m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N01B39YS0114 | N01B39YS0113 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.63 | 15.63 | 0.8 | 1 | 0.0m-15.6m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS1026 | N01B39YS0112 | YS | 混凝土管 | 400 | 4.92 | 4.92 | 0.94 | 0.9 | 0.1m-4.92m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N01B39YS0111 | N01B39YS0323 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.34 | 6.34 | 1 | 1.05 | 2.0m-2.06m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-01-04 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0323 | N01B39WS0334 | YS | 混凝土管 | 300 | 0.59 | 0.59 | 0.95 | 0.97 | 0.0m-0.59m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-39 | xbyml | xbyml
百利家模具 | N01B39WS0374 | N01B39WS0375 | WS |  | 400*400 | 5.39 | 5.39 | 0.6 | 0.6 | -4.54m-4.54m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 吴贤义 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0312 | N01B39YS0311 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.28 | 3.28 | 0.75 | 0.8 | 0.0m-3.3m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39WS0334 | N01B39YS0328 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.79 | 4.79 | 0.97 | 1.1 | 0.0m-4.47m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.35 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-39 | xbyml | xbyml
百利家模具 | N0111YS0178 | N0111YS0175 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.97 | 2.97 | 0.7 | 0.8 | 0.0m-1.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.34 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-39 | xbyml | xbyml
百利家模具 | N01B39YS0153 | N01B39YS0152 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.50 | 13.50 | 0.8 | 0.8 | 0.0m-14.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 苟航 | 苟航
百利家模具 | N0111YS0369 | N0111YS0366 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.77 | 14.77 | 1 | 1.2 | 0.3m-1.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.07 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-39 | xbyml | xbyml
百利家模具 | N01B39YS0017 | N01B39YS1024 | YS |  | 300*100 | 1.46 | 1.46 | 0.1 | 0.2 | 0.0m-1.4m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39WS0394 | N01B39WS0395 | WS | 钢筋混凝土 | 400*500 | 12.98 | 12.98 | 0.52 | 0.54 | 0.0m-22.93m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 吴贤义 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0116 | N01B39YS0108 | YS | 塑料管 | 400 | 7.87 | 7.87 | 1 | 1 | 4.0m-4.03m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-01-04 | 5.25 | 10 | 0.18 | 8 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0146 | N01B39YS0145 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.81 | 10.81 | 0.8 | 0.85 | 0.0m-10.8m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0318 | N01B39YS0317 | YS | 混凝土管 | 400 | 7.43 | 7.43 | 0.95 | 0.94 | 0.0m-7.5m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0356 | N01B39YS0357 | YS | 钢筋混凝土 | 300*250 | 44.86 | 44.86 | 0.25 | 0.3 | 0.0m-44.9m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0309 | N01B39YS0311 | YS | 混凝土管 | 200 | 15.98 | 15.98 | 0.6 | 0.8 | 0.0m-16.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N01B39YS0131 | N01B39YS0126 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.11 | 4.11 | 0.57 | 0.62 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 2 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N01B39YS0117 | N01B39YS0116 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.21 | 4.21 | 0.65 | 0.7 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N01B39YS0317 | N01B39YS0008 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.70 | 17.70 | 0.94 | 0.9 | 0.1m-17.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-39 | 杜小康 | 杜小康
百利家模具 | N0111YS0175 | N01B39YS0325 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.87 | 5.87 | 0.8 | 1.3 | 0.0m-1.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.17 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-39 | xbyml | xbyml
百利家模具 | N01B39YS0110 | N01B39YS0111 | YS | 混凝土管 | 200 | 12.45 | 12.45 | 0.72 | 0.8 | 1.0m-12.5m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
百利家模具 | N0111YS0175 | N01B39YS0325 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.87 | 5.87 | 0.8 | 1.3 | 1.0m-5.9m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-39 | 马地曲 | 吴贤义
新亮汽车 | N01B03YS0019 | N01B03YS0017 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.46 | 12.46 | 0.6 | 0.82 | 0.0m-12.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2021-12-30 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-3 | 王亚东 | 王亚东
新亮汽车 | N01B03YS0024 | N01B03YS0025 | YS | 混凝土管 | 200 | 10.92 | 10.92 | 0.45 | 0.65 | 0.0m-10.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2021-12-30 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-3 | 王亚东 | 王亚东
新亮汽车 | N01B03YS0002 | N01B03YS0001 | YS | 混凝土管 | 250 | 5.38 | 5.38 | 0.6 | 0.73 | 3.0m-3.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2021-12-30 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-3 | 王亚东 | 王亚东
新亮汽车 | N01B03YS0028 | N0199YS1200 | YS | 混凝土管 | 300 | 22.72 | 22.72 | 0.63 | 1.55 | 0.0m-23.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-24 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-3 | 苟航 | 苟航
新亮汽车 | N01B03YS0074 | N01B03YS0021 | YS | 钢筋混凝土 | 300*300 | 10.07 | 10.07 | 0.3 | 0.3 | 0.0m-0.2m处,null | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2021-12-30 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-3 | 王亚东 | 王亚东
新亮汽车 | N01B03YS0028 | N0199YS1200 | YS | 混凝土管 | 300 | 22.72 | 22.72 | 0.63 | 1.55 | 0.0m-22.72m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-3 | 杜小康 | 杜小康
新亮汽车 | N01B03WS0004 | N0113WS1211 | WS | 混凝土管 | 300 | 12.40 | 12.40 | 0.72 | 0.9 | 0.0m-12.4m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-3 | 杜小康 | 杜小康
新亮汽车 | N01B03YS0123 | N01B03YS0015 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.90 | 7.90 | 0.55 | 0.75 | 0.0m-7.9m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-3 | 杜小康 | 杜小康
新亮汽车 | N01B03YS0032 | N01B03YS0030 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.71 | 15.71 | 0.64 | 0.6 | 0.0m-15.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2021-12-30 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-3 | 王亚东 | 王亚东
新亮汽车 | N01B03YS1234 | N01B03YS0019 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.61 | 6.61 | 0.7 | 0.75 | 0.0m-6.61m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-3 | 杜小康 | 杜小康
新亮汽车 | N01B03YS0030 | N01B03YS0029 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.38 | 11.38 | 0.61 | 0.54 | 0.0m-11.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2021-12-30 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-3 | 王亚东 | 王亚东
新亮汽车 | N01B03YS0028 | N0199YS1200 | YS | 混凝土管 | 300 | 22.72 | 22.72 | 0.63 | 1.55 | 0.0m-23.2m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2021-10-23 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-3 | 马地曲 | 王亚东
新亮汽车 | N01B03YS1005 | N01B03YS0015 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.32 | 17.32 | 0.3 | 0.8 | 0.0m-17.32m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-3 | 杜小康 | 杜小康
新亮汽车 | N01B03YS0036 | N01B03YS0034 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.32 | 14.32 | 0.51 | 0.59 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2021-12-30 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-3 | 王亚东 | 王亚东
新亮汽车 | N01B03YS0021 | N01B03YS0020 | YS | 钢筋混凝土 | 300*300 | 3.37 | 3.37 | 0.3 | 0.3 | 2.0m-2.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2021-12-30 | 5 | 5 | 1 | 3.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-3 | 王亚东 | 王亚东
新亮汽车 | N01B03WS0003 | N01B03WS0004 | YS | PVC管 | 300 | 3.89 | 3.89 | 0.75 | 0.7 | 0.0m-3.89m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-3 | 杜小康 | 杜小康
新亮汽车 | N01B03YS0034 | N01B03YS0032 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.74 | 13.74 | 0.64 | 0.61 | 0.0m-13.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2021-12-30 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-3 | 王亚东 | 王亚东
新亮汽车 | N01B03YS0029 | N01B03YS0028 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.98 | 1.98 | 0.54 | 0.63 | 0.0m-1.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2021-12-30 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-3 | 王亚东 | 王亚东
新亮汽车 | N01B03YS2002 | N01B03YS3001 | YS | 混凝土管 | 200 | 1.39 | 1.39 | 0.5 | 0.55 | 2.0m-2.01m处,1212h | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | SL | 2022-01-06 | 7 | 7 | 0.09 | 5.9 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-3 | 马地曲 | 杜小康
伟才国际 | N01B40YS0023 | N01B40YS0355 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.35 | 18.35 | 1.2 | 1.3 | 0.0m-30.7m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0028 | N01B40YS0027 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.31 | 2.31 | 1 | 1.21 | 0.0m-2.31m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 杜小康 | 杜小康
伟才国际 | N0111YS0303 | N0111YS0302 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.93 | 8.93 | 0.8 | 0.8 | 0.0m-1.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.11 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-40 | xbyml | xbyml
伟才国际 | N01B40WS0025 | N01B40WS0004 | WS | 塑料管 | 110 | 16.84 | 16.84 | 0.45 | 0.3 | 0.0m-16.84m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0032 | N01B40YS0035 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.93 | 14.93 | 1.3 | 1.63 | 0.0m-14.93m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0024 | N01B40YS0023 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.78 | 5.78 | 0.8 | 1 | 2.0m-5.8m处,1212h | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60o； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60o 。 | QV | NL | 2022-01-05 | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40HFC0313 | N01B40WS0340 | WS | PVC管 | 160 | 3.18 | 3.18 | 0.3 | 0.4 | 0.0m-3.2m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0033 | N01B40YS0032 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.16 | 4.16 | 0.75 | 0.95 | 0.0m-4.2m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40WS0367 | N01B40YS0027 | WS | 混凝土管 | 300 | 5.38 | 5.38 | 1 | 1.1 | 0.0m-5.38m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 杜小康 | 杜小康
伟才国际 | N01-40-762 | N01-40-761 | WS | PVC管 | 160 | 6.72 | 6.72 | 0.57 | 0.6 | 0.0m-5.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-23 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 肖林 | 肖林
伟才国际 | N01B40YS0023 | N01B40YS0355 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.35 | 18.35 | 1.2 | 1.3 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | SL | 2022-01-05 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0034 | N01B40YS0032 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.08 | 2.08 | 1.1 | 1.12 | 0.0m-2.1m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0032 | N01B40YS0031 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.02 | 9.02 | 1.35 | 1.38 | 0.0m-9.02m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0027 | N01B40YS0023 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.12 | 24.12 | 1.3 | 1.2 | 0.0m-24.12m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0014 | N01B40YS0344 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.01 | 19.01 | 0.75 | 0.8 | 0.0m-19.01m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-23 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 肖林 | 肖林
伟才国际 | N01B40YS0031 | N01B40YS0027 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.82 | 16.82 | 1.2 | 1.4 | 0.0m-16.82m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 杜小康 | 杜小康
伟才国际 | N0111YS0303 | N0111YS0302 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.93 | 8.93 | 0.8 | 0.8 | 0.4m-0.6m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.11 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-40 | xbyml | xbyml
伟才国际 | N01B40YS0300 | N01B40YS0303 | YS | 混凝土管 | 300 | 23.85 | 23.85 | 0.7 | 0.9 | 3.0m-3.01m处,1212h | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-16 | 10 | 10 | 0.33 | 8 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-40 | 马地曲 | 杜小康
伟才国际 | N01B40YS0355 | N01B40YS0020 | YS | 塑料管 | 400 | 12.29 | 12.29 | 1.11 | 1.12 | 0.0m-12.3m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40YS0022 | N01B40YS0020 | YS | 钢筋混凝土 | 200*100 | 6.42 | 6.42 | 0.27 | 0.45 | 0.0m-6.4m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40WS0015 | N01B40YS0031 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.04 | 5.04 | 0.6 | 0.65 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-05 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-40 | 马地曲 | 吴贤义
伟才国际 | N01B40WS0004 | N01-40-762 | WS | 混凝土管 | 160 | 6.02 | 6.02 | 0.53 | 0.57 | 0.0m-5.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-20 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-40 | 吴贤义 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0143 | N01B41WS0008 | YS | 混凝土管 | 200 | 7.01 | 7.01 | 0.5 | 0.6 | 0.0m-0.2m处,1206h | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-07 | 2 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0033 | N01B41YS0032 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.75 | 3.75 | 1 | 1.15 | 1.0m-1.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-07 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS5032 | N01-41-1005 | YS | 混凝土管 | 1000 | 10.16 | 10.16 | 1.6 | 1.6 | -10.915m-10.915m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0025 | N01B41YS0022 | YS | 混凝土管 | 600 | 18.14 | 18.14 | 1.7 | 1.7 | 0.0m-18.14m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41WS0017 | N01B41WS0018 | WS | 混凝土管 | 800 | 9.71 | 9.71 | 0.9 | 1.05 | 0.0m-9.71m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.65 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N01B41YS2528 | N0141YS2473 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.28 | 5.28 | 0.7 | 0.8 | 2.0m-4.0m处,0910h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-02-28 | 8.4 | 9 | 0.58 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-41 | 代中 | xbyml
东淼金属制品 | N01B41YS0045 | N01B41YS0044 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.62 | 3.62 | 1 | 1.35 | 0.0m-3.62m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41WS0100 | N01B41YS0017 | WS | 混凝土管 | 400 | 11.44 | 11.44 | 0.9 | 0.9 | 0.0m-11.44m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0056 | N01B41YS0201 | YS | 混凝土管 | 1000 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | 1.6 | -4.52m-4.52m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0032 | N01B41YS0035 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.13 | 29.13 | 1.4 | 1.5 | 0.0m-29.13m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41WS0020 | N01B41WS2546 | WS | 混凝土管 | 800 | 23.92 | 23.92 | 0.9 | 1.1 | 0.0m-23.92m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N01B41WS0015-A1 | N01B41WS0016 | WS | 混凝土管 | 800 | 10.84 | 10.84 | 0.97 | 0.9 | 0.0m-10.84m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N01B41YS0144 | N0141YS2472 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.71 | 4.71 | 0.6 | 0.8 | 2.35m-4.0m处,1006h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-02-28 | 10 | 10 | 0.77 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-41 | 代中 | xbyml
东淼金属制品 | N01B41YS5061 | N01B41YS5063 | YS | 混凝土管 | 1000 | 5.75 | 5.75 | 1.58 | 1.59 | 0.0m-7.56m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0063 | N01B41YS0060 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.61 | 1.61 | 0.7 | 1.62 | 0.0m-1.61m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0179 | N01B41YS0038 | YS | 混凝土管 | 800 | 16.84 | 16.84 | 1.55 | 1.67 | -16.32m-16.32m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0044 | N01B41YS0051 | YS | 塑料管 | 1000 | 20.23 | 20.23 | 1.4 | 1.6 | 0.0m-20.23m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0036 | N01B41YS0035 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.70 | 3.70 | 0.6 | 1.1 | 0.0m-3.7m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0051 | N01B41YS8601 | YS | 塑料管 | 1000 | 10.57 | 10.57 | 1.65 | 1.61 | 0.0m-34.51m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 苟航
东淼金属制品 | N01B41YS0017 | N01B41YS0016 | YS | 塑料管 | 400 | 3.44 | 3.44 | 0.9 | 0.92 | 0.0m-3.44m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0035 | N01B41YS0179 | YS | 混凝土管 | 800 | 15.79 | 15.79 | 1.55 | 1.58 | 0.0m-15.79m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N01B41WS0292 | N01B41WS0010 | WS | 混凝土管 | 200 | 5.26 | 5.26 | 0.52 | 0.55 | 0.0m-0.2m处,0612h | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-07 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41WS0260 | N01B41WS0100 | WS | 混凝土管 | 300 | 4.58 | 4.58 | 0.5 | 0.65 | 2.0m-4.6m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41WS0102 | N01B41WS0101 | WS | 混凝土管 | 400 | 4.54 | 4.54 | 0.87 | 0.9 | 0.0m-2.2m处,1212h | 结构性 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-07 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0037 | N01B41YS0035 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.49 | 2.49 | 1.03 | 1.1 | 0.5m-2.49m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | SL | 2022-03-16 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N01B41YS0029 | N01B41YS0032 | YS | 混凝土管 | 800 | 20.97 | 20.97 | 1.62 | 1.4 | 0.0m-21.0m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0070 | CHZG-1-N01-YS55-L | YS | 混凝土管 | 1000 | 22.20 | 22.20 | 2.1 | 2 | 0.0m-22.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N01B41YS2528 | N0141YS2473 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.28 | 5.28 | 0.7 | 0.8 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-02-28 | 8.4 | 9 | 0.58 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-41 | 代中 | xbyml
东淼金属制品 | N01B41YS0150 | N01B41YS2000 | YS | PVC管 | 200 | 19.67 | 19.67 | 0.6 | 0.5 | 0.0m-19.7m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0193 | N01B41YS0070 | YS | 混凝土管 | 1000 | 9.99 | 9.99 | 1.9 | 2.1 | 0.0m-9.99m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N01B41WS0271 | N01B41WS0101 | WS | 混凝土管 | 300 | 3.44 | 3.44 | 0.4 | 0.45 | 1.0m-3.44m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时：1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º；2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | QV | SL | 2022-03-16 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N01B41YS0043 | N01B41YS0041 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.42 | 1.42 | 1.07 | 1.4 | 0.0m-3.6m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS5077 | N01B41YS0067 | YS | 混凝土管 | 1000 | 9.77 | 9.77 | 1.6 | 1.66 | 0.0m-9.74m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0060 | N01B41YS0205 | YS | 混凝土管 | 1000 | 8.31 | 8.31 | 1.6 | 1.58 | 0.0m-10.33m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41WS1310 | N01-41-1010 | WS | 塑料管 | 300 | 6.78 | 6.78 | 0.5 | 0.7 | 0.0m-6.78m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N01-41-1005 | N01B41YS0060 | YS | 混凝土管 | 1000 | 8.84 | 8.84 | 1.6 | 1.6 | 0.0m-28.1m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 苟航
东淼金属制品 | N01B41YS0041 | N01B41YS0208 | YS | 混凝土管 | 1000 | 23.40 | 23.40 | 1.45 | 1.42 | 0.0m-35.9m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01-41-1009 | N01B41YS0056 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.18 | 2.18 | 0.9 | 1 | 0.3m-2.18m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N01B41YS0042 | N01B41YS0041 | YS | PVC管 | 110 | 5.08 | 5.08 | 0.45 | 0.5 | 0.0m-3.8m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41HS0945 | N01B41YS0211 | WS | PVC管 | 200 | 6.65 | 6.65 | 0.35 | 0.39 | 0.0m-34.51m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-20 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 吴贤义 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0067 | N01B41YS0193 | YS | 混凝土管 | 1000 | 16.67 | 16.67 | 1.66 | 1.9 | 0.0m-26.7m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0028 | N01B41YS0025 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.35 | 12.35 | 1.64 | 1.7 | 0.0m-12.4m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41WS0357 | N01B41YS0304 | YS | 混凝土管 | 400 | 4.49 | 4.49 | 0.53 | 0.66 | -2.565m-2.565m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N01B41YS0143 | N01B41WS0008 | YS | 混凝土管 | 200 | 7.01 | 7.01 | 0.5 | 0.6 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-07 | 2 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS2528 | N0141YS2473 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.28 | 5.28 | 0.7 | 0.8 | 2.0m-4.0m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | SL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-41 | 代中 | xbyml
东淼金属制品 | N01B41WS0016 | N01B41WS0017 | WS | 混凝土管 | 800 | 11.20 | 11.20 | 0.9 | 0.9 | 0.0m-11.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N01B41YS0038 | N01B41YS0041 | YS | 混凝土管 | 1000 | 34.55 | 34.55 | 1.67 | 1.45 | 0.0m-28.7m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41WS0014 | N01B41WS0015-A1 | WS | 混凝土管 | 800 | 13.66 | 13.66 | 1.02 | 0.97 | 0.0m-13.66m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N0AB41YS0210 | N01B41YS0056 | YS | 混凝土管 | 1000 | 16.85 | 16.85 | 1.61 | 1.6 | 0.0m-34.51m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-20 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 吴贤义 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0064 | N01B41YS0060 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.71 | 3.71 | 0.96 | 1.1 | 0.0m-3.71m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0144 | N0141YS2472 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.71 | 4.71 | 0.6 | 0.8 | 0.0m-2.0m处,1107h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-02-28 | 10 | 10 | 0.77 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-41 | 代中 | xbyml
东淼金属制品 | N01B41YS2558 | N01B41YS0056 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.41 | 2.41 | 0.9 | 1.1 | 0.2m-2.41m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N01B41YS0184 | N01B41WS1313 | WS | 塑料管 | 300 | 6.76 | 6.76 | 0.59 | 0.57 | 0.0m-11.14m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N01B41YS0039 | N01B41YS0038 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.38 | 5.38 | 1.13 | 1.4 | 0.0m-7.51m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41WS0348 | N01B41YS0165 | WS | 混凝土管 | 300 | 5.69 | 5.69 | 0.45 | 0.5 | 1.0m-5.69m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N01B41YS0163 | N01B41HS0896 | YS | 混凝土管 | 400 | 7.73 | 7.73 | 0.67 | 0.61 | 0.0m-8.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N01B41YS0069 | N01B41YS0067 | YS | 塑料管 | 300 | 3.01 | 3.01 | 0.91 | 0.95 | 0.0m-3.07m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 杜小康 | 杜小康
东淼金属制品 | N01B41YS0022 | N01B41YS0019 | YS | 混凝土管 | 600 | 23.27 | 23.27 | 1.7 | 2.09 | 0.0m-23.3m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41WS2423 | N01B41YS0178 | WS | PVC管 | 160 | 7.22 | 7.22 | 0.33 | 0.34 | 0.0m-9.7m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS0178 | N01B41YS2431 | YS | 混凝土管 | 200 | 6.06 | 6.06 | 0.34 | 0.47 | 0.0m-0.7m处,0304h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 o 。 | QV | SL | 2022-01-07 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-41 | 马地曲 | 吴贤义
东淼金属制品 | N01B41YS2504 | N01B41YS2518 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.69 | 19.69 | 1.2 | 1.6 | 0.0m-19.69m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.03 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-41 | 马地曲 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0108 | N01B42YS0107 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.99 | 8.99 | 0.9 | 0.9 | 0.0m-8.99m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0107 | N01B42YS0106 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.38 | 9.38 | 0.9 | 0.9 | 0.0m-9.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | qjxwy | qjxwy
屯教市场 | N01B42WS1000 | N01B42WS1001 | WS | 塑料管 | 400 | 13.80 | 13.80 | 2.05 | 2 | 0.0m-13.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0629 | N01B42YS0622 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.98 | 5.98 | 0.95 | 0.98 | 0.0m-5.98m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42WS0900 | N01B42WS1000 | WS | 塑料管 | 400 | 6.87 | 6.87 | 2.04 | 2.05 | 0.0m-6.87m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0844 | N01B42YS0108 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.34 | 11.34 | 0.5 | 0.75 | 0.0m-11.34m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0651 | N01B42YS0652 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.83 | 3.83 | 0.9 | 0.91 | 0.0m-3.83m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0105 | N01B42YS0104 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.24 | 13.24 | 0.9 | 0.98 | 0.0m-12.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-42 | qjxwy | qjxwy
屯教市场 | N01B42YS0652 | N01B42YS0653 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.01 | 6.01 | 0.91 | 1.05 | 0.0m-6.01m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0116 | N01B42YS0117 | YS | PVC管 | 200 | 10.96 | 10.96 | 0.57 | 0.6 | 0.0m-10.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.8 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-42 | qjxwy | qjxwy
屯教市场 | N01B42WS0876 | N01B42WS0877 | WS | 塑料管 | 400 | 9.38 | 9.38 | 1.92 | 2.1 | 0.0m-9.38m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42WS1605 | N01B42WS0004 | WS | PVC管 | 110 | 3.64 | 3.64 | 0.3 | 0.6 | 0.0m-7.72m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0720 | N0141YS2312 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.98 | 15.98 | 0.75 | 1.34 | 0.0m-15.98m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0104 | N01B42YS0102 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.81 | 12.81 | 0.98 | 1.1 | 0.0m-12.81m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42WS1003 | N01B42WS0876 | WS | 塑料管 | 400 | 15.09 | 15.09 | 1.99 | 1.92 | 0.0m-15.09m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0105 | N01B42YS0104 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.24 | 13.24 | 0.9 | 0.98 | -12.9m-12.9m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2021-10-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-42 | 马地曲 | 饶伟鹏
屯教市场 | N01B42WS0893 | N01B42WS0889 | WS | 塑料管 | 400 | 6.09 | 6.09 | 1.96 | 2.05 | 0.0m-6.09m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0117 | N01B42YS0118 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.58 | 5.58 | 0.6 | 0.7 | 0.0m-5.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | qjxwy | qjxwy
屯教市场 | N01B42WS0006 | N01B42WS0007 | WS | 混凝土管 | 400 | 10.00 | 10.00 | 0.9 | 1.05 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42WS1001 | N01B42WS0893 | WS | 塑料管 | 400 | 8.53 | 8.53 | 2 | 1.95 | 0.0m-8.54m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0106 | N01B42YS0105 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.04 | 12.04 | 0.9 | 0.9 | 0.0m-11.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-42 | qjxwy | qjxwy
屯教市场 | N01B42YS0116 | N01B42YS0117 | YS | PVC管 | 200 | 10.96 | 10.96 | 0.57 | 0.6 | 0.0m-10.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.8 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-42 | qjxwy | qjxwy
屯教市场 | N01B42WS0889 | N01B42WS0877 | WS | 塑料管 | 400 | 7.20 | 7.20 | 2.1 | 2.17 | 0.0m-7.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0119 | N01B42YS0120 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.61 | 11.61 | 0.8 | 0.85 | 0.0m-11.61m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42WS0007 | N01B42WS0008 | WS | 混凝土管 | 400 | 3.84 | 3.84 | 1.05 | 1.1 | 0.0m-3.84m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0655 | N01B42WS0700 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.22 | 3.22 | 1.15 | 1.15 | 0.0m-3.22m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0109 | N01B42YS0869 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.13 | 10.13 | 0.9 | 0.9 | -8.045m-8.045m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0622 | N01B42YS0617 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.25 | 3.25 | 1 | 1.05 | 0.0m-3.25m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0612 | N01B42YS0660 | YS | 混凝土管 | 300 | 22.62 | 22.62 | 1.1 | 1.3 | 0.0m-22.62m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0122 | N01B42YS0100 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.06 | 14.06 | 1.2 | 1.3 | 0.0m-14.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-42 | qjxwy | qjxwy
屯教市场 | N01B42YS0120 | N01B42YS0121 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.52 | 10.52 | 0.85 | 0.95 | 0.0m-10.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-42 | qjxwy | qjxwy
屯教市场 | N01B42YS0634 | N01B42YS0629 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.47 | 8.47 | 0.9 | 0.95 | 0.0m-8.47m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0670 | N01B42YS0671 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.64 | 6.64 | 0.85 | 0.88 | 0.0m-6.64m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42WS0104 | N01B42YS0103 | WS | 混凝土管 | 300 | 17.73 | 17.73 | 0.9 | 1.1 | 0.0m-17.73m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.03 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-42 | 马地曲 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0666 | N01B42YS0667 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.36 | 4.36 | 0.7 | 0.78 | 0.0m-4.36m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0730 | N01B42WS1000 | YS | PVC管 | 200 | 7.24 | 7.24 | 0.9 | 0.97 | 1.0m-1.24m处,null | 功能性 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0617 | N01B42YS0612 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.96 | 4.96 | 1.05 | 1.1 | 0.0m-4.96m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0653 | N01B42YS0655 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.02 | 11.02 | 1.05 | 1.07 | 0.0m-11.02m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0668 | N01B42YS0667 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.74 | 2.74 | 0.8 | 0.81 | 0.0m-2.74m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
屯教市场 | N01B42YS0113 | N01B42YS0112 | YS | PVC管 | 300 | 12.01 | 12.01 | 0.75 | 1 | 0.0m-11.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-42 | qjxwy | qjxwy
屯教市场 | N01B42YS0656 | N01B42YS0667 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.50 | 10.50 | 0.85 | 0.84 | 0.0m-10.5m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-42 | 杜小康 | 杜小康
盛悦之光 | N01B44YS1100 | N01B44YS1101 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.79 | 4.79 | 0.65 | 0.65 | 0.0m-4.8m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1092 | N01B44YS1103 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.27 | 16.27 | 1.1 | 1.1 | 0.0m-16.3m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1103 | N01B44YS1105 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.57 | 9.57 | 1.1 | 1.18 | 0.0m-9.6m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1102 | N01B44YS1103 | YS | 混凝土管 | 200 | 7.82 | 7.82 | 0.7 | 1.1 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-01-06 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1101 | N01B44YS1102 | YS | 混凝土管 | 200 | 11.63 | 11.63 | 0.63 | 0.7 | 0.0m-11.61m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1126 | N01B44WS1085 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.47 | 13.47 | 0.6 | 0.7 | 0.0m-13.53m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1105 | LZCJ-1-NO2-WS18-R | YS | 混凝土管 | 400 | 6.51 | 6.51 | 1.18 | 1.2 | 4.0m-4.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | 2 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1126 | N01B44YS1118 | YS | 混凝土管 | 200 | 16.25 | 16.25 | 0.6 | 0.77 | 0.0m-16.24m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44WS1096 | N01B44YS1094 | YS | 混凝土管 | 200 | 10.02 | 10.02 | 0.65 | 0.7 | 0.0m-10.03m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1105 | LZCJ-1-NO2-WS18-R | YS | 混凝土管 | 400 | 6.51 | 6.51 | 1.18 | 1.2 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | 2 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1118 | N01B44YS1129 | YS | 混凝土管 | 200 | 8.98 | 8.98 | 0.77 | 0.76 | 0.0m-9.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1117 | N01B44YS1105 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.65 | 4.65 | 1.08 | 1.18 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1129 | N01B44YS1092 | YS | 混凝土管 | 200 | 12.94 | 12.94 | 0.76 | 0.9 | 6.0m-6.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1117 | N01B44YS1105 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.65 | 4.65 | 1.08 | 1.18 | 0.0m-4.7m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1100 | N01B44WS1096 | YS | 混凝土管 | 200 | 11.88 | 11.88 | 0.75 | 0.65 | 0.0m-11.9m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1104 | N01B44YS1103 | YS | 混凝土管 | 200 | 6.32 | 6.32 | 1.08 | 1.1 | 0.0m-6.4m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS1105 | LZCJ-1-NO2-WS18-R | YS | 混凝土管 | 400 | 6.51 | 6.51 | 1.18 | 1.2 | 0.0m-6.52m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-44 | 马地曲 | 吴贤义
盛悦之光 | N01B44YS0016 | N01B44YS0020 | YS | PVC管 | 200 | 31.37 | 31.37 | 0.9 | 1.2 | 0.0m-31.37m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-44 | 马地曲 | 杜小康
盛悦之光 | N01B44YS0015 | N01B44YS0012 | YS | PVC管 | 200 | 22.60 | 22.60 | 0.9 | 0.9 | 0.0m-22.6m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.33 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-44 | 马地曲 | 杜小康
盛悦之光 | N01B44YS0010 | N01B44YS0013 | YS | PVC管 | 200 | 24.77 | 24.77 | 0.9 | 1.1 | 0.0m-24.77m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.33 | 1.6 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-44 | 马地曲 | 杜小康
盛悦之光 | N01B44YS0018 | N01B44YS0023 | YS | PVC管 | 200 | 25.03 | 25.03 | 1 | 1.1 | 6.0m-6.01m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-44 | 马地曲 | 杜小康
盛悦之光 | N01B44YS0402 | N01B44YS0053 | YS | PVC管 | 200 | 32.23 | 32.23 | 0.9 | 0.95 | 0.0m-32.23m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-44 | 马地曲 | 杜小康
盛悦之光 | N01B44YS0402 | N01B44YS0053 | YS | PVC管 | 200 | 32.23 | 32.23 | 0.9 | 0.95 | 0.0m-32.23m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-44 | 马地曲 | 杜小康
盛悦之光 | N01B44YS0405 | N01B44YS0416 | YS | PVC管 | 200 | 22.63 | 22.63 | 0.8 | 0.9 | 0.0m-22.63m处,0306h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.33 | 5.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-44 | 马地曲 | 杜小康
盛悦之光 | N01B44YS0058 | N01B44YS0009 | YS | PVC管 | 200 | 30.37 | 30.37 | 1 | 1 | 0.0m-30.37m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-44 | 马地曲 | 杜小康
聚龙花园 | N01B45YS0174 | N01B45YS0185 | YS |  | 500*300 | 4.29 | 4.29 | 0.5 | 0.6 | 0.0m-4.21m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-45 | 马地曲 | 苟航
聚龙花园 | N01B45YS3001 | N01B45YS0159 | YS |  | 500*300 | 17.83 | 17.83 | 0.6 | 0.6 | -28.4m-28.4m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | - | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-45 | 马地曲 | 苟航
聚龙花园 | N01B45YS3004 | N01B45YS3003 | YS |  | 500*300 | 18.13 | 18.13 | 0.6 | 0.6 | -28.4m-28.4m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | - | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-45 | 马地曲 | 苟航
聚龙花园 | N01B45YS0184 | N01B45WS0157 | YS | 混凝土管 | 1000 | 7.65 | 7.65 | 1.26 | 1.3 | 0.0m-7.51m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-45 | 马地曲 | 苟航
聚龙花园 | N01B45YS0012 | N01B45WS0029 | YS | PVC管 | 200 | 4.69 | 4.69 | 0.45 | 0.6 | 0.0m-4.67m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | - | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-45 | qjxwy | qjxwy
聚龙花园 | N01B45YS0185 | N01B45YS0184 | YS |  | 500*300 | 9.05 | 9.05 | 0.6 | 0.6 | 0.0m-9.11m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.65 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-45 | 马地曲 | 苟航
聚龙花园 | N01B45YS0185 | N01B45YS0184 | YS |  | 500*300 | 9.05 | 9.05 | 0.6 | 0.6 | 2.0m-2.01m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-08 | 2 | 2 | 0.27 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-45 | 马地曲 | 苟航
聚龙花园 | N01B45YS0184 | N01B45WS0157 | YS | 混凝土管 | 1000 | 7.65 | 7.65 | 1.26 | 1.3 | 6.0m-6.01m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-08 | 2 | 2 | 0.27 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-45 | 马地曲 | 苟航
聚龙花园 | N01B45YS0174 | N01B45YS0185 | YS |  | 500*300 | 4.29 | 4.29 | 0.5 | 0.6 | 2.0m-2.01m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-08 | 2 | 2 | 0.27 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-45 | 马地曲 | 苟航
广隆员工生活村 | N0102YS01008 | N01B25YS0170 | WS | 混凝土管 | 300 | 20.81 | 20.81 | 1.35 | 1.65 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-03 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25WS0095 | N01B25WS0028 | WS | 混凝土管 | 300 | 21.16 | 21.16 | 1.6 | 1.6 | 0.0m-21.16m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25WS0096 | N01B25WS0027 | WS | 混凝土管 | 300 | 21.17 | 21.17 | 1.6 | 1.55 | 0.0m-21.17m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25WS0804 | N01B25WS0803 | WS | 混凝土管 | 300 | 21.48 | 21.48 | 1.1 | 1.2 | 0.0m-21.5m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-03 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25WS0803 | N0102WS01039 | WS | 混凝土管 | 300 | 13.64 | 13.64 | 1.2 | 1.6 | 0.0m-13.63m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-03 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25WS0114 | N01B25WS0107 | WS | 混凝土管 | 300 | 14.19 | 14.19 | 1.12 | 1.22 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-46 | qjxwy | qjxwy
广隆员工生活村 | N01B25YS0023 | N01B25YS1001 | YS | 混凝土管 | 400 | 33.48 | 33.48 | 1.9 | 1.9 | 0.0m-33.48m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 杜小康 | 杜小康
广隆员工生活村 | N01B25YS0064 | N01B25YS0062 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.35 | 8.35 | 1.5 | 1.6 | 0.0m-8.35m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 杜小康 | 杜小康
广隆员工生活村 | N0102YS0595 | N0102YS0594 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.63 | 6.63 | 0.98 | 1.35 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 7.4 | 10 | 1.35 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-46 | xbyml | xbyml
广隆员工生活村 | N01B25WS0122 | N01B25WS0096 | WS | 混凝土管 | 300 | 13.57 | 13.57 | 1.5 | 1.6 | 0.0m-13.6m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N0102YS0511 | N0102YS0508-1 | YS | PVC管 | 250 | 1.90 | 1.90 | 0.55 | 0.62 | 1.0m-2.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.36 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-46 | xbyml | xbyml
广隆员工生活村 | N01B25YS0079 | N01B25WS0084 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.63 | 12.63 | 1 | 1.1 | 0.0m-12.63m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N0102YS0055 | N0102YS0054 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.18 | 10.18 | 1 | 1 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-46 | xbyml | xbyml
广隆员工生活村 | N01B25WS0132 | N01B25WS0125 | WS | 混凝土管 | 300 | 20.08 | 20.08 | 1.29 | 1.4 | 0.0m-20.1m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-03 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25WS0021 | N01B25WS0999 | WS | 混凝土管 | 500 | 25.10 | 25.10 | 1.81 | 1.85 | 0.0m-25.1m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-46 | 杜小康 | 杜小康
广隆员工生活村 | N0102YS0595 | N0102YS0594 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.63 | 6.63 | 0.98 | 1.35 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 7.4 | 10 | 1.35 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-46 | xbyml | xbyml
广隆员工生活村 | N0102YS0605 | N0102YS0604 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.56 | 6.56 | 1.1 | 1.88 | 0.5m-6.56m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.92 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-46 | xbyml | xbyml
广隆员工生活村 | N01B25WS0136 | N01B25WS0132 | WS | 塑料管 | 300 | 12.12 | 12.12 | 1.2 | 1.29 | 0.0m-12.12m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-03 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25YS0041 | N01B25YS0036 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.89 | 12.89 | 1.2 | 1.2 | 1.0m-12.9m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25WS0118 | N01B25WS0112 | WS | 混凝土管 | 300 | 18.68 | 18.68 | 0.8 | 0.9 | 0.0m-18.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-46 | qjxwy | qjxwy
广隆员工生活村 | N0102WS0588 | N0102WS0586 | WS | 塑料管 | 400 | 14.83 | 14.83 | 2.3 | 2.8 | 3.0m-3.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.13 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-46 | xbyml | xbyml
广隆员工生活村 | N01B25YS0016 | N01B25YS0023 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.38 | 17.38 | 1.8 | 1.9 | 0.0m-0.2m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25YS0170 | N0102YS0072 | YS | 混凝土管 | 600 | 9.49 | 9.49 | 1.9 | 2.3 | 0.0m-9.49m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 杜小康 | 杜小康
广隆员工生活村 | N01B25WS0125 | N01B25WS0123 | WS | 混凝土管 | 300 | 10.57 | 10.57 | 1.42 | 1.48 | 0.0m-10.6m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N0102YS0603 | N0102YS0602 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.29 | 6.29 | 1.02 | 1.65 | 0.0m-6.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.95 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-46 | xbyml | xbyml
广隆员工生活村 | N01B25WS0027 | N01B25YS0015 | WS | 混凝土管 | 300 | 13.63 | 13.63 | 1.46 | 1.6 | 0.0m-13.63m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25WS0007 | N01B25WS0001 | WS | 混凝土管 | 300 | 16.85 | 16.85 | 1.55 | 1.6 | 0.0m-16.85m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N0102WS0591 | N0102WS0590 | WS | 塑料管 | 300 | 14.04 | 14.04 | 1.79 | 2.7 | 3.0m-3.01m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.07 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-46 | xbyml | xbyml
广隆员工生活村 | N01B25WS0117 | N01B25WS0114 | WS | 混凝土管 | 300 | 10.50 | 10.50 | 0.6 | 1.06 | 0.0m-10.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | qjxwy | qjxwy
广隆员工生活村 | N01B25WS0123 | N01B25WS0095 | WS | 混凝土管 | 300 | 15.22 | 15.22 | 1.48 | 1.6 | 0.0m-15.22m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25YS0169 | N01B25YS0170 | YS | 混凝土管 | 600 | 2.67 | 2.67 | 1.8 | 1.9 | 0.0m-2.67m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 杜小康 | 杜小康
广隆员工生活村 | N01B25WS0084 | N01B25WS0146 | WS | PVC管 | 300 | 12.72 | 12.72 | 0.75 | 0.8 | 0.0m-0.2m处,0106h | 功能性 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25WS0109 | N01B25WS0096 | WS | 混凝土管 | 300 | 27.13 | 27.13 | 1.25 | 1.45 | 0.0m-27.13m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | qjxwy | qjxwy
广隆员工生活村 | N01B25WS0813 | N01B25WS0819 | WS | 混凝土管 | 300 | 30.23 | 30.23 | 1.1 | 1.1 | 0.0m-30.23m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-03 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25WS0138 | N01B25WS0135 | WS | 塑料管 | 300 | 12.15 | 12.15 | 1.14 | 1.26 | 0.0m-12.15m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-03 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25WS0819 | N0102YS01008 | WS | 混凝土管 | 300 | 27.46 | 27.46 | 1.1 | 1.35 | 0.0m-27.44m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-03 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25WS0135 | N01B25WS0122 | WS | 混凝土管 | 300 | 31.18 | 31.18 | 1.26 | 1.5 | 0.0m-31.18m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25YS0168 | N01B25YS0169 | YS | 塑料管 | 600 | 22.03 | 22.03 | 1.8 | 1.8 | 0.0m-22.03m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 杜小康 | 杜小康
广隆员工生活村 | N01B25YS0062 | N01B25YS0061 | YS | 混凝土管 | 600 | 2.82 | 2.82 | 1.65 | 1.7 | 0.0m-2.82m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 杜小康 | 杜小康
广隆员工生活村 | N01B25YS0036 | N01B25YS0147 | YS | 混凝土管 | 300 | 21.10 | 21.10 | 1.2 | 1.35 | 2.0m-2.2m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | SL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N0102WS01032 | N0102WS01041 | WS | 混凝土管 | 400 | 24.16 | 24.16 | 1.7 | 1.96 | 0.0m-24.21m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-03 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N0102YS0055 | N0102YS0054 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.18 | 10.18 | 1 | 1 | 4.0m-10.18m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.61 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-46 | xbyml | xbyml
广隆员工生活村 | N01B25WS0012 | N01B25WS0007 | WS | 混凝土管 | 300 | 11.59 | 11.59 | 1.55 | 1.55 | 0.0m-11.6m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25WS0001 | N01B25WS0038 | WS | 混凝土管 | 300 | 28.96 | 28.96 | 1.6 | 1.6 | 0.0m-28.96m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25YS0052 | N01B25YS0059 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.86 | 6.86 | 1.4 | 1.45 | 0.0m-6.9m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-03 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25YS0032 | N01B25WS0017 | YS | 混凝土管 | 500 | 12.83 | 12.83 | 1.5 | 1.75 | 0.0m-11.72m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 杜小康 | 杜小康
广隆员工生活村 | N0102YS0606 | N0102YS0604 | YS | 混凝土管 | 500 | 11.68 | 11.68 | 1.8 | 1.96 | 0.0m-5.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.43 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-46 | xbyml | xbyml
广隆员工生活村 | N01B25WS7012 | N01B25YS0063 | WS | 混凝土管 | 600 | 7.07 | 7.07 | 1.7 | 1.8 | 1.0m-7.07m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 杜小康 | 杜小康
广隆员工生活村 | N0102WS01031 | N0102WS01032 | WS | 混凝土管 | 300 | 7.73 | 7.73 | 1.6 | 1.6 | 0.0m-7.71m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-03 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N01B25YS0074 | N01B25YS0083 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.71 | 18.71 | 1 | 1.1 | 0.0m-18.71m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-46 | 马地曲 | 吴贤义
广隆员工生活村 | N0102YS0606 | N0102YS0604 | YS | 混凝土管 | 500 | 11.68 | 11.68 | 1.8 | 1.96 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.09 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-46 | xbyml | xbyml
广隆员工生活村 | N01B25WS0107 | N01B25WS0095 | WS | 混凝土管 | 300 | 26.13 | 26.13 | 1.22 | 1.6 | 0.0m-26.13m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-46 | qjxwy | qjxwy
广隆员工生活村 | N0102YS0605 | N0102YS0604 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.56 | 6.56 | 1.1 | 1.88 | 6.0m-6.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.15 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-46 | xbyml | xbyml
广隆员工生活村 | N0102WS01051 | N0102WS01045 | WS | 混凝土管 | 300 | 8.54 | 8.54 | 1.1 | 1.41 | 0.0m-8.54m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-46 | 杜小康 | 杜小康
国家工业锅炉检验 | N0112YS0357 | N0112YS0356 | YS | 塑料管 | 300 | 5.84 | 5.84 | 1 | 1.45 | 2.5m-2.52m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-14 | 10.8 | 10 | 0.87 | 8.12 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-4 | 代中 | xbyml
国家工业锅炉检验 | N0112YS0075 | N0112YS0073 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.77 | 5.77 | 1.2 | 1.49 | 0.4m-1.6m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 10 | 0.88 | 9.43 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-4 | 代中 | xbyml
国家工业锅炉检验 | N0112YS0075 | N0112YS0073 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.77 | 5.77 | 1.2 | 1.49 | 2.54m-3.2m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 10 | 0.88 | 9.43 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-4 | 代中 | xbyml
国家工业锅炉检验 | N0112YS0357 | N0112YS0356 | YS | 塑料管 | 300 | 5.84 | 5.84 | 1 | 1.45 | 0.5m-2.5m处,1206h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-03-14 | 10.8 | 10 | 0.87 | 8.12 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-4 | 代中 | xbyml
国家工业锅炉检验 | N0112YS0357 | N0112YS0356 | YS | 塑料管 | 300 | 5.84 | 5.84 | 1 | 1.45 | 0.5m-0.6m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-14 | 10.8 | 10 | 0.87 | 8.12 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-4 | 代中 | xbyml
国家工业锅炉检验 | N02B12YS0915 | N02B12YS0905 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.78 | 17.78 | 0.5 | 0.6 | 4.0m-4.5m处,0309h | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º。 | QV | NL | 2022-03-04 | 10 | 10 | 0.03 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | - | - | - | - | - | - | N01-4 | 马地曲 | 杜小康
怡南总部大楼 | N01B05Y1001 | N01B05YS0044 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.59 | 1.59 | 0.8 | 0.85 | 0.2m-1.59m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | 杜小康 | 杜小康
怡南总部大楼 | N01B05YS6932 | N01B05YS0005 | WS | 钢筋混凝土 | 400*400 | 8.79 | 8.79 | 0.8 | 1.12 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2 | 2 | 0.36 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | qjxwy | qjxwy
怡南总部大楼 | N01B05YS0002 | N0112YS0304 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.15 | 15.15 | 1.2 | 1.58 | 3.5m-6.0m处,0904h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-14 | 6.2 | 10 | 0.56 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 代中 | xbyml
怡南总部大楼 | N01-5-257 | N01B05Y1005 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.91 | 11.91 | 1.07 | 1.15 | -6.22m-6.22m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | 杜小康 | 杜小康
怡南总部大楼 | N01B05WS1329 | N0112YS0294 | YS | 混凝土管 | 400 | 0.54 | 0.54 | 1.4 | 1.4 | 0.6m-0.8m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 9.4 | 10 | 0.35 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | xbyml | xbyml
怡南总部大楼 | N0112WS0273 | N0112WS0272 | WS | 塑料管 | 300 | 11.77 | 11.77 | 1.78 | 2.05 | 6.0m-6.0m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-14 | 0.6 | 0.5 | 0.08 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 代中 | xbyml
怡南总部大楼 | N01B05YS0043 | N01B05YS0042 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.18 | 1.18 | 0.69 | 0.72 | 0.0m-1.18m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | 杜小康 | 杜小康
怡南总部大楼 | N01B05Y1007 | N01B05YS0005 | YS | 混凝土管 | 250 | 2.16 | 2.16 | 1 | 1.1 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | qjxwy | qjxwy
怡南总部大楼 | N01B05YS0007 | N01B05YS0006 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.74 | 22.74 | 1.25 | 1.22 | 0.0m-22.74m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | qjxwy | qjxwy
怡南总部大楼 | N01B05YS0002 | N0112YS0304 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.15 | 15.15 | 1.2 | 1.58 | 12.0m-12.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-14 | 6.2 | 10 | 0.56 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 代中 | xbyml
怡南总部大楼 | N01B05YS0002 | N0112YS0304 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.15 | 15.15 | 1.2 | 1.58 | 6.5m-7.5m处,0408h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | SL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.07 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-5 | 代中 | xbyml
怡南总部大楼 | N01B05YS6932 | N01B05YS0005 | WS | 钢筋混凝土 | 400*400 | 8.79 | 8.79 | 0.8 | 1.12 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2 | 2 | 0.36 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | qjxwy | qjxwy
怡南总部大楼 | N01B05YS0046 | N0112WS0273 | YS | 塑料管 | 300 | 1.01 | 1.01 | 1.75 | 1.86 | 0.3m-1.0m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | 杜小康 | 杜小康
怡南总部大楼 | N01B05Y1005 | N01B05YS0007 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.93 | 11.93 | 1.15 | 1.25 | 0.0m-11.93m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | qjxwy | qjxwy
怡南总部大楼 | N01B05YS0023 | N01B05WS1329 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.76 | 13.76 | 1.46 | 1.4 | 10.0m-10.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 9.4 | 10 | 0.35 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | xbyml | xbyml
怡南总部大楼 | N01B05Y1002 | N01B05YS0045 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.17 | 2.17 | 0.85 | 0.89 | 0.0m-2.17m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-5 | 杜小康 | 杜小康
怡南总部大楼 | N01-5-244 | N01B05YS0027 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.44 | 24.44 | 1.03 | 1.28 | 0.0m-28.27m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-5 | 杜小康 | 杜小康
怡南总部大楼 | N01B05YS0038 | N01B05YS0037 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.21 | 4.21 | 0.45 | 0.51 | 0.0m-4.21m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | 杜小康 | 杜小康
怡南总部大楼 | N01B05WS1329 | N0112YS0294 | YS | 混凝土管 | 400 | 0.54 | 0.54 | 1.4 | 1.4 | 1.0m-3.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 9.4 | 10 | 0.35 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | xbyml | xbyml
怡南总部大楼 | N01-5-234 | N01-5-235 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.54 | 1.54 | 0.54 | 0.8 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 杜小康 | 杜小康
怡南总部大楼 | N0112YS0311 | N0112YS0308 | YS | 塑料管 | 300 | 4.94 | 4.94 | 1 | 1.11 | 1.0m-1.01m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 0.97 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | xbyml | xbyml
怡南总部大楼 | N01B05YS0284 | N0112YS0281 | YS | 混凝土管 | 400 | 4.21 | 4.21 | 2.3 | 2.4 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-14 | 2.2 | 2 | 0.24 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 代中 | xbyml
怡南总部大楼 | N01B05YS0009 | N01-5-227 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.27 | 22.27 | 1.08 | 1.11 | 15.975m--15.975m处,null | 功能性 |  | QV | SL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | 杜小康 | 杜小康
怡南总部大楼 | N01B05YS6932 | N01B05YS0005 | WS | 钢筋混凝土 | 400*400 | 8.79 | 8.79 | 0.8 | 1.12 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2 | 2 | 0.36 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | qjxwy | qjxwy
怡南总部大楼 | N01B05YS0002 | N0112YS0304 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.15 | 15.15 | 1.2 | 1.58 | 0.0m-2.8m处,1212h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-03-14 | 6.2 | 10 | 0.56 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 代中 | xbyml
怡南总部大楼 | N01B05YS6932 | N01B05YS0005 | WS | 钢筋混凝土 | 400*400 | 8.79 | 8.79 | 0.8 | 1.12 | 8.0m-8.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2 | 2 | 0.36 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | qjxwy | qjxwy
怡南总部大楼 | N01B05YS0032 | N01B05YS0033 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.02 | 17.02 | 1.33 | 1.22 | 1.0m-17.02m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | qjxwy | qjxwy
怡南总部大楼 | N01B05WS5873 | N0112YS0173 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.20 | 13.20 | 1.5 | 1.89 | 0.0m-13.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | qjxwy | qjxwy
怡南总部大楼 | N01-5-213 | N01-5-215 | WS | 混凝土管 | 300 | 9.81 | 9.81 | 0.55 | 0.57 | 0.0m-9.81m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | 杜小康 | 杜小康
怡南总部大楼 | N01B05YS6932 | N01B05YS0005 | WS | 钢筋混凝土 | 400*400 | 8.79 | 8.79 | 0.8 | 1.12 | 0.0m-8.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-5 | qjxwy | qjxwy
怡南总部大楼 | N01B05YS0027 | N01B05YS0023 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.45 | 24.45 | 1.3 | 1.5 | 0.0m-24.45m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-5 | 杜小康 | 杜小康
怡南总部大楼 | N01B05YS0025 | N01B05YS0023 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.17 | 2.17 | 0.78 | 1.42 | 0.0m-2.06m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | I | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | 吴贤义 | 吴贤义
怡南总部大楼 | N01B05Y1000 | N01B05YS0042 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.25 | 3.25 | 0.7 | 0.92 | 0.0m-3.25m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | 杜小康 | 杜小康
怡南总部大楼 | N01-5-215 | N01-5WS0216 | WS | 混凝土管 | 300 | 9.24 | 9.24 | 0.57 | 0.7 | 0.0m-0.2m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | 杜小康 | 杜小康
怡南总部大楼 | N01B05YS0002 | N0112YS0304 | YS | 混凝土管 | 600 | 15.15 | 15.15 | 1.2 | 1.58 | 10.0m-10.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-14 | 6.2 | 10 | 0.56 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 代中 | xbyml
怡南总部大楼 | N01-5WS0216 | N01B05Y1002 | WS | 混凝土管 | 300 | 2.75 | 2.75 | 0.7 | 0.8 | 0.0m-2.75m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-5 | 杜小康 | 杜小康
怡南总部大楼 | N01B05WS0285 | N0112WS0280 | WS | 塑料管 | 400 | 11.46 | 11.46 | 2.9 | 2.91 | 3.5m-5.0m处,0607h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-5 | 代中 | xbyml
怡南总部大楼 | N0112YS0316 | N0112YS0314 | YS | 塑料管 | 300 | 5.60 | 5.60 | 0.95 | 1.14 | 1.1m-3.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.38 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-5 | xbyml | xbyml
怡南总部大楼 | N0112YS0311 | N0112YS0308 | YS | 塑料管 | 300 | 4.94 | 4.94 | 1 | 1.11 | 0.5m-4.93m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.9 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-5 | xbyml | xbyml
怡南总部大楼 | N01B05YS0041 | N01B05YS0039 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.11 | 1.11 | 0.58 | 0.7 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | 杜小康 | 杜小康
怡南总部大楼 | N01B05Y1003 | N01B05YS0045 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.38 | 4.38 | 0.74 | 0.93 | 0.0m-4.38m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | 杜小康 | 杜小康
怡南总部大楼 | N01B05YS0033 | N01B05YS0034 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.85 | 17.85 | 1.22 | 1.4 | -6.6m-6.6m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-12 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | 马地曲 | 苟航
怡南总部大楼 | N0112YS0311 | N0112YS0308 | YS | 塑料管 | 300 | 4.94 | 4.94 | 1 | 1.11 | 1.0m-4.93m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 0.97 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-5 | xbyml | xbyml
怡南总部大楼 | N01B05WS0050 | N01B05YS0042 | WS | 混凝土管 | 250 | 10.88 | 10.88 | 0.3 | 0.91 | 1.0m-10.88m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-5 | 杜小康 | 杜小康
怡南总部大楼 | N01B05YS1001 | N01B05YS1852 | YS | 混凝土管 | 200 | 37.45 | 37.45 | 0.68 | 1.19 | 0.0m-37.45m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-07 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-5 | 马地曲 | 杜小康
宏山激光 | N01B06YS0154 | N01B06YS0163 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.27 | 25.27 | 1.42 | 1.5 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-02 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0162 | N01B06YS0160 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.55 | 9.55 | 1.27 | 1.38 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-01-02 | 1.25 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0269 | N01B06YS0270 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.82 | 17.82 | 1.64 | 1.65 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-01-02 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0274 | N01B06YS0272 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.91 | 19.91 | 1.55 | 1.65 | 0.0m-19.91m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.08 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0082 | N01B06YS0039 | YS | 混凝土管 | 200 | 2.39 | 2.39 | 0.7 | 1 | 0.7m-1.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0157 | N01B06YS0193 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.54 | 20.54 | 1.66 | 1.57 | 0.0m-20.54m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0200 | N01B06YS0205 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.16 | 16.16 | 1.6 | 1.62 | 0.0m-16.2m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0162 | N01B06YS0160 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.55 | 9.55 | 1.27 | 1.38 | 4.0m-4.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-02 | 1.25 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0199 | N01B06YS0200 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.07 | 18.07 | 1.65 | 1.6 | 0.0m-18.1m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0777 | N0102YS0233 | YS | 混凝土管 | 800 | 13.86 | 13.86 | 2.25 | 2.2 | 0.0m-13.9m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.65 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0274 | N01B06YS0272 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.91 | 19.91 | 1.55 | 1.65 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-02 | 2 | 2 | 0.08 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0805 | N01B06YS0188 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.66 | 18.66 | 1.7 | 1.6 | 1.0m-18.66m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0284 | N01B06YS0290 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.81 | 16.81 | 1.7 | 1.75 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-01-02 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0802 | N01B06YS0194 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.31 | 17.31 | 1.67 | 1.7 | 0.6m-17.31m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0167 | N01B06YS0169 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.45 | 17.45 | 1.58 | 1.65 | 0.0m-17.45m处,0208h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0162 | N01B06YS0167 | YS | 混凝土管 | 400 | 21.41 | 21.41 | 1.24 | 1.4 | 0.0m-21.41m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0273 | N01B06YS0270 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.06 | 19.06 | 1.62 | 1.64 | 4.0m-19.1m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0281 | N01B06YS0284 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.68 | 11.68 | 1.61 | 1.7 | 0.0m-11.7m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0141 | N01B06YS0144 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.66 | 17.66 | 1.58 | 1.75 | 0.0m-17.66m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0284 | N01B06YS0290 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.81 | 16.81 | 1.7 | 1.75 | 0.0m-16.81m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.4 | I | (局部缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0233 | N01B06YS0777 | YS | 混凝土管 | 800 | 25.95 | 25.95 | 2.15 | 2.21 | 0.0m-25.95m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0125 | N01B06YS0127 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.63 | 12.63 | 1.3 | 1.35 | 1.0m-1.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-02 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0245 | N01B06YS0127 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.94 | 18.94 | 1.35 | 1.45 | 0.1m-1.16m处,1002h | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 o 。 | QV | NL | 2022-01-02 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0279 | N01B06YS0281 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.73 | 16.73 | 1.58 | 1.61 | 0.0m-16.73m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0054 | N01B06YS0055 | YS | 混凝土管 | 400 | 6.41 | 6.41 | 1.63 | 1.6 | 1.0m-6.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0274 | N01B06YS0276 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.04 | 17.04 | 1.55 | 1.74 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-01-02 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0245 | N01B06YS0127 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.94 | 18.94 | 1.35 | 1.45 | 0.0m-18.94m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0191 | N01B06YS0802 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.19 | 17.19 | 1.65 | 1.7 | 6.0m-6.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-02 | 2 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0157 | N01B06YS0153 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.45 | 19.45 | 1.6 | 1.45 | 0.0m-19.45m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0800 | N01B06YS0150 | YS | 混凝土管 | 400 | 21.69 | 21.69 | 1.48 | 1.58 | 0.5m-21.7m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-02 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0158 | N01B06YS0801 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.47 | 14.47 | 1.34 | 1.45 | 1.0m-1.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-02 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
宏山激光 | N01B06YS0068 | N01B06YS0054 | YS | PVC管 | 160 | 0.82 | 0.82 | 0.33 | 0.39 | 1.0m-6.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-6 | 苟航 | 苟航
宏山激光 | N01B06YS0191 | N01B06YS0802 | YS | 混凝土管 | 400 | 17.19 | 17.19 | 1.65 | 1.7 | 4.0m-4.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-02 | 2 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-6 | 马地曲 | 吴贤义
顺联制造汇 | N01B07YS0602 | N01B07YS0443 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.26 | 9.26 | 1.3 | 1.6 | 0.0m-9.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS3014 | N01B07WS3012 | WS | 塑料管 | 250 | 10.12 | 10.12 | 1.11 | 1.1 | 0.0m-10.12m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0295 | N01B07YS0291 | YS | 混凝土管 | 500 | 21.09 | 21.09 | 1.27 | 1.48 | 0.0m-21.1m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-7 | 马地曲 | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07WS0078 | N01B07WS0081 | WS | 塑料管 | 300 | 24.64 | 24.64 | 1.7 | 1.77 | 0.0m-24.64m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-7 | 马地曲 | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07WS6007 | N01B07WS0027 | WS | 塑料管 | 300 | 0.63 | 0.63 | 1.12 | 1.12 | 0.0m-0.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS2571 | N01B07YS2572 | YS | 钢筋混凝土 | 150*150 | 1.24 | 1.24 | 0.47 | 0.46 | 0.0m-1.24m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-7 | 马地曲 | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07WS0093 | N01B07WS0023 | WS | 塑料管 | 200 | 6.56 | 6.56 | 0.8 | 1.04 | 0.0m-6.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N0102YS0469 | N0102YS0466 | YS | 混凝土管 | 800 | 19.63 | 19.63 | 2.2 | 2.1 | 0.0m-19.63m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-7 | xbyml | xbyml
顺联制造汇 | N01B07YS0365 | N01B07YS0362 | YS | 混凝土管 | 400 | 24.78 | 24.78 | 1.35 | 1.35 | 0.0m-24.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0021 | N01B07WS0019 | WS | 塑料管 | 300 | 18.63 | 18.63 | 1.1 | 1.15 | 0.0m-18.63m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0352 | N01B07YS0350 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.19 | 4.19 | 1 | 1.3 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 3.5 | 5 | 0.18 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0324 | N01B07YS5905 | YS | 混凝土管 | 600 | 45.04 | 45.04 | 2.3 | 2.3 | 0.0m-45.04m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0434 | N01B07YS0433 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.06 | 4.06 | 0.65 | 0.85 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0420 | N01B07YS0421 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.11 | 11.11 | 1.5 | 1.6 | 0.0m-11.11m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-7 | 马地曲 | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07WS0419 | N01B07YS0418 | WS | 混凝土管 | 300 | 4.85 | 4.85 | 0.55 | 0.65 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0441 | N01B07YS0440 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.74 | 9.74 | 1.65 | 1.6 | 0.0m-9.74m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0327 | N01B07WS0328 | WS | 塑料管 | 300 | 9.74 | 9.74 | 0.7 | 0.75 | 2.0m-9.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0027 | N01B07WS0028 | WS | 塑料管 | 300 | 7.04 | 7.04 | 1.12 | 1.12 | 0.0m-7.04m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-7 | 马地曲 | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07WS0015 | N01B07WS0080 | WS | 塑料管 | 300 | 21.32 | 21.32 | 1.25 | 1.35 | 0.0m-21.32m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0463 | N01B07YS0465 | YS | 钢筋混凝土 | 200*250 | 13.04 | 13.04 | 0.47 | 0.47 | 0.0m-13.04m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-7 | 马地曲 | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07YS0356 | N01B07YS0353 | YS | 混凝土管 | 400 | 20.95 | 20.95 | 1.38 | 1.34 | 0.0m-21.0m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-7 | 马地曲 | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07YS2510 | N01B07YS0801 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.42 | 4.42 | 1 | 1.13 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0019 | N01B07WS0015 | WS | 塑料管 | 300 | 22.10 | 22.10 | 1.15 | 1.25 | 0.0m-22.1m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 马地曲 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS2500 | N01B07YS0311 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.71 | 17.71 | 0.75 | 1.1 | 0.4m-17.71m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-7 | 马地曲 | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07YS0305 | N01B07YS0306 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.36 | 10.36 | 1 | 1.2 | 2.0m-10.36m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.09 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0305 | N01B07YS0306 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.36 | 10.36 | 1 | 1.2 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0407 | N01B07WS1011 | WS | PVC管 | 200 | 15.11 | 15.11 | 1.05 | 1.06 | 0.0m-15.11m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0076 | N0102WS0084 | WS | 混凝土管 | 300 | 12.68 | 12.68 | 1.77 | 1.75 | 2.0m-8.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 8.2 | 10 | 0.37 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | xbyml | xbyml
顺联制造汇 | N0102YS0255 | N0102YS0254 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.52 | 10.52 | 1.25 | 1.25 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-10 | 2.2 | 2 | 0.1 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | 代中 | xbyml
顺联制造汇 | N01B07YS0304 | N01B07YS0306 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.74 | 3.74 | 1.1 | 1.17 | 0.4m-3.74m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0312 | N01B07YS0311 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.24 | 3.24 | 1 | 1.05 | 0.0m-3.24m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-7 | 马地曲 | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07YS2832 | N01B07YS1500 | YS | 混凝土管 | 600 | 20.99 | 20.99 | 2.3 | 2.35 | 0.0m-21.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0438 | N01B07YS0436 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.91 | 4.91 | 1 | 1.1 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0466 | N01B07YS0465 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.01 | 11.01 | 0.5 | 0.5 | 1.0m-1.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-7 | qjxwy | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07YS0412 | N01B07YS0413 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.28 | 12.28 | 1.35 | 1.35 | 0.0m-12.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0353 | N01B07YS0350 | YS | 混凝土管 | 400 | 14.69 | 14.69 | 1.4 | 1.42 | 0.0m-14.7m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-7 | 马地曲 | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07YS1500 | N01B07YS0408 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.13 | 21.13 | 2.35 | 2.3 | 0.0m-21.14m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0428 | N01B07YS0427 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.93 | 3.93 | 0.71 | 1.1 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0328 | N01B07WS0330 | WS | 塑料管 | 300 | 12.51 | 12.51 | 0.75 | 0.8 | 0.7m-0.9m处,null | 功能性 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0020 | N01B07WS0018 | WS | 塑料管 | 250 | 13.25 | 13.25 | 1.1 | 1.15 | 0.0m-13.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0023 | N01B07WS0021 | WS | 塑料管 | 300 | 24.24 | 24.24 | 1.05 | 1.1 | 0.0m-24.24m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N0102YS0375 | N0102YS0374 | YS | 混凝土管 | 600 | 13.46 | 13.46 | 1.4 | 1.8 | 0.0m-0.5m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-7 | xbyml | xbyml
顺联制造汇 | N01B07YS0363 | N01B07YS0362 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.68 | 7.68 | 1 | 1.27 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0748 | N01B07YS0315 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.46 | 4.46 | 1.05 | 1.15 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | (整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0602 | N01B07YS0443 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.26 | 9.26 | 1.3 | 1.6 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0440 | N01B07YS0439 | YS | 混凝土管 | 400 | 23.36 | 23.36 | 1.6 | 1.55 | 0.0m-23.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0429 | N01B07YS0427 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.30 | 5.30 | 1 | 1.1 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0310 | N01B07YS0308 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.95 | 10.95 | 0.9 | 1.05 | 1.0m-11.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS5905 | N01B07YS2832 | YS | 混凝土管 | 600 | 21.19 | 21.19 | 2.2 | 2.2 | 0.0m-21.23m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0443 | N01B07YS0442 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.67 | 10.67 | 1.6 | 1.65 | 0.0m-10.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0290 | N01B07YS0291 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.39 | 10.39 | 1 | 1.05 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N0102YS0255 | N0102YS0254 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.52 | 10.52 | 1.25 | 1.25 | 0.1m-10.51m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | SL | 2022-03-10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.99 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-7 | 代中 | xbyml
顺联制造汇 | N01B07YS0475 | N01B07YS0448 | YS | 钢筋混凝土 | 250*300 | 11.24 | 11.24 | 0.5 | 0.52 | 0.0m-11.24m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-7 | 马地曲 | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07WS2823 | N01B07YS0324 | WS | 混凝土管 | 600 | 24.37 | 24.37 | 2 | 2.2 | 0.0m-24.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0015 | N01B07WS0080 | WS | 塑料管 | 300 | 21.32 | 21.32 | 1.25 | 1.35 | 0.0m-9.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0077 | N01B07WS0078 | WS | 塑料管 | 300 | 17.18 | 17.18 | 1.7 | 1.7 | 0.0m-17.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0621 | N01B07YS0365 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.04 | 13.04 | 1.3 | 1.3 | 0.0m-13.04m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0423 | N0102YS0284 | YS | 混凝土管 | 800 | 12.83 | 12.83 | 1.8 | 1.83 | 0.0m-12.84m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-04-15 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.65 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0022 | N01B07WS0020 | WS | 塑料管 | 250 | 22.04 | 22.04 | 1.05 | 1.1 | 0.0m-22.04m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0018 | N01B07WS0017 | WS | 塑料管 | 250 | 13.00 | 13.00 | 1.15 | 1.15 | 0.0m-13.0m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 马地曲 | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07WS0003 | N01B07YS0371 | YS | 塑料管 | 200 | 4.72 | 4.72 | 0.43 | 0.6 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0019 | N01B07WS0015 | WS | 塑料管 | 300 | 22.10 | 22.10 | 1.15 | 1.25 | 0.0m-22.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-20 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | qjxwy | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07YS0442 | N01B07YS0441 | YS | 混凝土管 | 400 | 19.56 | 19.56 | 1.65 | 1.65 | 0.0m-19.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS3111 | N01B07WS0407 | WS | 塑料管 | 300 | 6.74 | 6.74 | 0.98 | 1 | 0.0m-6.74m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07YS0072 | N01B07YS5554 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.35 | 16.35 | 0.93 | 1.05 | -14.6m-14.6m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-7 | 马地曲 | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07YS0362 | N01B07YS0359 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.90 | 18.90 | 1.35 | 1.35 | 0.0m-18.9m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-7 | 马地曲 | qjxwy
顺联制造汇 | N01B07YS0289 | N01B07YS0291 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.60 | 4.60 | 1.11 | 1.25 | 1.0m-4.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N0102YS0375 | N0102YS0374 | YS | 混凝土管 | 600 | 13.46 | 13.46 | 1.4 | 1.8 | 4.0m-8.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | xbyml | xbyml
顺联制造汇 | N01B07WS0076 | N0102WS0084 | WS | 混凝土管 | 300 | 12.68 | 12.68 | 1.77 | 1.75 | 2.5m-3.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 8.2 | 10 | 0.37 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | xbyml | xbyml
顺联制造汇 | N01B07YS0352 | N01B07YS0350 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.19 | 4.19 | 1 | 1.3 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 3.5 | 5 | 0.18 | 4.5 | Ⅲ | (部分或整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0057 | N01B07WS0056 | WS | 塑料管 | 300 | 24.36 | 24.36 | 1.26 | 1.25 | 0.0m-24.36m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.33 | 9.5 | Ⅳ | (部分或整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 马地曲 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0036 | N01B07WS0034 | WS | 塑料管 | 300 | 22.40 | 22.40 | 1.4 | 1.45 | 0.0m-22.4m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.03 | 0.03 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-7 | 马地曲 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS5013 | N0102YS0457 | WS | 混凝土管 | 800 | 7.66 | 7.66 | 1.87 | 1.76 | 0.0m-1.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.26 | 8.45 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-7 | xbyml | xbyml
顺联制造汇 | N01B07WS0095 | N01B07WS0019 | WS | PVC管 | 200 | 6.58 | 6.58 | 0.5 | 1.15 | 0.0m-6.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 杜小康 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0053 | N0102YS0424 | WS | 塑料管 | 300 | 24.55 | 24.55 | 1.25 | 1.25 | 0.0m-24.55m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.33 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-7 | 马地曲 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0056 | N01B07WS0053 | WS | 混凝土管 | 300 | 18.47 | 18.47 | 1.25 | 1.25 | 0.0m-17.73m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.03 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 马地曲 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS2806 | N01B07WS0009 | WS | 塑料管 | 200 | 22.73 | 22.73 | 0.78 | 0.73 | 0.0m-22.73m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-08 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.4 | I | (部分或整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-7 | 马地曲 | 杜小康
顺联制造汇 | N01B07WS0047 | N01B07WS0044 | WS | 混凝土管 | 300 | 18.69 | 18.69 | 1.32 | 1.3 | 0.0m-17.73m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.03 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-7 | 马地曲 | 杜小康
新厨厨具电器厂 | N01B08YS0102 | N01B08YS0566 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.77 | 15.77 | 1.3 | 1.8 | 4.0m-4.0m处,1212h | 结构性 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-03 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | 马地曲 | 吴贤义
新厨厨具电器厂 | N0102YS0451 | N01B08YS0450 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.06 | 5.06 | 1.2 | 1.68 | 5.05m-5.05m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.2 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102WS0527 | N0102WS0526 | WS | 塑料管 | 400 | 16.10 | 16.10 | 2.15 | 1.95 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-17 | 5.3 | 10 | 0.71 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | 代中 | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0430 | N0102YS0429 | YS | 混凝土管 | 800 | 3.66 | 3.66 | 1.7 | 1.85 | 1.5m-2.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 9.5 | 10 | 0.82 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08WS0025 | N01B08WS3265 | WS | 混凝土管 | 300 | 9.96 | 9.96 | 1.3 | 1.3 | 0.0m-9.99m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-21 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-8 | 吴贤义 | 吴贤义
新厨厨具电器厂 | N0102YS0453 | N01B08YS0450 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.91 | 26.91 | 2.13 | 2.13 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-15 | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | 代中 | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0394 | N0102YS0392 | YS | 混凝土管 | 400 | 5.39 | 5.39 | 1.5 | 1.58 | 0.4m-1.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.19 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0440 | N0102YS0438 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.69 | 12.69 | 1.3 | 1.65 | 0.0m-12.6m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.99 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01-8-364 | N0102YS0429 | YS | 混凝土管 | 800 | 10.48 | 10.48 | 1.58 | 1.85 | 1.0m-2.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 1.42 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0448 | N0102YS0445 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.42 | 9.42 | 1.05 | 1.64 | 2.08m-2.08m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.11 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS2050 | N01B08YS0572 | YS | PVC管 | 200 | 13.86 | 13.86 | 0.6 | 0.85 | 0.6m-13.88m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2021-10-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-8 | 苟航 | qjxwy
新厨厨具电器厂 | N01B08WS3002 | N01B08WS3265 | WS | 混凝土管 | 300 | 1.06 | 1.06 | 1.3 | 1.3 | 0.0m-15.21m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-23 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-8 | 肖林 | 肖林
新厨厨具电器厂 | N01B08YS5007 | N01B08YS5020 | YS | 混凝土管 | 400 | 42.14 | 42.14 | 1.2 | 1.45 | 0.0m-42.14m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-03 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-8 | 马地曲 | 吴贤义
新厨厨具电器厂 | N0102YS0452 | N01B08YS0450 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.18 | 9.18 | 1.2 | 1.65 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.22 | 4.45 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0443 | N01B08YS0442 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.17 | 4.17 | 1.3 | 1.48 | 2.0m-4.16m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.52 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0435 | N01B08YS0434 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.26 | 4.26 | 1.2 | 1.3 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.23 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08WS3153 | N0102WS2033 | WS | 混凝土管 | 400 | 15.71 | 15.71 | 1.28 | 1.35 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-03 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | 马地曲 | 吴贤义
新厨厨具电器厂 | N01-8-364 | N0102YS0429 | YS | 混凝土管 | 800 | 10.48 | 10.48 | 1.58 | 1.85 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.8 | 5.5 | 1.3 | 4.6 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08WS3265 | N01B08WS0017 | WS | 混凝土管 | 300 | 12.34 | 12.34 | 1.3 | 1.3 | 0.0m-15.21m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-03 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-8 | 马地曲 | 肖林
新厨厨具电器厂 | N0102YS0435 | N01B08YS0434 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.26 | 4.26 | 1.2 | 1.3 | 0.5m-4.16m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.86 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08WS0008 | N01B08WS0011 | WS | 混凝土管 | 300 | 9.01 | 9.01 | 1 | 1.3 | 0.0m-9.13m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-03 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-8 | 马地曲 | 吴贤义
新厨厨具电器厂 | N01-8-364 | N0102YS0429 | YS | 混凝土管 | 800 | 10.48 | 10.48 | 1.58 | 1.85 | 6.0m-6.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.8 | 5.5 | 1.3 | 4.6 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08YS5011 | N01B08YS5007 | YS | 混凝土管 | 400 | 32.27 | 32.27 | 1.15 | 1.2 | 0.0m-32.3m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-03 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-8 | 马地曲 | 吴贤义
新厨厨具电器厂 | N0102YS0451 | N01B08YS0450 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.06 | 5.06 | 1.2 | 1.68 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.2 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0443 | N01B08YS0442 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.17 | 4.17 | 1.3 | 1.48 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.24 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01-8-364 | N0102YS0429 | YS | 混凝土管 | 800 | 10.48 | 10.48 | 1.58 | 1.85 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 1.42 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08WS3153 | N0102WS2033 | WS | 混凝土管 | 400 | 15.71 | 15.71 | 1.28 | 1.35 | 0.0m-22.84m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-03 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.09 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-8 | 马地曲 | 吴贤义
新厨厨具电器厂 | N01B08WS3152 | N0102WS2020 | WS | 混凝土管 | 300 | 7.45 | 7.45 | 1.34 | 1.35 | 1.0m-1.0m处,1212h | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-01-03 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.35 | I | (整体缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | 马地曲 | 吴贤义
新厨厨具电器厂 | N0102YS0430 | N0102YS0429 | YS | 混凝土管 | 800 | 3.66 | 3.66 | 1.7 | 1.85 | 0.0m-3.64m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 10 | 1.49 | 9.58 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0446 | N0102YS0445 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.65 | 4.65 | 1.2 | 1.65 | 1.0m-4.63m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.78 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0431 | N0102YS0430-1 | YS | 混凝土管 | 800 | 4.09 | 4.09 | 1.65 | 1.69 | 0.5m-0.51m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.21 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0430 | N0102YS0429 | YS | 混凝土管 | 800 | 3.66 | 3.66 | 1.7 | 1.85 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 9.5 | 10 | 0.82 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0393 | N0102YS0392 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.39 | 5.39 | 1.5 | 1.58 | 2.0m-2.01m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.19 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0430 | N0102YS0429 | YS | 混凝土管 | 800 | 3.66 | 3.66 | 1.7 | 1.85 | 2.0m-3.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 9.5 | 10 | 0.82 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0452 | N01B08YS0450 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.18 | 9.18 | 1.2 | 1.65 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.22 | 4.45 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0530 | N0102YS0528 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.92 | 12.92 | 2.15 | 2.23 | 2.0m-8.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N01B08WS0018 | N01B08WS3001 | WS | PVC管 | 200 | 1.06 | 1.06 | 0.4 | 0.42 | 0.0m-15.21m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-03 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-8 | 马地曲 | 肖林
新厨厨具电器厂 | N01-8-364 | N0102YS0429 | YS | 混凝土管 | 800 | 10.48 | 10.48 | 1.58 | 1.85 | 2.0m-8.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.8 | 5.5 | 1.3 | 4.6 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-8 | xbyml | xbyml
新厨厨具电器厂 | N0102YS0448 | N0102YS0445 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.42 | 9.42 | 1.05 | 1.64 | 2.08m-9.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.76 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-8 | xbyml | xbyml
昇辉电子控股 | N01B09YS0030 | N01B09YS0028 | YS | PVC管 | 200 | 8.65 | 8.65 | 0.53 | 0.8 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N0102YS0832 | N0102YS0828 | YS | 塑料管 | 500 | 12.56 | 12.56 | 1.55 | 1.4 | 5.1m-5.11m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.08 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-9 | xbyml | xbyml
昇辉电子控股 | N0102YS0838 | N0102YS0837 | YS | 混凝土管 | 600 | 80.88 | 80.88 | 2.5 | 2.5 | 16.0m-24.0m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-03-17 | 1.5 | 2 | 0.23 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-9 | 代中 | xbyml
昇辉电子控股 | N01B09WS0110 | N01B09WS0106 | WS | 混凝土管 | 400 | 22.92 | 22.92 | 1.4 | 1.5 | 1.0m-22.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N01B09WS0106 | N01B09WS0105 | WS | 混凝土管 | 400 | 24.98 | 24.98 | 1.5 | 1.65 | 0.6m-24.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N01B09YS0029 | N01B09YS0028 | YS | PVC管 | 200 | 8.15 | 8.15 | 0.5 | 0.8 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 0.09 | 8 | Ⅳ | (局部缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N01B09WS0150 | N01B09WS0140 | WS | 塑料管 | 300 | 29.93 | 29.93 | 0.95 | 1 | 0.0m-29.75m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N01B09WS0105 | N01B09WS0103 | WS | 混凝土管 | 400 | 12.70 | 12.70 | 1.65 | 1.8 | 0.0m-12.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N01B09WS0024 | N01B09YS0001 | YS | 塑料管 | 200 | 8.92 | 8.92 | 0.2 | 0.8 | 6.0m-8.74m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N01B09WS0013 | N01B09WS0014 | WS | 塑料管 | 300 | 29.30 | 29.30 | 1.1 | 1.05 | 0.0m-29.16m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N01B09YS1002 | N01B09YS0033 | YS | PVC管 | 110 | 34.97 | 34.97 | 0.11 | 0.76 | 1.0m-1.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N01B09WS0103 | N01B09WS0102 | WS | 混凝土管 | 400 | 25.17 | 25.17 | 1.8 | 1.9 | 0.1m-24.99m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N01B09YS0035 | N01B09YS0033 | YS | 塑料管 | 200 | 7.32 | 7.32 | 0.4 | 0.6 | 3.0m-3.2m处,null | 结构性 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 5 | 5 | 0.09 | 4.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道缺陷严重，结构状况受到影响。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N01B09WS0009 | N01B09WS0008 | WS | 塑料管 | 300 | 26.15 | 26.15 | 1.25 | 1.15 | 0.0m-25.95m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N01B09WS0140 | N01B09WS0137 | WS | 塑料管 | 300 | 39.05 | 39.05 | 1 | 1.1 | 0.0m-38.87m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N01B09YS0008 | N01B09YS0007 | YS | 塑料管 | 250 | 9.58 | 9.58 | 0.6 | 0.8 | 3.06m-3.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-05-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N01B09WS0012 | N01B09WS0013 | WS | 塑料管 | 300 | 22.70 | 22.70 | 1.1 | 1.1 | 0.0m-22.47m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N0102YS0832 | N0102YS0828 | YS | 塑料管 | 500 | 12.56 | 12.56 | 1.55 | 1.4 | 4.7m-5.11m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.08 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-9 | xbyml | xbyml
昇辉电子控股 | N01B09WS0011 | N01B09WS0012 | WS | 塑料管 | 300 | 24.90 | 24.90 | 1.23 | 1.1 | 0.0m-24.72m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N01B09WS0114 | N01B09WS0113 | WS | 混凝土管 | 400 | 18.12 | 18.12 | 1.2 | 1.2 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.35 | I | (局部缺陷)无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。结构条件基本完好，不需要修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N01B09YS0038 | N0102YS0811 | YS | 塑料管 | 500 | 26.87 | 26.87 | 0.98 | 1.55 | 0.1m-13.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.49 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-9 | xbyml | xbyml
昇辉电子控股 | N01B09WS0010 | N01B09WS0011 | WS | 塑料管 | 300 | 28.03 | 28.03 | 1.27 | 1.23 | 0.0m-0.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N0102YS0838 | N0102YS0837 | YS | 混凝土管 | 600 | 80.88 | 80.88 | 2.5 | 2.5 | 6.0m-12.0m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-03-17 | 1.5 | 2 | 0.23 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-9 | 代中 | xbyml
昇辉电子控股 | N01B09WS0018 | N0102YS0832 | YS | 塑料管 | 300 | 2.51 | 2.51 | 1.45 | 1.5 | 1.0m-1.55m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-08 | 11 | 10 | 0.4 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-9 | 代中 | xbyml
昇辉电子控股 | N01B09WS0102 | N01B09WS0094 | WS | 混凝土管 | 400 | 23.43 | 23.43 | 1.9 | 1.9 | 0.0m-23.21m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N01B09YS0014 | N01B09YS0013 | YS | 塑料管 | 200 | 6.68 | 6.68 | 0.4 | 0.6 | 5.8m-6.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-02-24 | 2 | 2 | 0.08 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-9 | 苟航 | 苟航
昇辉电子控股 | N01B09YS0147 | N01B09YS0144 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.34 | 8.34 | 1 | 1.05 | 0.0m-8.19m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N0102YS0838 | N0102YS0837 | YS | 混凝土管 | 600 | 80.88 | 80.88 | 2.5 | 2.5 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-17 | 1.5 | 2 | 0.23 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-9 | 代中 | xbyml
昇辉电子控股 | N01B09WS0008 | N01B09WS0007 | WS | 塑料管 | 400 | 25.23 | 25.23 | 1.15 | 1.2 | 0.0m-25.02m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-9 | qjxwy | qjxwy
昇辉电子控股 | N01B09YS1105 | N01B09YS0147 | YS | 混凝土管 | 300 | 32.41 | 32.41 | 0.9 | 1 | 0.0m-32.41m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.09 | 1.6 | Ⅱ | (局部缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-9 | 马地曲 | 杜小康
横五路 | N0101YS0745 | N0101YS0744 | YS | 塑料管 | 300 | 3.67 | 3.67 | 0.6 | 0.7 | 1.2m-2.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.08 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0102YS1299 | N0102YS1296 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.06 | 5.06 | 0.87 | 1.5 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.24 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0102YS1324 | N0102YS1323 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.99 | 4.99 | 0.6 | 1.25 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.6 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0102YS1306 | N0102YS1305 | YS | PVC管 | 110 | 5.19 | 5.19 | 0.9 | 1.35 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.26 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0141YS2475 | N0141YS2476 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.31 | 5.31 | 0.7 | 1 | 4.5m-5.3m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.19 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0141YS2474 | N0141YS2476 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.97 | 3.97 | 0.7 | 1 | 0.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-02-28 | 5 | 5 | 0.5 | 4.1 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0241YS1109 | N0231YS5035 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.24 | 12.24 | 1.2 | 1.3 | 0.0m-1.02m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-04-17 | 2.2 | 2 | 0.08 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 唐诗云 | xbyml
横五路 | N0141YS2473 | N0141YS2476 | YS | 混凝土管 | 1000 | 37.44 | 37.44 | 2.1 | 2.15 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-01 | 1.9 | 4.5 | 0.87 | 3.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0102YS1324 | N0102YS1323 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.99 | 4.99 | 0.6 | 1.25 | 3.0m-3.32m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 1.27 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0141YS2474 | N0141YS2476 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.97 | 3.97 | 0.7 | 1 | 0.0m-3.9m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | SL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.98 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0101YS0743 | N0101YS0736 | YS | 塑料管 | 300 | 2.30 | 2.30 | 0.6 | 0.87 | 0.0m-0.3m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.43 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0101YS0570 | N0101YS0571 | YS | 塑料管 | 300 | 28.65 | 28.65 | 0.6 | 0.63 | 3.2m-4.2m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.03 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0101YS0745 | N0101YS0744 | YS | 塑料管 | 300 | 3.67 | 3.67 | 0.6 | 0.7 | 10.0m-11.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.08 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0241YS1111 | N0231YS5044 | YS | 混凝土管 | 800 | 47.80 | 47.80 | 1.78 | 1.8 | 0.0m-47.79m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | SL | 2022-04-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L01 | 唐诗云 | xbyml
横五路 | N0111YS0404 | N0111YS0402 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.32 | 4.32 | 1.2 | 1.3 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 0.68 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0102YS1296 | N0102WS1285 | YS | 混凝土管 | 600 | 16.78 | 16.78 | 1.92 | 1.93 | 2.0m-6.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.32 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0101YS0525 | N0101YS0523 | YS | 塑料管 | 300 | 1.98 | 1.98 | 0.7 | 1.1 | 1.1m-1.98m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.51 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0101YS0575 | N0101YS0573 | YS | 塑料管 | 300 | 23.77 | 23.77 | 0.6 | 0.73 | 0.0m-1.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 6.6 | 10 | 0.08 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0141YS2477 | N01B41YS2542 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.76 | 8.76 | 0.7 | 0.85 | 4.0m-7.0m处,0803h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-02-28 | 5 | 5 | 0.57 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0101YS0606 | N0101YS0605 | YS | 塑料管 | 300 | 2.99 | 2.99 | 0.53 | 0.53 | 1.0m-2.98m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.66 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0111YS0207 | N0111YS0202 | YS | 混凝土管 | 800 | 25.48 | 25.48 | 1.8 | 1.8 | 8.0m-14.0m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-03-13 | 2 | 2 | 0.24 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0141YS2471 | N0141YS2473 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.14 | 4.14 | 0.7 | 1.1 | 2.0m-3.2m处,0802h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-02-28 | 8.8 | 9 | 0.53 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0102YS1312 | N0102YS1311 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.74 | 4.74 | 0.9 | 1.35 | 3.2m-3.57m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.28 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N01B34YS0178 | N01B34YS0177 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.80 | 8.80 | 0.3 | 0.3 | 0.0m-8.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-L01 | qjxwy | qjxwy
横五路 | N0141YS2477 | N01B41YS2542 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.76 | 8.76 | 0.7 | 0.85 | 0.0m-8.75m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | SL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0141YS2008 | N0101YS0733 | YS | 塑料管 | 300 | 1.65 | 1.65 | 0.81 | 0.85 | 1.0m-1.2m处,0912h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-11 | 2.2 | 2 | 0.61 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 姚文清 | xbyml
横五路 | N0111YS0207 | N0111YS0202 | YS | 混凝土管 | 800 | 25.48 | 25.48 | 1.8 | 1.8 | 0.0m-25.4m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0241YS1109 | N0231YS5035 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.24 | 12.24 | 1.2 | 1.3 | 0.85m-1.02m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-04-17 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.08 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L01 | 唐诗云 | xbyml
横五路 | N0141YS2469 | N0141YS2467 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.84 | 3.84 | 0.5 | 0.76 | 3.5m-3.83m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 1.14 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0231YS5041 | N0231YS5043 | YS | 混凝土管 | 600 | 42.71 | 42.71 | 1.85 | 2.01 | 0.01m-12.01m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-04-17 | 8.5 | 10 | 1.04 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 唐诗云 | xbyml
横五路 | N0102YS1311 | N0102YS1305 | YS | 混凝土管 | 600 | 12.62 | 12.62 | 1.75 | 1.76 | 8.0m-8.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.08 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0231YS5035 | N0241YS1111 | YS | 混凝土管 | 800 | 44.54 | 44.54 | 1.76 | 1.78 | 0.0m-1.01m处,0407h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-04-17 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.02 | 5.45 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L01 | 唐诗云 | xbyml
横五路 | N0141YS2471 | N0141YS2473 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.14 | 4.14 | 0.7 | 1.1 | 2.0m-2.5m处,0508h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0231YS5041 | N0231YS5043 | YS | 混凝土管 | 600 | 42.71 | 42.71 | 1.85 | 2.01 | 4.01m-8.01m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-04-17 | 8.5 | 10 | 1.04 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 唐诗云 | xbyml
横五路 | N0141YS2477 | N01B41YS2542 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.76 | 8.76 | 0.7 | 0.85 | 0.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-02-28 | 5 | 5 | 0.57 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0141YS2468 | N0141YS2467 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.11 | 4.11 | 0.5 | 0.79 | 0.0m-2.5m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-02-28 | 10 | 10 | 0.61 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0101YS0598 | N0101YS0596 | YS | 塑料管 | 300 | 3.38 | 3.38 | 0.65 | 1.25 | 0.5m-1.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.3 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0231YS5038 | N0231YS5041 | YS | 混凝土管 | 600 | 36.90 | 36.90 | 1.5 | 1.84 | 4.01m-10.01m处,0903h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-04-17 | 5 | 5 | 0.38 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 唐诗云 | xbyml
横五路 | N0102YS1296 | N0102WS1285 | YS | 混凝土管 | 600 | 16.78 | 16.78 | 1.92 | 1.93 | 10.0m-10.01m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.8 | 10 | 0.12 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0101YS0575 | N0101YS0573 | YS | 塑料管 | 300 | 23.77 | 23.77 | 0.6 | 0.73 | 9.1m-10.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-18 | 6.6 | 10 | 0.08 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0101YS0734 | N0101YS0735 | YS | 塑料管 | 300 | 1.65 | 1.65 | 0.75 | 1.05 | 1.0m-1.3m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.61 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0141YS2471 | N0141YS2473 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.14 | 4.14 | 0.7 | 1.1 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-02-28 | 8.8 | 9 | 0.53 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0101YS0719 | N0101YS0717 | YS | 塑料管 | 400 | 5.51 | 5.51 | 1.2 | 1.44 | 0.2m-0.5m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.18 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0102YS1290 | N0102YS1289 | YS | 混凝土管 | 600 | 7.23 | 7.23 | 1.4 | 1.45 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.8 | 1 | 1.37 | 0.7 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0102YS1318 | N0102YS1311 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.48 | 10.48 | 1.68 | 1.74 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 3 | 3 | 0.19 | 2.12 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0141YS2473 | N0141YS2476 | YS | 混凝土管 | 1000 | 37.44 | 37.44 | 2.1 | 2.15 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-01 | 1.9 | 4.5 | 0.87 | 3.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0102YS1289 | N0102YS1323 | YS | 混凝土管 | 600 | 14.71 | 14.71 | 1.5 | 1.6 | 8.0m-10.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0101YS0603 | N0101YS0602 | YS | 塑料管 | 300 | 2.98 | 2.98 | 0.65 | 0.56 | 0.0m-2.98m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0141YS2469 | N0141YS2467 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.84 | 3.84 | 0.5 | 0.76 | 0.0m-3.5m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 1.14 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0101YS0602 | N0101YS0599 | YS | 塑料管 | 300 | 1.70 | 1.70 | 0.68 | 0.96 | 0.0m-1.69m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.99 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0141YS2469 | N0141YS2467 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.84 | 3.84 | 0.5 | 0.76 | 2.0m-2.03m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-02-28 | 0.6 | 0.5 | 0.26 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0141YS2470 | N0141YS2472 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.94 | 4.94 | 0.7 | 0.82 | 0.5m-4.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | SL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.71 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0101YS0521 | N0101YS0520 | YS | 塑料管 | 300 | 0.96 | 0.96 | 1.05 | 1.25 | 0.0m-0.95m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1.04 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0101YS0579 | N0101YS0581 | YS | 塑料管 | 300 | 27.92 | 27.92 | 0.6 | 0.6 | 3.71m-6.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5 | 5 | 0.08 | 4.1 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0231YS5041 | N0231YS5043 | YS | 混凝土管 | 600 | 42.71 | 42.71 | 1.85 | 2.01 | 4.01m-20.01m处,0903h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-04-17 | 8.5 | 10 | 1.04 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 唐诗云 | xbyml
横五路 | N0111YS0404 | N0111YS0402 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.32 | 4.32 | 1.2 | 1.3 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 0.68 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0141YS2468 | N0141YS2467 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.11 | 4.11 | 0.5 | 0.79 | 0.0m-4.0m处,0308h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | SL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.97 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0102YS1296 | N0102WS1285 | YS | 混凝土管 | 600 | 16.78 | 16.78 | 1.92 | 1.93 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.08 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0111YS0404 | N0111YS0402 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.32 | 4.32 | 1.2 | 1.3 | 0.0m-4.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0101YS0515 | N0101YS0516 | YS | 塑料管 | 300 | 3.13 | 3.13 | 0.6 | 0.9 | 1.09m-1.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.32 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0102YS1296 | N0102WS1285 | YS | 混凝土管 | 600 | 16.78 | 16.78 | 1.92 | 1.93 | 6.0m-6.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.8 | 10 | 0.12 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0231YS5041 | N0231YS5043 | YS | 混凝土管 | 600 | 42.71 | 42.71 | 1.85 | 2.01 | 12.02m-22.55m处,0903h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-04-17 | 8.5 | 10 | 1.04 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 唐诗云 | xbyml
横五路 | N0141YS2470 | N0141YS2472 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.94 | 4.94 | 0.7 | 0.82 | 0.0m-2.0m处,1108h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-02-28 | 5 | 5 | 0.4 | 4.1 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N0231YS5038 | N0231YS5041 | YS | 混凝土管 | 600 | 36.90 | 36.90 | 1.5 | 1.84 | 0.25m-15.01m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-04-17 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L01 | 唐诗云 | xbyml
横五路 | N0141YS2473 | N0141YS2476 | YS | 混凝土管 | 1000 | 37.44 | 37.44 | 2.1 | 2.15 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-01 | 1.9 | 4.5 | 0.87 | 3.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 代中 | xbyml
横五路 | N01B42WS0664 | N01B42YS0666 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.43 | 10.43 | 0.64 | 0.7 | 0.0m-10.43m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L01 | 杜小康 | 杜小康
横五路 | N0102YS1297 | N0102YS1296 | YS | 混凝土管 | 110 | 5.04 | 5.04 | 0.9 | 1.6 | 0.5m-4.32m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 10 | 1.86 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0102YS1324 | N0102YS1323 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.99 | 4.99 | 0.6 | 1.25 | 0.0m-3.32m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 1.27 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L01 | xbyml | xbyml
横五路 | N0231YS5038 | N0231YS5041 | YS | 混凝土管 | 600 | 36.90 | 36.90 | 1.5 | 1.84 | 4.01m-12.01m处,0903h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-04-17 | 5 | 5 | 0.38 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L01 | 唐诗云 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1030 | N0113YS1029 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.50 | 7.50 | 0.8 | 0.93 | 5.37m-7.3m处,0308h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.26 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1335 | N0113YS1338 | YS | 塑料管 | 600 | 21.72 | 21.72 | 1.25 | 1.6 | 16.0m-16.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-11 | 7.3 | 10 | 0.14 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0141WS2372 | N0112WS0394 | WS | PVC管 | 200 | 20.62 | 20.62 | 1.7 | 1.62 | 1.2m-1.23m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-18 | 1.1 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1183 | N0113YS1181 | YS | PVC管 | 150 | 6.16 | 6.16 | 0.63 | 0.5 | 5.5m-6.1m处,0309h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-18 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.16 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1329 | N0113YS1330 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.23 | 18.23 | 0.8 | 0.68 | 0.8m-2.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.7 | 9 | 2.6 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | xbyml | xbyml
兴隆八路 | N0113WS1336 | N0113WS1337 | WS | 塑料管 | 300 | 12.42 | 12.42 | 1.48 | 1.8 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-11 | 1.3 | 1.5 | 0.28 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0112YS0385 | YXCJ-6-N01-YS37-L | YS | 混凝土管 | 300 | 5.06 | 5.06 | 1.1 | 1.3 | 1.0m-1.02m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-14 | 9.2 | 10 | 0.59 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N01B02WS0009 | N0113YS1031 | WS | 混凝土管 | 600 | 15.42 | 15.42 | 1.36 | 2.12 | 0.0m-15.42m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L02 | 杜小康 | 杜小康
兴隆八路 | N0112YS0386 | N0112YS0385 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.77 | 4.77 | 0.95 | 1.1 | 1.2m-4.0m处,0409h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.59 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1039 | N0113YS1036 | YS | 混凝土管 | 500 | 5.25 | 5.25 | 0.9 | 1.18 | 0.5m-1.5m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.19 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L02 | xbyml | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1069 | N0113YS1068 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.80 | 2.80 | 0.8 | 1.32 | 0.0m-0.5m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-17 | 5.5 | 6 | 0.71 | 4.8 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | xbyml | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1330 | N0112YS0346 | YS | 塑料管 | 300 | 7.27 | 7.27 | 1.13 | 1.25 | 0.0m-4.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.55 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L02 | xbyml | xbyml
兴隆八路 | N0141YS2341 | N0141YS2340 | YS | PVC管 | 200 | 6.40 | 6.40 | 1.04 | 1.06 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-18 | 2.2 | 2 | 0.16 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0141WS2372 | N0112WS0394 | WS | PVC管 | 200 | 20.62 | 20.62 | 1.7 | 1.62 | 7.0m-7.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-18 | 1.1 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0112YS0386 | N0112YS0385 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.77 | 4.77 | 0.95 | 1.1 | 1.05m-2.5m处,0904h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-14 | 11 | 10 | 1.04 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0141YS2343 | N0141YS2342 | YS | PVC管 | 200 | 22.87 | 22.87 | 0.92 | 1.02 | 8.0m-8.5m处,0902h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-03-18 | 2.2 | 2 | 0.04 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1039 | N0113YS1036 | YS | 混凝土管 | 500 | 5.25 | 5.25 | 0.9 | 1.18 | 0.5m-1.5m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-17 | 11 | 10 | 0.19 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | xbyml | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1313 | N0113YS1311 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.29 | 16.29 | 1.3 | 1.79 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-11 | 2.2 | 2 | 0.18 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1162 | N0113YS1161 | YS | PVC管 | 150 | 11.81 | 11.81 | 0.62 | 0.43 | 4.02m-4.8m处,1002h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-18 | 2.2 | 2 | 0.17 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1312 | N0113YS1311 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.12 | 13.12 | 1.6 | 1.78 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-11 | 5.5 | 5 | 0.08 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0141YS2342 | N0141YS2341 | YS | PVC管 | 200 | 21.86 | 21.86 | 1.04 | 1.07 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-18 | 1.8 | 2 | 0.19 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1329 | N0113YS1330 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.23 | 18.23 | 0.8 | 0.68 | 0.0m-3.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L02 | xbyml | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1069 | N0113YS1068 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.80 | 2.80 | 0.8 | 1.32 | 1.0m-1.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-17 | 5.5 | 6 | 0.71 | 4.8 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | xbyml | xbyml
兴隆八路 | N0112YS0386 | N0112YS0385 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.77 | 4.77 | 0.95 | 1.1 | 3.0m-4.5m处,0805h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-14 | 11 | 10 | 1.04 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1313 | N0113YS1311 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.29 | 16.29 | 1.3 | 1.79 | 8.0m-8.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-11 | 2.2 | 2 | 0.18 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0112YS0386 | N0112YS0385 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.77 | 4.77 | 0.95 | 1.1 | 1.0m-1.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | SL | 2022-03-14 | 11 | 10 | 1.04 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0112YS0385 | YXCJ-6-N01-YS37-L | YS | 混凝土管 | 300 | 5.06 | 5.06 | 1.1 | 1.3 | 3.5m-4.5m处,0903h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-14 | 9.2 | 10 | 0.59 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1313 | N0113YS1311 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.29 | 16.29 | 1.3 | 1.79 | 8.0m-12.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.25 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0141WS2378 | N0141WS2374 | YS | PVC管 | 200 | 4.79 | 4.79 | 0.8 | 1.02 | 2.0m-2.2m处,1001h | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | QV | SL | 2022-03-18 | 0.6 | 0.5 | 0.21 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1084 | N0113YS1085 | YS | PVC管 | 150 | 5.62 | 5.62 | 1.6 | 0.8 | 0.0m-2.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L02 | xbyml | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1334 | N0113YS1331 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.98 | 10.98 | 0.7 | 0.98 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.91 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L02 | xbyml | xbyml
兴隆八路 | N0112YS0386 | N0112YS0385 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.77 | 4.77 | 0.95 | 1.1 | 1.0m-1.02m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-14 | 11 | 10 | 1.04 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0141WS2373 | N0141WS2372 | WS | PVC管 | 200 | 38.68 | 38.68 | 1.61 | 1.64 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-18 | 2.7 | 3 | 0.2 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1335 | N0113YS1338 | YS | 塑料管 | 600 | 21.72 | 21.72 | 1.25 | 1.6 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-11 | 7.3 | 10 | 0.14 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1084 | N0113YS1085 | YS | PVC管 | 150 | 5.62 | 5.62 | 1.6 | 0.8 | 2.0m-2.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-17 | 0.6 | 0.5 | 0.18 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | xbyml | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1162 | N0113YS1161 | YS | PVC管 | 150 | 11.81 | 11.81 | 0.62 | 0.43 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-03-18 | 2.2 | 2 | 0.17 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0141YS2350 | N0141YS2349 | YS | PVC管 | 200 | 30.85 | 30.85 | 0.7 | 0.8 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-18 | 0.8 | 1 | 0.06 | 0.7 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1329 | N0113YS1330 | YS | 混凝土管 | 400 | 18.23 | 18.23 | 0.8 | 0.68 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.7 | 9 | 2.6 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | xbyml | xbyml
兴隆八路 | N0112YS0385 | YXCJ-6-N01-YS37-L | YS | 混凝土管 | 300 | 5.06 | 5.06 | 1.1 | 1.3 | 1.5m-5.06m处,0309h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.7 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1183 | N0113YS1181 | YS | PVC管 | 150 | 6.16 | 6.16 | 0.63 | 0.5 | 0.5m-0.8m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-03-18 | 2.2 | 2 | 0.16 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0141WS2374 | N0141WS2373 | WS | PVC管 | 200 | 34.06 | 34.06 | 1.37 | 1.6 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-18 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1043 | N0113YS1040 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.69 | 6.69 | 0.8 | 0.88 | 0.5m-2.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.25 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L02 | xbyml | xbyml
兴隆八路 | N0141WS2372 | N0112WS0394 | WS | PVC管 | 200 | 20.62 | 20.62 | 1.7 | 1.62 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-18 | 1.1 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0141WS2373 | N0141WS2372 | WS | PVC管 | 200 | 38.68 | 38.68 | 1.61 | 1.64 | 4.5m-4.8m处,0406h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-18 | 2.7 | 3 | 0.2 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N01B01YS01729 | N01B01YS0017 | YS | 混凝土管 | 600 | 24.46 | 24.46 | 1.92 | 1.95 | 0.0m-24.46m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 9.65 | 1 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L02 | 杜小康 | 杜小康
兴隆八路 | N0113YS1312 | N0113YS1311 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.12 | 13.12 | 1.6 | 1.78 | 0.0m-3.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | SL | 2022-03-11 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.23 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N01B02YS3371 | N01B02YS3370 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.40 | 13.40 | 0.65 | 0.7 | 0.0m-13.4m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-L02 | 杜小康 | 杜小康
兴隆八路 | N0113YS1313 | N0113YS1311 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.29 | 16.29 | 1.3 | 1.79 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-11 | 2.2 | 2 | 0.18 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0141WS2375 | N0141WS2374 | WS | PVC管 | 200 | 3.19 | 3.19 | 1.3 | 1.3 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-18 | 2.2 | 2 | 0.31 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L02 | 代中 | xbyml
兴隆八路 | N0113YS1328 | N0113YS1329 | YS | 混凝土管 | 300 | 28.52 | 28.52 | 0.65 | 0.68 | 0.0m-1.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.04 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L02 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS0196 | N0112YS0193 | YS | 混凝土管 | 800 | 4.97 | 4.97 | 2.65 | 2.68 | 0.0m-2.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.4 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N041YS2433 | N0112YS0048 | YS | 混凝土管 | 200 | 6.67 | 6.67 | 0.65 | 0.8 | 0.0m-2.0m处,0608h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-03-17 | 2 | 2 | 0.3 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0112YS6045 | N0112YS0256 | YS | 混凝土管 | 600 | 9.64 | 9.64 | 2.68 | 2.7 | 0.0m-2.0m处,1112h | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | QV | SL | 2022-03-09 | 0.5 | 0.5 | 0.21 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0792 | N0102YS0791 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.20 | 10.20 | 1.03 | 1.26 | 4.5m-4.51m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 3.3 | 5 | 0.29 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0062 | N0102YS0072 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.28 | 4.28 | 0.75 | 0.75 | 0.5m-4.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.82 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102WS0544 | N0102WS0543 | WS | 塑料管 | 400 | 12.01 | 12.01 | 1.4 | 1.45 | 5.8m-6.1m处,0607h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-03-17 | 2.2 | 2 | 0.08 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0858 | N0102YS0857 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.55 | 15.55 | 0.65 | 0.82 | 4.3m-4.31m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.13 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0882 | N0102YS0881 | YS | 塑料管 | 300 | 3.52 | 3.52 | 0.88 | 1.07 | 2.1m-2.2m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 8.5 | 10 | 0.57 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS0035 | N0112YS0033 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.48 | 30.48 | 1.78 | 1.85 | 6.0m-8.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.8 | 5 | 0.13 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0883 | N0102YS0881 | YS | 塑料管 | 300 | 17.38 | 17.38 | 1 | 1.15 | 2.1m-2.1m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.6 | 10 | 0.28 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0141YS2412 | N0141YS2411 | YS | 塑料管 | 200 | 5.83 | 5.83 | 0.4 | 0.4 | 2.94m-4.02m处,0905h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-08 | 11 | 10 | 0.19 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0879 | N0102YS0878 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.21 | 4.21 | 0.85 | 1.05 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.24 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0485 | N0102YS0484 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.68 | 5.68 | 1.6 | 1.7 | 0.0m-2.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.7 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0877 | N0102YS0875 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.19 | 17.19 | 0.85 | 1.15 | 3.2m-5.21m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.8 | 5 | 0.22 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0809 | N0102YS0810 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.91 | 1.91 | 1.25 | 1.9 | 0.1m-1.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.94 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0509 | N0102YS0508 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.49 | 2.49 | 1.2 | 1.3 | 0.5m-1.5m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.4 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0076 | N0102YS0080 | YS | 混凝土管 | 1000 | 15.17 | 15.17 | 2.2 | 2.35 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | QV | NL | 2022-01-18 | 1.2 | 1.5 | 0.26 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0789 | N0102YS0795 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.96 | 4.96 | 1.33 | 1.55 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 6 | 0.4 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0883 | N0102YS0881 | YS | 塑料管 | 300 | 17.38 | 17.38 | 1 | 1.15 | 3.5m-3.5m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.6 | 10 | 0.28 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0513 | N0102YS0512 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.79 | 2.79 | 0.92 | 1.02 | 2.5m-2.79m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.36 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0521 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.20 | 12.20 | 0.77 | 1.27 | 6.0m-6.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 5 | 0.31 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0805 | N0102YS0804 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.18 | 4.18 | 1.5 | 1.8 | 1.8m-1.81m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.24 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0494 | N0102YS0493 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.04 | 5.04 | 1.4 | 1.45 | 0.0m-3.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.6 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0854 | N0102YS0853 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.77 | 15.77 | 0.9 | 1.02 | 0.5m-2.5m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | QV | NL | 2022-01-18 | 7.1 | 10 | 0.36 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS2713 | N0102YS0086 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.75 | 8.75 | 1.2 | 1.53 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-17 | 5.5 | 5 | 0.11 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0477 | N0102YS0482 | YS | 塑料管 | 300 | 1.70 | 1.70 | 2.1 | 2.2 | 0.6m-1.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.59 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0083 | N0102YS0082 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.47 | 4.47 | 1.2 | 1.2 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.22 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0880 | N0102YS0878 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.90 | 16.90 | 0.93 | 1.05 | 0.01m-2.2m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 6.1 | 10 | 0.23 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0488 | N0102YS0487 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.94 | 4.94 | 1.5 | 1.6 | 0.0m-3.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.61 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0860 | N0102YS0861 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.71 | 15.71 | 0.8 | 0.9 | 3.0m-15.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.76 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0823 | N0102YS0824 | YS | 塑料管 | 300 | 17.38 | 17.38 | 0.7 | 0.9 | 3.1m-3.1m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.06 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0598 | N0102YS0597 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.52 | 6.52 | 0.9 | 0.98 | 0.5m-3.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.38 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0869 | CHZG-1-N01-YS53-L | YS | 混凝土管 | 800 | 23.74 | 23.74 | 3.1 | 3.1 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-03-17 | 3.8 | 6 | 0.21 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0521 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.20 | 12.20 | 0.77 | 1.27 | 1.2m-1.3m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 5 | 0.31 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0854 | N0102YS0853 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.77 | 15.77 | 0.9 | 1.02 | 0.1m-7.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.44 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0806 | N0102YS0804 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.99 | 10.99 | 0.55 | 1.42 | 1.0m-1.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.09 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0141YS2411 | N0141YS2410 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.23 | 14.23 | 0.84 | 1.53 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-08 | 0.6 | 0.5 | 0.14 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0797 | N0102YS0801 | YS | 塑料管 | 200 | 3.79 | 3.79 | 1.34 | 1.43 | 0.1m-3.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.95 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0141YS2416 | N0141YS2415 | YS | 塑料管 | 300 | 15.12 | 15.12 | 1.36 | 1.18 | 4.37m-5.0m处,1101h | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | QV | NL | 2022-03-08 | 0.6 | 0.5 | 0.07 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0066 | N0102YS0080 | YS | 混凝土管 | 600 | 28.31 | 28.31 | 1.6 | 1.8 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0067 | N0102YS0066 | YS | PVC管 | 200 | 3.23 | 3.23 | 0.42 | 0.7 | 1.5m-2.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.31 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0927 | N0102YS0926 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.31 | 11.31 | 0.7 | 0.85 | 4.2m-4.3m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.09 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0854 | N0102YS0853 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.77 | 15.77 | 0.9 | 1.02 | 0.2m-0.21m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 7.1 | 10 | 0.36 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0071 | N0102YS0062 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.36 | 13.36 | 0.62 | 0.75 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.3 | 10 | 0.79 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0071 | N0102YS0062 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.36 | 13.36 | 0.62 | 0.75 | 0.5m-6.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.3 | 10 | 0.79 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS0035 | N0112YS0033 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.48 | 30.48 | 1.78 | 1.85 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.8 | 5 | 0.13 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0904 | N0102YS0903 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.55 | 5.55 | 1.83 | 1.95 | 0.0m-0.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.18 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0919 | N0102YS0918 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.53 | 11.53 | 1.25 | 1.5 | 0.0m-11.53m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0066 | N0102YS0080 | YS | 混凝土管 | 600 | 28.31 | 28.31 | 1.6 | 1.8 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.35 | 5.05 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102WS0087 | N0102WS0084 | WS | 塑料管 | 300 | 2.62 | 2.62 | 1.75 | 1.75 | 0.0m-1.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.76 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0785 | N0102YS0512 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.83 | 11.83 | 1.2 | 1.4 | 0.0m-3.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.68 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0868 | N0102YS0866 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.55 | 15.55 | 0.7 | 0.9 | 0.1m-15.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.99 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0854 | N0102YS0853 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.77 | 15.77 | 0.9 | 1.02 | 2.5m-2.51m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 7.1 | 10 | 0.36 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS6045 | N0112YS0256 | YS | 混凝土管 | 600 | 9.64 | 9.64 | 2.68 | 2.7 | 0.0m-9.64m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | SL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0539 | N0102YS0538 | YS | 塑料管 | 300 | 6.17 | 6.17 | 0.7 | 1.05 | 5.0m-5.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.16 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0858 | N0102YS0857 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.55 | 15.55 | 0.65 | 0.82 | 0.1m-7.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.98 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS0195 | N0112YS0193 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.10 | 5.10 | 1.1 | 1.3 | 1.0m-2.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.2 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0141YS2413 | N0141YS2410 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.62 | 9.62 | 0.84 | 1.7 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-08 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0824 | N0102YS0819 | YS | 塑料管 | 300 | 15.17 | 15.17 | 0.9 | 1.42 | 3.2m-3.21m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 1.4 | 2 | 0.13 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0596 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 600 | 72.19 | 72.19 | 1.5 | 1.87 | 0.0m-38.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 5 | 0.94 | 5.05 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0835 | N0102YS0836 | YS | 混凝土管 | 300 | 22.24 | 22.24 | 0.85 | 1 | 1.8m-1.81m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.04 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS0260 | N0112YS0259 | YS | 塑料管 | 300 | 4.11 | 4.11 | 1.87 | 1.87 | 2.0m-3.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.24 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0921 | N0102YS0920 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.62 | 9.62 | 0.8 | 1 | 0.2m-0.21m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.1 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0803 | N0102YS0802 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.63 | 5.63 | 1.35 | 2 | 1.8m-1.81m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.18 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0868 | N0102YS0866 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.55 | 15.55 | 0.7 | 0.9 | 2.1m-2.11m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 1.4 | 2 | 0.13 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0865 | N0102YS0863 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.60 | 15.60 | 0.9 | 1 | 0.1m-0.2m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 3.8 | 5 | 0.13 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0901 | N0102YS0900 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.41 | 4.41 | 1.2 | 1.9 | 0.0m-4.41m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0141YS2418 | N0141YS2415 | YS | 塑料管 | 400 | 5.15 | 5.15 | 0.86 | 1 | 3.0m-3.01m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-03-08 | 2.2 | 2 | 0.19 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0112YS0176 | N0112YS0173 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.39 | 29.39 | 1.85 | 1.87 | 0.0m-11.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.37 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0791 | N0102YS0790 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.81 | 7.81 | 1.26 | 1.8 | 1.7m-1.72m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.13 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0869 | CHZG-1-N01-YS53-L | YS | 混凝土管 | 800 | 23.74 | 23.74 | 3.1 | 3.1 | 12.0m-12.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-03-17 | 3.8 | 6 | 0.21 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0879 | N0102YS0878 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.21 | 4.21 | 0.85 | 1.05 | 2.0m-4.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0785 | N0102YS0512 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.83 | 11.83 | 1.2 | 1.4 | 0.0m-5.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.68 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0944 | N0102YS0945 | YS | 塑料管 | 300 | 5.19 | 5.19 | 0.6 | 0.65 | 0.0m-0.1m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0141YS2411 | N0141YS2410 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.23 | 14.23 | 0.84 | 1.53 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-08 | 0.6 | 0.5 | 0.14 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0112YS0101 | N0110YS1229 | YS | 混凝土管 | 600 | 52.02 | 52.02 | 2.3 | 1.95 | 1.0m-6.0m处,0209h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | SL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 10.3 | 10 | 0.23 | 9.32 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0791 | N0102YS0790 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.81 | 7.81 | 1.26 | 1.8 | 0.1m-1.72m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0792 | N0102YS0791 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.20 | 10.20 | 1.03 | 1.26 | 0.8m-0.81m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 3.3 | 5 | 0.29 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0885 | N0102YS0884 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.93 | 3.93 | 1 | 1.15 | 0.01m-3.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.99 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0893 | N0102YS0892 | YS | 混凝土管 | 600 | 3.84 | 3.84 | 2.36 | 2.43 | 0.0m-1.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.26 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0070 | N0102YS0066 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.82 | 13.82 | 0.9 | 1.25 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.07 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102WS0543 | N0102WS0545 | WS | 塑料管 | 400 | 6.53 | 6.53 | 1.45 | 1.4 | 4.5m-5.2m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-17 | 2.2 | 2 | 0.15 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0141YS2417 | N0141YS2415 | YS | 塑料管 | 400 | 7.58 | 7.58 | 0.65 | 0.82 | 2.0m-2.2m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-03-08 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0244 | N0102YS0243 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.56 | 6.56 | 1.2 | 1.22 | 6.0m-6.56m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.15 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0930 | N0102YS0929 | YS | 塑料管 | 300 | 6.90 | 6.90 | 0.6 | 0.8 | 0.0m-6.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0847 | N0102YS0845 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.09 | 8.09 | 0.8 | 0.85 | 1.2m-8.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.84 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0503 | N0102YS0072 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.26 | 4.26 | 0.95 | 1 | 0.0m-4.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 1.88 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0797 | N0102YS0801 | YS | 塑料管 | 200 | 3.79 | 3.79 | 1.34 | 1.43 | 1.5m-1.51m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 6.6 | 10 | 0.53 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0904 | N0102YS0903 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.55 | 5.55 | 1.83 | 1.95 | 0.8m-0.85m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.14 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS0195 | N0112YS0193 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.10 | 5.10 | 1.1 | 1.3 | 0.0m-5.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.98 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0499 | N0102YS0498 | YS | 混凝土管 | 800 | 5.20 | 5.20 | 2.5 | 2.55 | 0.0m-3.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.15 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0141YS2414 | N0141YS2410 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.91 | 11.91 | 0.8 | 1.52 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-08 | 1.4 | 2 | 0.17 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0836 | N0102YS0803 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.88 | 10.88 | 1.07 | 1.35 | 0.1m-0.12m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.09 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0076 | N0102YS0080 | YS | 混凝土管 | 1000 | 15.17 | 15.17 | 2.2 | 2.35 | 0.0m-6.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.4 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0893 | N0102YS0892 | YS | 混凝土管 | 600 | 3.84 | 3.84 | 2.36 | 2.43 | 1.0m-2.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.26 | 9.85 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS0015 | N0112YS0018 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.48 | 30.48 | 3.36 | 4.5 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0805 | N0102YS0804 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.18 | 4.18 | 1.5 | 1.8 | 0.1m-4.18m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.98 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0886 | N0102YS0884 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.17 | 17.17 | 0.9 | 1.07 | 2.1m-2.1m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.06 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N01B31WS0035 | N01B31WS0034 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.98 | 3.98 | 0.95 | 1.25 | 0.0m-3.98m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-L03 | 杜小康 | 杜小康
环镇东路 | N0102WS0544 | N0102WS0543 | WS | 塑料管 | 400 | 12.01 | 12.01 | 1.4 | 1.45 | 11.9m-12.0m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.08 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0516 | N0102YS0515 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.66 | 1.66 | 1.2 | 1.35 | 0.0m-1.5m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.9 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0536 | N0102YS0537 | YS | 塑料管 | 200 | 5.93 | 5.93 | 0.3 | 0.8 | 0.0m-1.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0085 | N0102YS0082 | YS | 混凝土管 | 600 | 2.10 | 2.10 | 2.12 | 2.15 | 0.0m-2.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0904 | N0102YS0903 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.55 | 5.55 | 1.83 | 1.95 | 0.0m-5.34m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.18 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0858 | N0102YS0857 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.55 | 15.55 | 0.65 | 0.82 | 0.1m-0.5m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.13 | 1.54 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0865 | N0102YS0863 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.60 | 15.60 | 0.9 | 1 | 8.3m-9.1m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.06 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112WS2006 | N0112WS0171 | WS | 塑料管 | 500 | 59.23 | 59.23 | 5.1 | 5.3 | 0.0m-59.23m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L03 | qjxwy | qjxwy
环镇东路 | N0102YS0807 | N0102YS0810 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.69 | 6.69 | 1.15 | 1.9 | 0.1m-2.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0824 | N0102YS0819 | YS | 塑料管 | 300 | 15.17 | 15.17 | 0.9 | 1.42 | 1.0m-1.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 1.4 | 2 | 0.13 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0905 | N0102YS0903 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.96 | 15.96 | 1.15 | 1.95 | 0.0m-0.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.06 | 0.44 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0497 | N0102YS0496 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.04 | 5.04 | 1.3 | 1.6 | 0.0m-3.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.6 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0789 | N0102YS0795 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.96 | 4.96 | 1.33 | 1.55 | 1.7m-1.72m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 6 | 0.4 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0596 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 600 | 72.19 | 72.19 | 1.5 | 1.87 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-09 | 6 | 10 | 0.28 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0937 | N0102YS0935 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.67 | 12.67 | 0.63 | 0.92 | 3.0m-3.1m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.08 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N01B31WS0032 | N01B31WS0031 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.73 | 3.73 | 0.6 | 1 | 0.0m-3.73m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L03 | 杜小康 | 杜小康
环镇东路 | N0102YS0883 | N0102YS0881 | YS | 塑料管 | 300 | 17.38 | 17.38 | 1 | 1.15 | 1.8m-3.2m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.6 | 10 | 0.28 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0083 | N0102YS0082 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.47 | 4.47 | 1.2 | 1.2 | 0.0m-4.47m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0514 | N0102YS0515 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.71 | 5.71 | 0.85 | 1 | 1.6m-1.8m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.9 | 3 | 0.53 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0141YS2414 | N0141YS2410 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.91 | 11.91 | 0.8 | 1.52 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-08 | 1.4 | 2 | 0.17 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0877 | N0102YS0875 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.19 | 17.19 | 0.85 | 1.15 | 1.2m-1.21m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.8 | 5 | 0.22 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0852 | N0102YS0849 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.40 | 16.40 | 0.7 | 0.8 | 0.1m-7.5m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 10 | 10 | 0.45 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0476 | N0102YS0474 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.92 | 9.92 | 0.8 | 0.98 | 5.0m-9.92m处,null | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.5 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0516 | N0102YS0515 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.66 | 1.66 | 1.2 | 1.35 | 0.0m-1.66m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0876 | N0102YS0875 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.21 | 4.21 | 0.78 | 1.05 | 0.01m-4.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0928 | N0102YS0926 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.36 | 8.36 | 0.7 | 0.85 | 3.0m-3.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.12 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0071 | N0102YS0062 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.36 | 13.36 | 0.62 | 0.75 | 0.0m-7.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.52 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS0119 | N0112YS0126 | YS | 塑料管 | 200 | 4.37 | 4.37 | 0.65 | 1.83 | 1.87m-2.0m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-17 | 11 | 10 | 0.53 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0076 | N0102YS0080 | YS | 混凝土管 | 1000 | 15.17 | 15.17 | 2.2 | 2.35 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 1.2 | 1.5 | 0.26 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0596 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 600 | 72.19 | 72.19 | 1.5 | 1.87 | 0.0m-2.0m处,1112h | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | QV | SL | 2022-03-09 | 6 | 10 | 0.28 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0066 | N0102YS0080 | YS | 混凝土管 | 600 | 28.31 | 28.31 | 1.6 | 1.8 | 4.0m-6.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.1 | 9.45 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0503 | N0102YS0073 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.82 | 3.82 | 0.95 | 1.17 | 0.0m-3.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.79 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0509 | N0102YS0508 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.49 | 2.49 | 1.2 | 1.3 | 0.0m-2.49m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0860 | N0102YS0861 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.71 | 15.71 | 0.8 | 0.9 | 0.2m-2.3m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 3.6 | 5 | 0.22 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N01B31YS5329 | N01B31WS0054 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.73 | 7.73 | 0.7 | 1.16 | 0.0m-7.73m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L03 | 杜小康 | 杜小康
环镇东路 | N0102YS0472 | N0102YS0473 | YS | PVC管 | 150 | 6.01 | 6.01 | 0.51 | 0.65 | 0.0m-6.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0485 | N0102YS0484 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.68 | 5.68 | 1.6 | 1.7 | 3.0m-5.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.7 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0067 | N0102YS0066 | YS | PVC管 | 200 | 3.23 | 3.23 | 0.42 | 0.7 | 3.0m-3.23m处,null | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.31 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0141YS2414 | N0141YS2410 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.91 | 11.91 | 0.8 | 1.52 | 4.0m-6.0m处,0408h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | SL | 2022-03-08 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.17 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0112YS0264 | N0112YS0262 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.60 | 4.60 | 1.8 | 2 | 0.2m-2.0m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.39 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0141YS5003 | N0112YS0215 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.52 | 2.52 | 1.21 | 1.22 | 2.01m-2.51m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 1.17 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0141YS5003 | N0112YS0215 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.52 | 2.52 | 1.21 | 1.22 | 0.0m-2.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 1.17 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0844 | N0102YS0843 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.72 | 7.72 | 0.7 | 1.1 | 3.3m-3.31m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.13 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0503 | N0102YS0072 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.26 | 4.26 | 0.95 | 1 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0824 | N0102YS0819 | YS | 塑料管 | 300 | 15.17 | 15.17 | 0.9 | 1.42 | 3.2m-15.1m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.78 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0141YS2406 | N01B20YS0292 | YS | 钢筋混凝土 | 300*200 | 7.07 | 7.07 | 0.3 | 0.8 | 0.0m-7.02m处,0309h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.99 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0868 | N0102YS0866 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.55 | 15.55 | 0.7 | 0.9 | 4.1m-4.11m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 1.4 | 2 | 0.13 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS0055 | N0112YS0054 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.81 | 5.81 | 1.1 | 1.24 | 0.0m-0.2m处,1212h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-17 | 5.5 | 5 | 0.17 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0112YS0124 | N0112YS0127 | YS | 混凝土管 | 800 | 40.77 | 40.77 | 1.81 | 2 | 0.0m-40.75m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0514 | N0102YS0515 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.71 | 5.71 | 0.85 | 1 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.9 | 3 | 0.53 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS0192 | N0112YS0190 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.04 | 6.04 | 1.5 | 1.7 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 10 | 10 | 0.33 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0074 | N0102YS0076 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.23 | 11.23 | 1.25 | 1.8 | 2.99m-3.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.09 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0877 | N0102YS0875 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.19 | 17.19 | 0.85 | 1.15 | 0.01m-5.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.3 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS0192 | N0112YS0190 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.04 | 6.04 | 1.5 | 1.7 | 2.0m-4.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.33 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0792 | N0102YS0791 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.20 | 10.20 | 1.03 | 1.26 | 0.1m-10.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.98 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0858 | N0102YS0857 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.55 | 15.55 | 0.65 | 0.82 | 0.1m-8.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.98 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0945 | LZCJ-2-N02-YS879-L | YS | 塑料管 | 300 | 8.53 | 8.53 | 0.65 | 0.31 | 0.0m-0.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.12 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0793 | N0102YS0792 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.05 | 17.05 | 0.78 | 1.01 | 0.1m-10.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.58 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0860 | N0102YS0861 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.71 | 15.71 | 0.8 | 0.9 | 4.5m-4.51m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 3.6 | 5 | 0.22 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0924 | N0102YS0920 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.79 | 11.79 | 0.8 | 1 | 0.1m-1.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.08 | 0.44 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N01B10YS1111 | N01B10YS0058 | YS | 混凝土管 | 600 | 22.43 | 22.43 | 1.98 | 1.8 | 0.0m-27.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L03 | 杜小康 | 杜小康
环镇东路 | N0102YS0066 | N0102YS0080 | YS | 混凝土管 | 600 | 28.31 | 28.31 | 1.6 | 1.8 | 2.0m-6.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.5 | 0.5 | 0.14 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0869 | CHZG-1-N01-YS53-L | YS | 混凝土管 | 800 | 23.74 | 23.74 | 3.1 | 3.1 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-03-17 | 3.8 | 6 | 0.21 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0141YS2417 | N0141YS2415 | YS | 塑料管 | 400 | 7.58 | 7.58 | 0.65 | 0.82 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-08 | 5.5 | 5 | 0.13 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0797 | N0102YS0801 | YS | 塑料管 | 200 | 3.79 | 3.79 | 1.34 | 1.43 | 0.3m-0.35m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 6.6 | 10 | 0.53 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0883 | N0102YS0881 | YS | 塑料管 | 300 | 17.38 | 17.38 | 1 | 1.15 | 0.5m-0.52m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.6 | 10 | 0.28 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0521 | N0102YS0523 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.20 | 12.20 | 0.77 | 1.27 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 5 | 0.31 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0833 | N0102YS0823 | YS | 塑料管 | 300 | 27.04 | 27.04 | 0.42 | 0.7 | 0.1m-15.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.55 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS0055 | N0112YS0054 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.81 | 5.81 | 1.1 | 1.24 | 2.05m-3.0m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.17 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0112YS0260 | N0112YS0259 | YS | 塑料管 | 300 | 4.11 | 4.11 | 1.87 | 1.87 | 2.0m-4.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.49 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0843 | N0102YS0845 | YS | 混凝土管 | 300 | 20.58 | 20.58 | 1.1 | 0.9 | 0.1m-2.5m处,null | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.12 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0792 | N0102YS0791 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.20 | 10.20 | 1.03 | 1.26 | 2.5m-2.51m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 3.3 | 5 | 0.29 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS0035 | N0112YS0033 | YS | 混凝土管 | 800 | 30.48 | 30.48 | 1.78 | 1.85 | 0.0m-12.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.39 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0894 | N0102YS0892 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.41 | 17.41 | 1.05 | 1.18 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 6 | 0.11 | 4.8 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0882 | N0102YS0881 | YS | 塑料管 | 300 | 3.52 | 3.52 | 0.88 | 1.07 | 1.1m-1.11m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 8.5 | 10 | 0.57 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0847 | N0102YS0845 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.09 | 8.09 | 0.8 | 0.85 | 0.1m-0.4m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.12 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS0176 | N0112YS0173 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.39 | 29.39 | 1.85 | 1.87 | 2.0m-10.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.5 | 0.5 | 0.27 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0794 | N0102YS0792 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.94 | 18.94 | 0.8 | 1.01 | 0.1m-6.01m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.31 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS0249 | N0112WS0248 | YS | 塑料管 | 200 | 4.33 | 4.33 | 0.62 | 0.85 | 3.16m-4.0m处,0409h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-17 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.23 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0112YS0249 | N0112WS0248 | YS | 塑料管 | 200 | 4.33 | 4.33 | 0.62 | 0.85 | 3.0m-4.33m处,0804h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-17 | 11 | 10 | 0.31 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0494 | N0102YS0493 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.04 | 5.04 | 1.4 | 1.45 | 0.0m-0.5m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.2 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0865 | N0102YS0863 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.60 | 15.60 | 0.9 | 1 | 4.1m-4.11m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 3.8 | 5 | 0.13 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112YS0119 | N0112YS0126 | YS | 塑料管 | 200 | 4.37 | 4.37 | 0.65 | 1.83 | 3.0m-4.3m处,0405h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-17 | 11 | 10 | 0.53 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0843 | N0102YS0845 | YS | 混凝土管 | 300 | 20.58 | 20.58 | 1.1 | 0.9 | 0.4m-0.6m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.1 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0869 | CHZG-1-N01-YS53-L | YS | 混凝土管 | 800 | 23.74 | 23.74 | 3.1 | 3.1 | 2.0m-4.0m处,1112h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-17 | 3.8 | 6 | 0.21 | 4.95 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | 代中 | xbyml
环镇东路 | N0102YS0062 | N0102YS0072 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.28 | 4.28 | 0.75 | 0.75 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.23 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0112WS0177 | N0112WS2006 | WS | 塑料管 | 500 | 56.55 | 56.55 | 4.9 | 5.1 | 0.0m-59.23m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-12 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L03 | 马地曲 | 苟航
环镇东路 | N0102YS0880 | N0102YS0878 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.90 | 16.90 | 0.93 | 1.05 | 4.1m-4.11m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 6.1 | 10 | 0.23 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
环镇东路 | N0102YS0794 | N0102YS0792 | YS | 混凝土管 | 300 | 18.94 | 18.94 | 0.8 | 1.01 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.05 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L03 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1058 | N0110YS1057 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.16 | 8.16 | 0.9 | 1.2 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 10 | 10 | 0.25 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1035 | N0110YS1033 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.79 | 10.79 | 1.1 | 1.35 | 0.8m-0.81m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.09 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0531YS0198 | N0110YS1109 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.88 | 14.88 | 0.6 | 0.71 | 1.51m-6.6m处,0111h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.43 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1074 | N0110YS1072 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.70 | 8.70 | 1.1 | 1.4 | 0.0m-2.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.23 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N01-L04-750 | N01-L04-751 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.59 | 5.59 | 1 | 1.5 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-14 | 5.5 | 5 | 0.18 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1285 | N0110YS1281 | YS | 混凝土管 | 300 | 21.83 | 21.83 | 1.1 | 1.4 | 2.01m-3.0m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | SL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.17 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1034 | N0110YS1033 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.96 | 2.96 | 1.1 | 1.35 | 2.0m-2.95m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.34 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1415 | N0110YS1413 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.52 | 11.52 | 1.1 | 1.29 | 6.0m-6.03m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-14 | 7.6 | 10 | 0.35 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1042 | N0110YS1041 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.48 | 2.48 | 1.2 | 1.4 | 0.5m-0.52m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.4 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1456 | N0110YS1453 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.60 | 29.60 | 1.68 | 1.75 | 16.0m-26.0m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-14 | 1.4 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1055 | N0110YS1053 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.34 | 7.34 | 1 | 1.4 | 0.1m-1.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.14 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0141YS1013 | N0110YS1076 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.73 | 8.73 | 1.41 | 1.41 | 0.0m-8.7m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 10 | 2.7 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1006 | N0110YS1676 | YS | 混凝土管 | 800 | 13.49 | 13.49 | 2.25 | 2.3 | 0.0m-13.49m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.55 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1415 | N0110YS1413 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.52 | 11.52 | 1.1 | 1.29 | 4.98m-5.0m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-14 | 7.6 | 10 | 0.35 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N01-L04-750 | N01-L04-751 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.59 | 5.59 | 1 | 1.5 | 4.01m-5.59m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.55 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1285 | N0110YS1281 | YS | 混凝土管 | 300 | 21.83 | 21.83 | 1.1 | 1.4 | 0.1m-2.0m处,0107h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-03-14 | 9 | 10 | 0.12 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1051 | N0110YS1050 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.23 | 5.23 | 0.8 | 1.2 | 2.0m-3.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.19 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1047 | N0110YS1046 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.3 | 0.5m-0.51m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.9 | 3 | 1.18 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1415 | N0110YS1413 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.52 | 11.52 | 1.1 | 1.29 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-03-14 | 7.6 | 10 | 0.35 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1073 | N0110YS1072 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.98 | 4.98 | 1.1 | 1.4 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.2 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0531YS0198 | N0110YS1109 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.88 | 14.88 | 0.6 | 0.71 | 0.0m-1.5m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.43 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1070 | N0110YS1068 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.67 | 7.67 | 1 | 1.3 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 1.4 | 2 | 0.26 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1285 | N0110YS1281 | YS | 混凝土管 | 300 | 21.83 | 21.83 | 1.1 | 1.4 | 3.1m-6.0m处,1211h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.17 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110WS1423 | N0110WS1422 | WS | 塑料管 | 300 | 0.91 | 0.91 | 1.6 | 1.6 | 0.8m-0.9m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1415 | N0110YS1413 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.52 | 11.52 | 1.1 | 1.29 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-14 | 7.6 | 10 | 0.35 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0531YS0202 | N0531YS0203 | YS | 塑料管 | 200 | 14.75 | 14.75 | 0.5 | 1.4 | 0.0m-5.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.34 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1670 | N0110YS1281 | YS | 混凝土管 | 800 | 12.63 | 12.63 | 2 | 2 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.08 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1063 | N0110YS1061 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.56 | 4.56 | 1 | 1.2 | 0.0m-0.8m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.22 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1456 | N0110YS1453 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.60 | 29.60 | 1.68 | 1.75 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-14 | 1.4 | 2 | 0.18 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1048 | N0110YS1046 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.86 | 4.86 | 1 | 1.3 | 0.4m-2.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-18 | 10.3 | 10 | 0.86 | 7.83 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1062 | N0110YS1061 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.71 | 7.71 | 1 | 1.2 | 0.0m-7.7m处,null | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1285 | N0110YS1281 | YS | 混凝土管 | 300 | 21.83 | 21.83 | 1.1 | 1.4 | 2.01m-2.1m处,1212h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-14 | 9 | 10 | 0.12 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1069 | N0110YS1068 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.09 | 5.09 | 1 | 1.3 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0141YS1201 | N0110YS1431 | WS | 混凝土管 | 200 | 2.72 | 2.72 | 0.57 | 0.6 | 0.0m-0.6m处,1206h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-14 | 8.9 | 10 | 2.54 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1034 | N0110YS1033 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.96 | 2.96 | 1.1 | 1.35 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.34 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1456 | N0110YS1453 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.60 | 29.60 | 1.68 | 1.75 | 0.0m-27.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | SL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.98 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1042 | N0110YS1041 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.48 | 2.48 | 1.2 | 1.4 | 0.5m-2.48m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.8 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1044 | N0110YS1042 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.16 | 9.16 | 0.6 | 0.88 | 6.0m-7.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.11 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1104 | N0110YS1105 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.26 | 5.26 | 1 | 1.2 | 0.0m-5.0m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 0.88 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0199YS1001 | N0110YS1057 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.23 | 5.23 | 0.9 | 1.2 | 0.0m-4.12m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.79 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1079 | N0110YS1078 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.45 | 8.45 | 1 | 1.2 | 4.0m-8.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 2.3 | 2.76 | 1.84 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1051 | N0110YS1050 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.23 | 5.23 | 0.8 | 1.2 | 2.0m-5.22m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.62 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1035 | N0110YS1033 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.79 | 10.79 | 1.1 | 1.35 | 0.1m-0.3m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1070 | N0110YS1068 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.67 | 7.67 | 1 | 1.3 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 1.4 | 2 | 0.26 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1043 | N0110YS1041 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.41 | 5.41 | 1.2 | 1.4 | 0.5m-0.51m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.18 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1111 | N0110YS1109 | YS | 混凝土管 | 800 | 12.05 | 12.05 | 2.1 | 2.3 | 6.0m-6.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.08 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1670 | N0110YS1281 | YS | 混凝土管 | 800 | 12.63 | 12.63 | 2 | 2 | 0.0m-5.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.46 | 9.45 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N01-L04-750 | N01-L04-751 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.59 | 5.59 | 1 | 1.5 | 2.5m-4.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.55 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1415 | N0110YS1413 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.52 | 11.52 | 1.1 | 1.29 | 4.98m-6.03m处,0903h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.09 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L04 | 代中 | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1088 | N0110YS1086 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.00 | 8.00 | 0.95 | 1.55 | 0.1m-6.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.74 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1080 | N0110YS1078 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.34 | 4.34 | 1 | 1.2 | 0.0m-0.5m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.23 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1047 | N0110YS1046 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.3 | 0.5m-2.4m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.9 | 3 | 1.18 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N01B31YS0010 | N01B31YS0009 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.72 | 3.72 | 1 | 1.3 | 0.0m-3.72m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L04 | 杜小康 | 杜小康
兴隆五路 | N0110YS1091 | N0110YS1090 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.90 | 3.90 | 1 | 1.35 | 0.2m-3.89m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.95 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴隆五路 | N0110YS1063 | N0110YS1061 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.56 | 4.56 | 1 | 1.2 | 0.2m-4.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.83 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L04 | xbyml | xbyml
兴业十路 | N0110YS1256 | N0110YS1263 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.07 | 31.07 | 2.32 | 2.32 | 0.0m-31.07m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.32 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L05 | xbyml | xbyml
兴业十路 | N01-L05-72 | N01B31WS0038 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.83 | 3.83 | 0.75 | 1.4 | 0.0m-3.83m处,null | 功能性 |  | QV | NL | 2022-03-07 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L05 | 杜小康 | 杜小康
兴业十路 | N0110YS1250 | N0110YS1253 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.23 | 31.23 | 2.1 | 2.1 | 0.0m-31.22m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 1.56 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L05 | xbyml | xbyml
兴业十路 | N0110YS1245 | N0110YS1244 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.76 | 7.76 | 1.2 | 1.5 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 3 | 3 | 0.28 | 2.12 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L05 | xbyml | xbyml
兴业十路 | N0141YS2339 | N0110YS1250 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.62 | 11.62 | 1.1 | 1.42 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.09 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L05 | xbyml | xbyml
兴业十路 | N0110YS1245 | N0110YS1244 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.76 | 7.76 | 1.2 | 1.5 | 0.8m-4.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 6 | 0.68 | 5.7 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L05 | xbyml | xbyml
兴业十路 | N0110YS1263 | N0112YS0244 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.48 | 29.48 | 2.3 | 2.5 | 0.0m-29.28m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.26 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L05 | xbyml | xbyml
兴业十路 | N0110YS1253 | N0110YS1256 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.19 | 31.19 | 2.32 | 2.32 | 0.0m-31.19m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 10 | 1.43 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L05 | xbyml | xbyml
兴业十路 | N0110YS1237 | N0110YS1066 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.77 | 10.77 | 1.1 | 1.4 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.09 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L05 | xbyml | xbyml
兴业十路 | N0110YS1245 | N0110YS1244 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.76 | 7.76 | 1.2 | 1.5 | 0.8m-2.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-18 | 3 | 3 | 0.28 | 2.12 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L05 | xbyml | xbyml
兴业十路 | N0110YS1251 | N0110YS1250 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.03 | 7.03 | 1 | 1.44 | 4.0m-6.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.1 | 2 | 0.42 | 1.47 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L05 | xbyml | xbyml
兴业十路 | N0110YS1265 | N0110YS1263 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.60 | 10.60 | 1 | 1.53 | 0.0m-0.1m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.09 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L05 | xbyml | xbyml
兴业十路 | N0110YS1261 | N0110YS1256 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.16 | 10.16 | 2 | 2.29 | 0.0m-10.16m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 2 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L05 | xbyml | xbyml
兴业十路 | N0110YS1251 | N0110YS1250 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.03 | 7.03 | 1 | 1.44 | 2.0m-7.03m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.72 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L05 | xbyml | xbyml
兴业十路 | N0110YS1264 | N0110YS1263 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.90 | 7.90 | 1.03 | 1.55 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.13 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L05 | xbyml | xbyml
兴业十路 | N0110YS1236 | N0110YS1066 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.10 | 7.10 | 1 | 1.3 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.6 | 0.5 | 0.14 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L05 | xbyml | xbyml
兴业十路 | N0110YS1251 | N0110YS1250 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.03 | 7.03 | 1 | 1.44 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.1 | 2 | 0.42 | 1.47 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L05 | xbyml | xbyml
兴业十路 | N0110YS1257 | N0110YS1256 | YS | 混凝土管 | 600 | 7.80 | 7.80 | 2 | 2.31 | 0.0m-7.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.74 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L05 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1197 | N0113YS1196 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.58 | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 0.3m-0.3m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 1.27 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1196 | N01B03YS2000 | YS | 混凝土管 | 600 | 4.01 | 4.01 | 1.58 | 1.59 | 4.0m-4.0m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-14 | 0.6 | 0.5 | 0.25 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | 代中 | xbyml
兴业八路 | N0113YS1250 | N0113YS1249 | YS | 混凝土管 | 400 | 2.68 | 2.68 | 1.3 | 1.5 | 0.1m-2.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.93 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0111YS0110 | N0111YS0101 | YS | 混凝土管 | 500 | 32.65 | 32.65 | 1.55 | 1.6 | 3.0m-3.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.18 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0110YS1222 | N0112YS0037 | YS | 混凝土管 | 600 | 54.72 | 54.72 | 1.78 | 2.15 | 0.0m-12.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.29 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0111YS0105 | N0111YS0101 | YS | 混凝土管 | 500 | 12.11 | 12.11 | 1.5 | 1.5 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.17 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1202 | N0113YS1201 | YS | 塑料管 | 200 | 2.83 | 2.83 | 0.35 | 0.5 | 1.0m-2.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.64 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113WS1236 | N0113WS1235 | WS | 塑料管 | 300 | 16.26 | 16.26 | 2.2 | 2.45 | 1.0m-1.5m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.1 | 4 | 0.52 | 3.4 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1207 | N0113WS1206 | WS | 塑料管 | 200 | 7.91 | 7.91 | 0.5 | 0.65 | 0.0m-0.2m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.7 | 10 | 0.5 | 8.07 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0111WS0047 | N0111WS0046 | WS | 塑料管 | 300 | 17.89 | 17.89 | 2.5 | 2.85 | 12.0m-12.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.06 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0111YS0110 | N0111YS0101 | YS | 混凝土管 | 500 | 32.65 | 32.65 | 1.55 | 1.6 | 0.0m-5.54m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0111YS0090 | N0111YS0061 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.80 | 16.80 | 1.55 | 1.63 | 2.0m-3.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113WS1199 | N0113WS1200 | WS | 塑料管 | 300 | 5.55 | 5.55 | 2.15 | 2.25 | 1.5m-1.8m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0110YS1222 | N0112YS0037 | YS | 混凝土管 | 600 | 54.72 | 54.72 | 1.78 | 2.15 | 2.0m-10.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0111YS0089 | N0111YS0088 | YS | PVC管 | 100 | 2.25 | 2.25 | 0.4 | 0.5 | 2.0m-2.25m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.44 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1009 | N0113YS1008 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.73 | 2.73 | 0.85 | 1.1 | 0.5m-2.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.81 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0111YS0072 | N0111YS0073 | YS | 混凝土管 | 600 | 7.37 | 7.37 | 2.2 | 2.3 | 2.0m-6.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-18 | 0.5 | 0.5 | 0.54 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1197 | N0113YS1196 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.58 | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 0.2m-0.3m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 1.27 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0111YS0105 | N0111YS0101 | YS | 混凝土管 | 500 | 12.11 | 12.11 | 1.5 | 1.5 | 0.0m-12.11m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1207 | N0113WS1206 | WS | 塑料管 | 200 | 7.91 | 7.91 | 0.5 | 0.65 | 0.2m-2.2m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.7 | 10 | 0.5 | 8.07 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业八路 | N0113YS1227 | N0113YS1226 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.65 | 2.65 | 0.9 | 1.2 | 0.3m-0.31m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.38 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L06 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1304 | N0113YS1302 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.25 | 7.25 | 0.8 | 1.08 | 6.0m-6.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.14 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N01B02WS0765 | N01B02WS1500 | WS | 混凝土管 | 400 | 35.37 | 35.37 | 1.35 | 1.4 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2 | 2 | 1.4 | 0.18 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | qjxwy | qjxwy
兴业七路支路 | N01B02YS1615 | N0113YS1296 | YS | 混凝土管 | 600 | 11.56 | 11.56 | 1.7 | 1.8 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.17 | 7.75 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1269 | N0113YS1267 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.53 | 7.53 | 0.75 | 1.12 | 1.8m-2.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.13 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1264 | N0113YS1263 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.34 | 2.34 | 0.8 | 1 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.7 | 4.5 | 1.24 | 3.75 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N01B02WS0765 | N01B02WS1500 | WS | 混凝土管 | 400 | 35.37 | 35.37 | 1.35 | 1.4 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2 | 2 | 1.4 | 0.18 | Ⅱ | (部分或整体缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | qjxwy | qjxwy
兴业七路支路 | N0113YS1303 | N0113YS1302 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.34 | 2.34 | 0.8 | 1.06 | 2.0m-2.2m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.43 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1280 | N0113YS1279 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.30 | 2.30 | 0.6 | 0.75 | 0.0m-0.5m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.43 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1301 | N0113YS1299 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.12 | 7.12 | 0.65 | 1.03 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.14 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0112WS0360 | N0112WS0359 | WS | 塑料管 | 300 | 6.11 | 6.11 | 1.02 | 1.29 | 0.6m-0.62m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-14 | 11 | 10 | 0.88 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | 代中 | xbyml
兴业七路支路 | N0112WS0360 | N0112WS0359 | WS | 塑料管 | 300 | 6.11 | 6.11 | 1.02 | 1.29 | 3.76m-4.0m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-14 | 11 | 10 | 0.88 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | 代中 | xbyml
兴业七路支路 | N0112WS0360 | N0112WS0359 | WS | 塑料管 | 300 | 6.11 | 6.11 | 1.02 | 1.29 | 0.66m-3.76m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.65 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L07 | 代中 | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1280 | N0113YS1279 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.30 | 2.30 | 0.6 | 0.75 | 0.5m-2.29m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.78 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0112WS0360 | N0112WS0359 | WS | 塑料管 | 300 | 6.11 | 6.11 | 1.02 | 1.29 | 0.61m-2.0m处,1201h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-03-14 | 11 | 10 | 0.88 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | 代中 | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1307 | N0113YS1305 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.19 | 7.19 | 0.78 | 1 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2 | 2 | 0.28 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1298 | N0113YS1296 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.39 | 7.39 | 0.9 | 1.2 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5 | 5 | 0.27 | 4.1 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0112WS0360 | N0112WS0359 | WS | 塑料管 | 300 | 6.11 | 6.11 | 1.02 | 1.29 | 0.0m-0.6m处,0610h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-14 | 11 | 10 | 0.88 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | 代中 | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1269 | N0113YS1267 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.53 | 7.53 | 0.75 | 1.12 | 1.0m-6.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.66 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业七路支路 | N0112WS0360 | N0112WS0359 | WS | 塑料管 | 300 | 6.11 | 6.11 | 1.02 | 1.29 | 2.6m-2.61m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-14 | 11 | 10 | 0.88 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | 代中 | xbyml
兴业七路支路 | N0113YS1282 | N0113YS1279 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.14 | 7.14 | 0.8 | 0.76 | 0.0m-4.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.56 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L07 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0110YS1380 | N0110YS1372 | YS | 塑料管 | 300 | 10.38 | 10.38 | 1.45 | 1.43 | 0.0m-8.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1.82 | 5.7 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0112WS0341 | N0112WS0339 | WS | 塑料管 | 300 | 6.92 | 6.92 | 1.5 | 1.44 | 1.0m-1.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | SL | 2022-03-14 | 7.4 | 10 | 0.58 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0110YS1380 | N0110YS1372 | YS | 塑料管 | 300 | 10.38 | 10.38 | 1.45 | 1.43 | 0.0m-10.38m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1.82 | 5.7 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0110YS1382 | N0110WS1383 | YS | 塑料管 | 300 | 0.68 | 0.68 | 1.45 | 1.47 | 0.5m-0.6m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 1.47 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0112WS0339 | YXCJ-6-N01-WS16-R | WS | 塑料管 | 300 | 2.63 | 2.63 | 1.67 | 2.2 | 0.66m-0.8m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-03-14 | 11 | 10 | 0.76 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0308 | N0112WS0307 | JL | 塑料管 | 300 | 1.02 | 1.02 | 1.51 | 1.49 | 0.3m-0.4m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.98 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0112WS0339 | YXCJ-6-N01-WS16-R | WS | 塑料管 | 300 | 2.63 | 2.63 | 1.67 | 2.2 | 0.66m-0.8m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-14 | 11 | 10 | 0.76 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0281 | N0112YS7026 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.40 | 11.40 | 2.4 | 2.49 | 0.6m-0.7m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-14 | 11 | 10 | 0.09 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0110YS1381 | N0110YS1393 | YS | 混凝土管 | 400 | 77.06 | 77.06 | 1.45 | 1.4 | 15.0m-15.8m处,1206h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 10 | 1.3 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0322 | N0112YS0319 | YS | 塑料管 | 300 | 5.16 | 5.16 | 0.9 | 1.21 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.61 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0110YS1400 | N0110YS1399 | YS | 塑料管 | 300 | 7.15 | 7.15 | 0.6 | 0.95 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.28 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0112YS0365 | YXCJ-6-N01-YS50-L | YS | 混凝土管 | 800 | 7.12 | 7.12 | 1.89 | 2.5 | 2.0m-4.0m处,1112h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-14 | 5.2 | 10 | 0.83 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0110YS1373 | N0110YS1370 | YS | 塑料管 | 300 | 4.12 | 4.12 | 1.2 | 1.36 | 0.4m-0.41m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.8 | 10 | 1.11 | 8.12 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0110YS1381 | N0110YS1382 | YS | 混凝土管 | 400 | 1.41 | 1.41 | 1.31 | 1.25 | 0.0m-1.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.71 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0110YS1381 | N0110YS1393 | YS | 混凝土管 | 400 | 77.06 | 77.06 | 1.45 | 1.4 | 14.0m-14.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-14 | 5.8 | 10 | 0.05 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0281 | N0112YS7026 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.40 | 11.40 | 2.4 | 2.49 | 0.2m-6.0m处,0407h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.51 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0365 | YXCJ-6-N01-YS50-L | YS | 混凝土管 | 800 | 7.12 | 7.12 | 1.89 | 2.5 | 2.0m-2.03m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-14 | 5.2 | 10 | 0.83 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0110YS1385 | N0110YS1382 | YS | 塑料管 | 300 | 4.05 | 4.05 | 1.3 | 1.3 | 0.8m-0.81m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.49 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0110YS1400 | N0110YS1399 | YS | 塑料管 | 300 | 7.15 | 7.15 | 0.6 | 0.95 | 3.0m-7.1m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.57 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0110YS1381 | N0110YS1393 | YS | 混凝土管 | 400 | 77.06 | 77.06 | 1.45 | 1.4 | 3.0m-3.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-14 | 5.8 | 10 | 0.05 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0365 | YXCJ-6-N01-YS50-L | YS | 混凝土管 | 800 | 7.12 | 7.12 | 1.89 | 2.5 | 4.0m-4.01m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-14 | 5.2 | 10 | 0.83 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0110YS1364 | N0110WS1363 | JL | 塑料管 | 400 | 0.91 | 0.91 | 1.6 | 1.7 | 0.3m-0.4m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 1.1 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0110YS1372 | N0110YS1364 | YS | 混凝土管 | 400 | 27.80 | 27.80 | 1.37 | 1.6 | 0.0m-27.79m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0110YS1400 | N0110YS1399 | YS | 塑料管 | 300 | 7.15 | 7.15 | 0.6 | 0.95 | 3.0m-4.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.28 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0112WS0359 | YXCJ-6-N01-WS22-L | WS | 塑料管 | 300 | 4.37 | 4.37 | 1.31 | 1.32 | 0.0m-4.37m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0314 | YXCJ-6-N01-YS28-R | YS | 塑料管 | 300 | 3.61 | 3.61 | 1.21 | 1.3 | 1.0m-1.1m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.28 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0110YS1385 | N0110YS1382 | YS | 塑料管 | 300 | 4.05 | 4.05 | 1.3 | 1.3 | 0.8m-0.81m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.49 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0112YS0299 | N0112YS0297 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.95 | 3.95 | 0.68 | 1.01 | 0.5m-3.95m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.87 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0110YS1359 | N0110WS1360 | JL | 塑料管 | 300 | 0.84 | 0.84 | 1.6 | 2 | 0.3m-0.4m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 1.19 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0110YS1374 | N0110YS1372 | YS | 塑料管 | 300 | 3.21 | 3.21 | 0.35 | 1.31 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.62 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0112YS0365 | YXCJ-6-N01-YS50-L | YS | 混凝土管 | 800 | 7.12 | 7.12 | 1.89 | 2.5 | 6.0m-6.01m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-14 | 5.2 | 10 | 0.83 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0356 | YXCJ-6-N01-YS51-L | YS | 塑料管 | 300 | 4.32 | 4.32 | 1.45 | 1.65 | 3.5m-4.3m处,0309h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.23 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0308 | YXCJ-6-N01-YS27-R | YS | 塑料管 | 300 | 4.89 | 4.89 | 1.15 | 1.3 | 2.0m-2.1m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.2 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0110YS1373 | N0110YS1370 | YS | 塑料管 | 300 | 4.12 | 4.12 | 1.2 | 1.36 | 0.4m-0.41m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.8 | 10 | 1.11 | 8.12 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0112YS0322 | N0112YS0319 | YS | 塑料管 | 300 | 5.16 | 5.16 | 0.9 | 1.21 | 4.0m-5.16m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.61 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0110YS1402 | N0110WS1406 | YS | 混凝土管 | 1000 | 5.69 | 5.69 | 2.1 | 2.1 | 4.0m-5.59m处,1101h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-14 | 6.1 | 6 | 0.45 | 4.99 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0110YS1385 | N0110YS1382 | YS | 塑料管 | 300 | 4.05 | 4.05 | 1.3 | 1.3 | 1.2m-2.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0112WS0341 | N0112WS0339 | WS | 塑料管 | 300 | 6.92 | 6.92 | 1.5 | 1.44 | 3.0m-3.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-14 | 7.4 | 10 | 0.58 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0356 | YXCJ-6-N01-YS51-L | YS | 塑料管 | 300 | 4.32 | 4.32 | 1.45 | 1.65 | 0.5m-0.8m处,1104h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-14 | 9.2 | 10 | 0.69 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0322 | N0112YS0319 | YS | 塑料管 | 300 | 5.16 | 5.16 | 0.9 | 1.21 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.61 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0110YS1381 | N0110YS1393 | YS | 混凝土管 | 400 | 77.06 | 77.06 | 1.45 | 1.4 | 0.0m-77.0m处,0310h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-03-14 | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 10 | 1.3 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0110YS1381 | N0110YS1393 | YS | 混凝土管 | 400 | 77.06 | 77.06 | 1.45 | 1.4 | 12.0m-12.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-14 | 5.8 | 10 | 0.05 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0276 | YXCJ-6-N01-YS23-R | YS | 混凝土管 | 300 | 3.15 | 3.15 | 1.45 | 1.5 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.32 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0112WS0341 | N0112WS0339 | WS | 塑料管 | 300 | 6.92 | 6.92 | 1.5 | 1.44 | 1.0m-1.02m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-14 | 7.4 | 10 | 0.58 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0276 | YXCJ-6-N01-YS23-R | YS | 混凝土管 | 300 | 3.15 | 3.15 | 1.45 | 1.5 | 2.5m-2.96m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.32 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0110YS1368 | N0110YS1365 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.95 | 11.95 | 1.1 | 1.38 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.08 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | xbyml | xbyml
兴业六路 | N0110YS1402 | N0110WS1406 | YS | 混凝土管 | 1000 | 5.69 | 5.69 | 2.1 | 2.1 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-14 | 6.1 | 6 | 0.45 | 4.99 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112YS0356 | YXCJ-6-N01-YS51-L | YS | 塑料管 | 300 | 4.32 | 4.32 | 1.45 | 1.65 | 3.0m-3.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-14 | 9.2 | 10 | 0.69 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业六路 | N0112WS0341 | N0112WS0339 | WS | 塑料管 | 300 | 6.92 | 6.92 | 1.5 | 1.44 | 5.0m-5.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-14 | 7.4 | 10 | 0.58 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L08 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0195 | N0111YS0194 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.95 | 4.95 | 0.96 | 1.1 | 0.9m-2.9m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2 | 0.42 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0192 | N0111YS0190 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.46 | 8.46 | 0.9 | 1.1 | 3.0m-6.0m处,0211h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.35 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0201 | N0111YS0194 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.73 | 27.73 | 1.8 | 1.7 | 0.5m-25.0m处,0209h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.88 | 9.45 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0203 | N0111YS0202 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.62 | 8.62 | 1.4 | 1.82 | 8.5m-8.62m处,0210h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.12 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0204 | N0111YS0202 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.33 | 5.33 | 0.8 | 1.32 | 1.32m-5.32m处,0409h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0196 | N0111YS0194 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.11 | 8.11 | 0.8 | 1.1 | 2.0m-6.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.49 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0191 | N0111YS0190 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.05 | 5.05 | 0.8 | 1.1 | 4.38m-5.0m处,0108h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.2 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0190 | N0111YS0186 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.67 | 28.67 | 1.6 | 1.85 | 0.0m-28.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.4 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0201 | N0111YS0194 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.73 | 27.73 | 1.8 | 1.7 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-13 | 6 | 10 | 0.38 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0196 | N0111YS0194 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.11 | 8.11 | 0.8 | 1.1 | 1.0m-1.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-13 | 5.2 | 5 | 0.4 | 4.28 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0194 | N0111YS0190 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.76 | 29.76 | 1.7 | 1.6 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-13 | 1.6 | 2 | 0.1 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0113YS1292 | N0113YS1290 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.24 | 8.24 | 0.57 | 0.94 | 1.0m-1.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 8.5 | 10 | 0.32 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | xbyml | xbyml
兴业七路 | N0111YS0169 | N0111YS0168 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.58 | 8.58 | 0.7 | 0.7 | 0.0m-2.0m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.23 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0201 | N0111WS0199 | WS | 塑料管 | 300 | 2.23 | 2.23 | 1.9 | 2.1 | 1.0m-1.05m处,0111h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.45 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0110WS1322 | N0110WS1324 | WS | 塑料管 | 300 | 19.24 | 19.24 | 1.26 | 1.4 | 12.0m-12.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 3.4 | 6 | 0.46 | 4.8 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0110WS1322 | N0110WS1324 | WS | 塑料管 | 300 | 19.24 | 19.24 | 1.26 | 1.4 | 18.02m-18.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 3.4 | 6 | 0.46 | 4.8 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0110WS1344 | N0110WS1343 | WS | 塑料管 | 400 | 9.53 | 9.53 | 2.39 | 2.48 | 0.0m-0.6m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0110WS1342 | N0110WS1343 | WS | 塑料管 | 400 | 3.20 | 3.20 | 2.21 | 2.28 | 0.0m-2.0m处,0206h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.62 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0110WS1344 | N0110WS1343 | WS | 塑料管 | 400 | 9.53 | 9.53 | 2.39 | 2.48 | 5.0m-6.0m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0196 | N0111YS0194 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.11 | 8.11 | 0.8 | 1.1 | 4.71m-7.0m处,0804h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-13 | 5.2 | 5 | 0.4 | 4.28 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111WS0199 | N0111WS0197 | WS | 塑料管 | 300 | 4.74 | 4.74 | 2.1 | 2.4 | 3.0m-3.05m处,0903h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-13 | 2.2 | 2 | 0.21 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0190 | N0111YS0186 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.67 | 28.67 | 1.6 | 1.85 | 0.0m-12.0m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.4 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0202 | N0111YS0201 | YS | 混凝土管 | 800 | 3.48 | 3.48 | 1.8 | 1.8 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-13 | 11 | 10 | 0.57 | 8.45 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0195 | N0111YS0194 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.95 | 4.95 | 0.96 | 1.1 | 4.5m-4.9m处,0408h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2 | 0.42 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0195 | N0111YS0194 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.95 | 4.95 | 0.96 | 1.1 | 2.9m-2.92m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-13 | 3.8 | 5 | 0.4 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0113YS1285 | N0113YS1283 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.36 | 8.36 | 0.7 | 1.01 | 0.0m-1.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | QV | NL | 2022-01-19 | 6.3 | 6 | 0.24 | 5.03 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | xbyml | xbyml
兴业七路 | N0113YS1285 | N0113YS1283 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.36 | 8.36 | 0.7 | 1.01 | 2.0m-3.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 6.3 | 6 | 0.24 | 5.03 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | xbyml | xbyml
兴业七路 | N0111YS0204 | N0111YS0202 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.33 | 5.33 | 0.8 | 1.32 | 1.32m-1.33m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-13 | 2.2 | 2 | 0.19 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0113YS1292 | N0113YS1290 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.24 | 8.24 | 0.57 | 0.94 | 0.0m-1.5m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 8.5 | 10 | 0.32 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | xbyml | xbyml
兴业七路 | N0111YS0186 | N01B39YS0325 | YS | 混凝土管 | 600 | 34.79 | 34.79 | 1.9 | 1.86 | 0.0m-34.8m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L09 | 马地曲 | 吴贤义
兴业七路 | N0111YS0191 | N0111YS0190 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.05 | 5.05 | 0.8 | 1.1 | 1.0m-1.04m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | SL | 2022-03-13 | 11 | 10 | 0.2 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0194 | N0111YS0190 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.76 | 29.76 | 1.7 | 1.6 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 1.6 | 2 | 0.1 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N01B39YS0152 | N01B39YS0151 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.86 | 14.86 | 0.8 | 0.78 | 0.0m-14.9m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L09 | 马地曲 | 吴贤义
兴业七路 | N0111YS0201 | N0111YS0194 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.73 | 27.73 | 1.8 | 1.7 | 2.0m-8.0m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-03-13 | 6 | 10 | 0.38 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0110YS1357 | N0110YS1351 | YS | 混凝土管 | 400 | 23.75 | 23.75 | 1 | 1.22 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | xbyml | xbyml
兴业七路 | N0113YS1291 | N0113YS1290 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.54 | 5.54 | 0.72 | 0.96 | 0.0m-1.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.18 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | xbyml | xbyml
兴业七路 | N0111YS0203 | N0111YS0202 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.62 | 8.62 | 1.4 | 1.82 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-13 | 3.8 | 6.5 | 1.45 | 5.15 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0194 | N0111YS0190 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.76 | 29.76 | 1.7 | 1.6 | 3.0m-4.0m处,1106h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 10 | 1.64 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0202 | N0111YS0201 | YS | 混凝土管 | 800 | 3.48 | 3.48 | 1.8 | 1.8 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 11 | 10 | 0.57 | 8.45 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0203 | N0111YS0202 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.62 | 8.62 | 1.4 | 1.82 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-13 | 3.8 | 6.5 | 1.45 | 5.15 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0195 | N0111YS0194 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.95 | 4.95 | 0.96 | 1.1 | 0.9m-0.92m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-13 | 3.8 | 5 | 0.4 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0202 | N0111YS0201 | YS | 混凝土管 | 800 | 3.48 | 3.48 | 1.8 | 1.8 | 0.0m-2.02m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.58 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0113YS1284 | N0113YS1283 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.26 | 5.26 | 0.7 | 0.96 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5 | 5 | 0.38 | 4.1 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | xbyml | xbyml
兴业七路 | N0111YS0192 | N0111YS0190 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.46 | 8.46 | 0.9 | 1.1 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-13 | 5.5 | 5 | 0.12 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0201 | N0111YS0194 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.73 | 27.73 | 1.8 | 1.7 | 4.0m-12.0m处,0903h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-13 | 6 | 10 | 0.38 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0203 | N0111YS0202 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.62 | 8.62 | 1.4 | 1.82 | 2.0m-8.6m处,1112h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-03-13 | 3.8 | 6.5 | 1.45 | 5.15 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0194 | N0111YS0190 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.76 | 29.76 | 1.7 | 1.6 | 0.0m-29.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 10 | 1.64 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111YS0194 | N0111YS0190 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.76 | 29.76 | 1.7 | 1.6 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-03-13 | 1.6 | 2 | 0.1 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N0111WS0226 | N0111WS0223 | WS | 塑料管 | 300 | 14.32 | 14.32 | 3 | 3.4 | 3.0m-3.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-13 | 0.6 | 0.5 | 0.07 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L09 | 代中 | xbyml
兴业七路 | N01B36YS0052 | N01B36YS0051 | YS | 混凝土管 | 250 | 3.36 | 3.36 | 0.85 | 0.97 | 0.1m-3.36m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-03-13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L09 | 杜小康 | 杜小康
新青云路 | N01-L10-496 | N04-4-422 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.70 | 11.70 | 0.59 | 0.7 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-14 | 2 | 2 | 0.02 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 潘先为 | qjxwy
新青云路 | N01-L10-512 | N0410WS1648 | YS | 混凝土管 | 200 | 12.96 | 12.96 | 0.7 | 0.8 | 11.18m-12.5m处,0903h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-16 | 3.7 | 5 | 0.33 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N01-L10-137 | N01-L10-135 | WS | 混凝土管 | 300 | 11.59 | 11.59 | 0.82 | 0.83 | 1.0m-4.0m处,0803h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-16 | 10 | 10 | 1.21 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0449 | N0111YS0446 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.76 | 4.76 | 0.6 | 0.9 | 1.1m-1.1m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.21 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-524 | N01-L10-512 | YS | 混凝土管 | 200 | 9.71 | 9.71 | 0.6 | 0.7 | 3.0m-9.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.62 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0410YS1610 | N0410YS1609 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.32 | 4.32 | 0.4 | 0.65 | 0.25m-4.32m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.94 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-276 | N01-L10-275 | YS | 混凝土管 | 200 | 1.90 | 1.90 | 0.53 | 0.65 | 0.0m-1.89m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.99 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N01B32WS0033 | N0110YS1197 | WS | 混凝土管 | 400 | 7.54 | 7.54 | 1.68 | 1.7 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 2.2 | 2 | 0.13 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0472 | N0111YS0477 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.63 | 12.63 | 0.88 | 0.77 | 5.7m-6.0m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-03-15 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0410YS1630 | N0410YS1631 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.46 | 4.46 | 0.6 | 0.8 | 0.01m-4.45m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1612 | N0410YS1609 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.72 | 7.72 | 0.4 | 0.65 | 2.01m-2.68m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-21 | 11 | 10 | 0.13 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0479 | N0111YS0477 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.66 | 7.66 | 0.8 | 0.8 | 2.0m-5.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.39 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0141YS2037 | N0111YS0433 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.46 | 5.46 | 0.3 | 0.6 | 0.0m-0.95m处,0506h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-03-15 | 10.3 | 10 | 1.26 | 7.83 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0110YS1197 | N01B32YS4498 | YS | 混凝土管 | 700 | 17.57 | 17.57 | 1.8 | 1.86 | 4.0m-5.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.02 | 9.85 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411WS0020 | N0411YS0018 | YS | 混凝土管 | 200 | 6.77 | 6.77 | 0.8 | 1.2 | 0.55m-0.6m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-21 | 5.5 | 5 | 0.15 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1612 | N0410YS1609 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.72 | 7.72 | 0.4 | 0.65 | 0.55m-7.71m处,null | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-04-12 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.93 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0512 | N0111YS0508 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.81 | 10.81 | 1.05 | 1.04 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-15 | 3 | 5 | 0.19 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0410YS1638 | N0410YS1635 | YS | 混凝土管 | 1000 | 1.19 | 1.19 | 1.6 | 1.6 | 0.55m-0.86m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.84 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-142 | N01-L10-141 | WS | 混凝土管 | 300 | 11.67 | 11.67 | 0.75 | 0.74 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-16 | 0.8 | 1 | 0.72 | 0.7 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N01-L10-142 | N01-L10-141 | WS | 混凝土管 | 300 | 11.67 | 11.67 | 0.75 | 0.74 | 0.0m-6.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.51 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0410YS1668 | N0410WS1669 | YS | 塑料管 | 400 | 4.54 | 4.54 | 1.9 | 2.2 | 2.0m-2.3m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.22 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0442 | N0111YS0440 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.88 | 3.88 | 0.6 | 0.7 | 2.1m-2.1m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 6 | 0.54 | 4.8 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0039 | N0411YS0038 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.43 | 4.43 | 0.7 | 1.3 | 1.09m-1.15m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-21 | 5.5 | 5 | 0.23 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-512 | N0410WS1648 | YS | 混凝土管 | 200 | 12.96 | 12.96 | 0.7 | 0.8 | 0.0m-6.0m处,0408h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.46 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0411YS0037 | N0411YS0038 | YS | 混凝土管 | 200 | 9.62 | 9.62 | 1.1 | 1.3 | 1.15m-9.57m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-21 | 5 | 5 | 0.88 | 4.1 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-567 | N01-L10-563 | WS | 混凝土管 | 200 | 10.32 | 10.32 | 0.4 | 0.4 | 0.0m-0.5m处,0901h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-16 | 6.1 | 8.5 | 0.29 | 6.55 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0411YS0050 | N0411YS0049 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.62 | 4.62 | 1.14 | 1.2 | 2.28m-4.61m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.5 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0477 | N01B33YS0071 | YS | 混凝土管 | 400 | 4.77 | 4.77 | 0.75 | 0.85 | 4.0m-4.75m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 1.02 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0448 | N0111YS0446 | YS | 混凝土管 | 200 | 10.03 | 10.03 | 0.6 | 0.6 | 2.1m-10.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.79 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0530 | N0111YS0529 | YS | 混凝土管 | 200 | 2.04 | 2.04 | 0.6 | 0.7 | 0.0m-2.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-15 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.98 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N01-L10-567 | N01-L10-563 | WS | 混凝土管 | 200 | 10.32 | 10.32 | 0.4 | 0.4 | 3.0m-6.0m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.29 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0411YS0058 | N01-L10-522 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.49 | 3.49 | 0.62 | 0.65 | 1.2m-3.4m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.97 | 0.24 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0441YS2050 | N0410YS1665 | YS | 混凝土管 | 200 | 9.42 | 9.42 | 0.4 | 0.4 | 7.0m-7.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | 2.2 | 2 | 0.11 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0410YS1645 | N0410YS1643 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.36 | 6.36 | 0.9 | 1.1 | 0.01m-6.36m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 2 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0023 | N0411YS0021 | YS | 混凝土管 | 400 | 5.82 | 5.82 | 1.24 | 1.3 | 5.4m-5.81m处,null | 功能性 | 变径为PVC150 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.17 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1644 | N0410YS1643 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.27 | 2.27 | 0.9 | 1.2 | 0.01m-2.27m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111WS0481 | N01B33WS0069 | WS | 塑料管 | 400 | 14.70 | 14.70 | 1.65 | 1.79 | 3.0m-3.5m处,0407h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-03-15 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0411YS0058 | N01-L10-522 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.49 | 3.49 | 0.62 | 0.65 | 0.0m-0.3m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.97 | 0.24 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0448 | N0111YS0446 | YS | 混凝土管 | 200 | 10.03 | 10.03 | 0.6 | 0.6 | 2.1m-2.1m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.1 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0440 | N0111YS0437 | YS | 混凝土管 | 300 | 22.48 | 22.48 | 1.23 | 1.38 | 0.0m-40.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 10 | 0.9 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0415 | N0111YS0414 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.32 | 3.32 | 0.4 | 1.05 | 2.1m-3.3m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.36 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0467 | N0111YS0465 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.89 | 3.89 | 0.4 | 0.5 | 2.0m-2.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.26 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0441YS2055 | N0410YS1630 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.60 | 4.60 | 0.4 | 0.4 | 0.3m-4.6m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.93 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0410WS1648 | N0410WS1647 | WS | 塑料管 | 300 | 4.35 | 4.35 | 1.4 | 1.4 | 3.0m-3.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | 3 | 4.5 | 1.84 | 3.75 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0438 | N0111YS0437 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.92 | 3.92 | 0.7 | 0.9 | 1.3m-1.3m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.26 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0469 | N01B33YS0117 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.76 | 10.76 | 1.23 | 1.28 | 2.0m-2.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 5 | 0.28 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1658 | N0410YS1656 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.75 | 6.75 | 0.8 | 1.1 | 2.5m-2.55m处,null | 结构性 | 变径点,变成砼200 | QV | NL | 2022-01-21 | 11 | 10 | 0.15 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1615 | N0410YS1613 | YS | 塑料管 | 300 | 6.48 | 6.48 | 0.5 | 0.7 | 1.11m-6.48m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.83 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-496 | N04-4-422 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.70 | 11.70 | 0.59 | 0.7 | 0.0m-11.7m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-14 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.02 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L10 | 潘先为 | qjxwy
新青云路 | N0111YS0538 | N0111YS0537 | YS | 混凝土管 | 200 | 2.17 | 2.17 | 0.6 | 0.8 | 1.85m-2.16m处,0408h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | SL | 2022-03-15 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.46 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0512 | N0111YS0508 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.81 | 10.81 | 1.05 | 1.04 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-15 | 3 | 5 | 0.19 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0438 | N0111YS0437 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.92 | 3.92 | 0.7 | 0.9 | 0.5m-3.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.87 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-135 | N01-L10-134 | WS | 混凝土管 | 300 | 16.41 | 16.41 | 0.82 | 0.93 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-16 | 5.5 | 5.5 | 0.55 | 4.45 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N01-L10-490 | N01-L10-492 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.97 | 1.97 | 0.58 | 0.59 | 1.65m-1.97m处,0910h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-16 | 8.5 | 10 | 1.02 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0492 | N0111YS0494 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.05 | 2.05 | 0.8 | 0.9 | 0.0m-1.22m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.6 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-1370 | N0411WS0060 | WS | 塑料管 | 200 | 6.14 | 6.14 | 1.2 | 1.2 | 2.0m-6.02m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.65 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0411YS0040 | N0411YS0038 | YS | 混凝土管 | 200 | 7.49 | 7.49 | 0.7 | 1.3 | 0.01m-7.48m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0023 | N0411YS0021 | YS | 混凝土管 | 400 | 5.82 | 5.82 | 1.24 | 1.3 | 5.5m-5.81m处,null | 结构性 | 变径为PVC150 | QV | NL | 2022-01-21 | 10.5 | 10 | 0.47 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0517 | N0111YS0512 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.39 | 10.39 | 1.04 | 1 | 6.0m-7.0m处,0903h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-15 | 5.5 | 5 | 0.1 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0534 | N0111YS0533 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.22 | 2.22 | 0.6 | 0.7 | 0.0m-2.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-15 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.9 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0411YS0073 | N0411YS0068 | YS | 混凝土管 | 200 | 6.90 | 6.90 | 0.7 | 0.7 | 0.01m-6.89m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0110YS1199 | N0110YS1197 | YS | PVC管 | 100 | 4.26 | 4.26 | 0.4 | 0.6 | 0.0m-1.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 11 | 10 | 0.23 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0110YS1200 | N0110YS1197 | YS | PVC管 | 100 | 3.51 | 3.51 | 0.4 | 0.6 | 0.0m-2.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.57 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-512 | N0410WS1648 | YS | 混凝土管 | 200 | 12.96 | 12.96 | 0.7 | 0.8 | 1.4m-3.0m处,1104h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-16 | 3.7 | 5 | 0.33 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N01B33YS0300 | N0111YS0455 | YS | PVC管 | 150 | 10.94 | 10.94 | 0.35 | 0.55 | 1.0m-4.8m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 7.8 | 10 | 0.51 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-496 | N04-4-422 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.70 | 11.70 | 0.59 | 0.7 | 0.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-14 | 2 | 2 | 0.02 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 潘先为 | qjxwy
新青云路 | N0411YS0058 | N01-L10-522 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.49 | 3.49 | 0.62 | 0.65 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-16 | 0.8 | 1 | 1.46 | 0.7 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0411YS0069 | N0411YS0068 | YS | 混凝土管 | 200 | 6.68 | 6.68 | 0.8 | 1.4 | 1.15m-4.83m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-21 | 2 | 2 | 0.55 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0445 | N0111YS0443 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.41 | 4.41 | 0.6 | 0.7 | 2.1m-2.1m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.23 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0037 | N0411YS0038 | YS | 混凝土管 | 200 | 9.62 | 9.62 | 1.1 | 1.3 | 1.15m-1.25m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.94 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0472 | N0111YS0477 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.63 | 12.63 | 0.88 | 0.77 | 1.0m-1.2m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-03-15 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N01-L10-134 | N0410WS1623 | WS | 混凝土管 | 300 | 12.85 | 12.85 | 0.93 | 1.02 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | 2.4 | 2.5 | 0.57 | 1.75 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0455 | N0111YS0460 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.37 | 16.37 | 0.55 | 0.65 | 6.0m-6.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.9 | 3 | 0.12 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0441YS2063 | N0411YS0057 | YS | 混凝土管 | 200 | 1.91 | 1.91 | 1.1 | 1.1 | 0.11m-1.92m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.94 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0062 | N0411YS0056 | YS | 混凝土管 | 200 | 9.73 | 9.73 | 1.1 | 1.4 | 0.11m-9.72m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.99 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-129 | N0441YS0501 | YS | 混凝土管 | 800 | 5.58 | 5.58 | 2.03 | 2.01 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-16 | 0.6 | 0.5 | 0.18 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0441YS2056 | N0441YS2055 | YS | PVC管 | 150 | 1.88 | 1.88 | 0.2 | 0.2 | 1.0m-1.8m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.53 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N01-L10-496 | N04-4-422 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.70 | 11.70 | 0.59 | 0.7 | 0.0m-11.7m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-01-14 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.02 | 9.5 | I | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L10 | 潘先为 | qjxwy
新青云路 | N0411YS0064 | N0411YS0063 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.65 | 4.65 | 1.3 | 1.35 | 3.91m-4.62m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-21 | 11 | 10 | 0.22 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1642 | N01-L10-129 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.21 | 10.21 | 0.6 | 0.8 | 2.45m-4.5m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-16 | 10 | 10 | 0.2 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0472 | N0111YS0477 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.63 | 12.63 | 0.88 | 0.77 | 5.7m-6.0m处,1103h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-15 | 5.5 | 5 | 0.08 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0469 | N01B33YS0117 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.76 | 10.76 | 1.23 | 1.28 | 4.0m-4.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 5 | 0.28 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0416 | N0111YS0414 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.60 | 4.60 | 0.4 | 1.05 | 1.1m-2.0m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.22 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1628 | N0410YS1621 | YS | 混凝土管 | 200 | 20.64 | 20.64 | 0.3 | 0.5 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | 2.2 | 2 | 0.05 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0110YS1201 | N0110YS1197 | YS | 塑料管 | 200 | 9.92 | 9.92 | 0.6 | 1.04 | 2.0m-2.5m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.1 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-135 | N01-L10-134 | WS | 混凝土管 | 300 | 16.41 | 16.41 | 0.82 | 0.93 | 0.0m-4.0m处,0508h | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.24 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0410WS1647 | N0410WS164632 | WS | 塑料管 | 300 | 5.52 | 5.52 | 2.4 | 2.5 | 0.0m-4.0m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.72 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0443 | N0111YS0440 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.51 | 12.51 | 1.18 | 1.23 | 2.3m-2.3m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.08 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0141YS2037 | N0111YS0433 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.46 | 5.46 | 0.3 | 0.6 | 1.0m-5.0m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-15 | 10.3 | 10 | 1.26 | 7.83 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N04B06YS0673 | N0411YS0049 | YS | 混凝土管 | 200 | 10.24 | 10.24 | 1.1 | 1.2 | 0.25m-1.25m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-21 | 11 | 10 | 0.2 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411WS0055 | N0411WS0059 | WS | 塑料管 | 400 | 7.67 | 7.67 | 2.4 | 2.6 | 4.0m-4.8m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111WS0462 | N0111YS0460 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.85 | 5.85 | 0.45 | 0.5 | 5.3m-5.8m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.17 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1653 | N0410WS1649 | WS | 混凝土管 | 400 | 9.52 | 9.52 | 1 | 1 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | 5.5 | 5 | 0.11 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0529 | N0111YS0525 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.57 | 10.57 | 1 | 0.98 | 0.0m-0.5m处,0408h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-03-15 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.09 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0410YS1625 | N0410YS1624 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.17 | 2.17 | 0.8 | 1 | 0.03m-0.06m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-21 | 5.5 | 5 | 0.46 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0475 | N0111YS0472 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.82 | 3.82 | 0.55 | 0.6 | 0.0m-3.81m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 1 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1653 | N0410WS1649 | WS | 混凝土管 | 400 | 9.52 | 9.52 | 1 | 1 | 2.0m-9.0m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 10 | 0.91 | 9.43 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0410YS1607 | N0410YS1700 | YS | 塑料管 | 300 | 5.89 | 5.89 | 0.8 | 1 | 2.02m-2.88m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.17 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1632 | N0410YS1633 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.03 | 6.03 | 1 | 1.2 | 4.0m-4.06m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-21 | 11 | 10 | 0.33 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1608 | N0410YS1700 | YS | 塑料管 | 300 | 5.50 | 5.50 | 0.8 | 1 | 0.25m-5.48m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.95 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0469 | N01B33YS0117 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.76 | 10.76 | 1.23 | 1.28 | 8.0m-8.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 5 | 0.28 | 4.25 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0449 | N0111YS0446 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.76 | 4.76 | 0.6 | 0.9 | 0.4m-4.7m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.9 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-141 | N01-L10-137 | WS | 混凝土管 | 300 | 14.24 | 14.24 | 0.74 | 0.8 | 0.0m-14.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.98 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0410YS1631 | N0410YS1632 | YS | 混凝土管 | 200 | 8.71 | 8.71 | 0.8 | 1 | 0.01m-8.69m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-546 | N0441YS0512 | WS | 混凝土管 | 200 | 11.14 | 11.14 | 0.4 | 0.45 | 5.0m-5.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | 5.7 | 8.5 | 1.14 | 6.55 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N01-L10-523 | N01-L10-522 | YS | 混凝土管 | 200 | 1.82 | 1.82 | 0.3 | 0.5 | 0.0m-1.0m处,0309h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.55 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0411YS0023 | N0411YS0021 | YS | 混凝土管 | 400 | 5.82 | 5.82 | 1.24 | 1.3 | 4.01m-5.8m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-21 | 10.5 | 10 | 0.47 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0141YS2034 | N0111YS0472 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.13 | 13.13 | 0.88 | 0.8 | 8.0m-8.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0444 | N0111YS0443 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.22 | 3.22 | 0.6 | 0.7 | 1.3m-2.3m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.31 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0446 | N0111YS0443 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.52 | 14.52 | 1.12 | 1.18 | 0.0m-14.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0477 | N01B33YS0071 | YS | 混凝土管 | 400 | 4.77 | 4.77 | 0.75 | 0.85 | 0.0m-4.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 1.02 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0069 | N0411YS0068 | YS | 混凝土管 | 200 | 6.68 | 6.68 | 0.8 | 1.4 | 1.15m-4.83m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0036 | N0411YS0034 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.57 | 9.57 | 1 | 1.3 | 3.55m-9.57m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-21 | 10 | 10 | 0.63 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0460 | N0111YS0465 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.46 | 8.46 | 0.66 | 0.74 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410WS1623 | N0410WS1622 | WS | 混凝土管 | 600 | 3.67 | 3.67 | 1.5 | 1.8 | 0.0m-3.0m处,0308h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 3 | 1.63 | 2.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0441YS0511 | N0411YS0034 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.36 | 4.36 | 1 | 1.35 | 0.55m-4.24m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-21 | 10 | 10 | 0.85 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-567 | N01-L10-563 | WS | 混凝土管 | 200 | 10.32 | 10.32 | 0.4 | 0.4 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | 6.1 | 8.5 | 0.29 | 6.55 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0533 | N0111YS0529 | YS | 混凝土管 | 400 | 9.22 | 9.22 | 0.85 | 1 | 0.0m-9.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-03-15 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.98 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0141YS2034 | N0111YS0472 | YS | 混凝土管 | 400 | 13.13 | 13.13 | 0.88 | 0.8 | 6.0m-6.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 2 | 0.15 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1652 | N0410YS1651 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.00 | 2.00 | 0.95 | 1.1 | 0.01m-0.23m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-21 | 5.5 | 5 | 0.5 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0442 | N0111YS0440 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.88 | 3.88 | 0.6 | 0.7 | 1.0m-2.1m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 6 | 0.54 | 4.8 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1642 | N01-L10-129 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.21 | 10.21 | 0.6 | 0.8 | 2.44m-4.5m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.2 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0410YS1627 | N0410YS1628 | YS | PVC管 | 150 | 4.90 | 4.90 | 0.5 | 0.4 | 0.01m-4.9m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0437 | N0111YS0433 | YS | PVC管 | 300 | 17.65 | 17.65 | 1.38 | 1.5 | 0.0m-17.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1607 | N0410YS1700 | YS | 塑料管 | 300 | 5.89 | 5.89 | 0.8 | 1 | 1.02m-1.05m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-21 | 0.6 | 0.5 | 0.17 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0019 | N0411YS0018 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.89 | 3.89 | 0.9 | 1.2 | 1.01m-3.88m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.74 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0440 | N0111YS0437 | YS | 混凝土管 | 300 | 22.48 | 22.48 | 1.23 | 1.38 | 0.0m-10.4m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 10 | 0.9 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0037 | N0411YS0038 | YS | 混凝土管 | 200 | 9.62 | 9.62 | 1.1 | 1.3 | 1.15m-9.57m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-21 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.94 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0508 | N0111YS0505 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.79 | 8.79 | 1.04 | 1.13 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-15 | 3 | 5 | 0.23 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N01-L10-490 | N01-L10-492 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.97 | 1.97 | 0.58 | 0.59 | 0.3m-1.97m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.85 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0411YS0027 | N0411WS0029 | WS | 混凝土管 | 300 | 9.48 | 9.48 | 0.9 | 1 | 0.0m-9.4m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.99 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0411YS0050 | N0411YS0049 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.62 | 4.62 | 1.14 | 1.2 | 2.28m-4.61m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-21 | 8.5 | 10 | 1.01 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410YS1632 | N0410YS1633 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.03 | 6.03 | 1 | 1.2 | 4.0m-5.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-21 | 11 | 10 | 0.33 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0426 | N0111YS0424 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.45 | 4.45 | 1 | 1.25 | 3.0m-3.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 1.5 | 0.45 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0410WS1623 | N0410WS1622 | WS | 混凝土管 | 600 | 3.67 | 3.67 | 1.5 | 1.8 | 3.0m-3.66m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-16 | 11 | 10 | 0.27 | 8.45 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0416 | N0111YS0414 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.60 | 4.60 | 0.4 | 1.05 | 1.1m-4.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.74 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411YS0057 | N0411YS0056 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.87 | 5.87 | 1.2 | 1.4 | 0.25m-0.35m处,null | 结构性 | 变径为PVC150 | QV | NL | 2022-01-21 | 11 | 10 | 0.17 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-1370 | N0411WS0060 | WS | 塑料管 | 200 | 6.14 | 6.14 | 1.2 | 1.2 | 0.5m-0.6m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-16 | 11 | 10 | 0.16 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0411WS0025 | N0411WS0033 | WS | 塑料管 | 500 | 11.90 | 11.90 | 2.2 | 2.4 | 0.0m-11.89m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 6 | 2 | 5.7 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0467 | N0111YS0465 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.89 | 3.89 | 0.4 | 0.5 | 3.5m-3.8m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.26 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0441YS2057 | N0441YS2055 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.09 | 7.09 | 0.4 | 0.4 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-16 | 0.6 | 0.5 | 0.14 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0411YS0027 | N0411WS0029 | WS | 混凝土管 | 300 | 9.48 | 9.48 | 0.9 | 1 | 0.0m-2.0m处,1112h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-16 | 2 | 2 | 0.21 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0458 | N0111YS0455 | YS | PVC管 | 150 | 9.19 | 9.19 | 0.35 | 0.55 | 0.2m-1.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.11 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111WS0462 | N0111YS0460 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.85 | 5.85 | 0.45 | 0.5 | 2.0m-5.1m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.87 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N01-L10-141 | N01-L10-137 | WS | 混凝土管 | 300 | 14.24 | 14.24 | 0.74 | 0.8 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-03-16 | 2.4 | 2.5 | 0.51 | 1.75 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N01-L10-512 | N0410WS1648 | YS | 混凝土管 | 200 | 12.96 | 12.96 | 0.7 | 0.8 | 10.0m-10.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-16 | 3.7 | 5 | 0.33 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0521 | N0111YS0517 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.57 | 10.57 | 0.92 | 1.04 | 4.0m-4.5m处,1012h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-15 | 2.2 | 2 | 0.09 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0508 | N0111YS0505 | YS | 混凝土管 | 400 | 8.79 | 8.79 | 1.04 | 1.13 | 6.0m-6.03m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-15 | 3 | 5 | 0.23 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111WS0462 | N0111YS0460 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.85 | 5.85 | 0.45 | 0.5 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.87 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0411WS0042 | N0411WS0044 | WS | 混凝土管 | 400 | 12.18 | 12.18 | 2.4 | 2.6 | 0.0m-12.0m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.99 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0426 | N0111YS0424 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.45 | 4.45 | 1 | 1.25 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 1.5 | 0.45 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111YS0444 | N0111YS0443 | YS | 混凝土管 | 200 | 3.22 | 3.22 | 0.6 | 0.7 | 0.7m-3.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.78 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0111WS0466 | N0111YS0465 | WS | 混凝土管 | 200 | 1.88 | 1.88 | 0.4 | 0.5 | 1.0m-1.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.53 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0441YS2057 | N0441YS2055 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.09 | 7.09 | 0.4 | 0.4 | 0.0m-7.0m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.99 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0111YS0423 | N0111YS0421 | YS | 混凝土管 | 200 | 4.27 | 4.27 | 0.75 | 1.2 | 1.0m-1.7m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.23 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | xbyml | xbyml
新青云路 | N0441YS2050 | N0410YS1665 | YS | 混凝土管 | 200 | 9.42 | 9.42 | 0.4 | 0.4 | 3.0m-9.0m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N0410WS1648 | N0410WS1647 | WS | 塑料管 | 300 | 4.35 | 4.35 | 1.4 | 1.4 | 1.0m-1.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | 3 | 4.5 | 1.84 | 3.75 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L10 | 代中 | xbyml
新青云路 | N01-L10-554 | N04-5-634 | WS | 混凝土管 | 200 | 21.30 | 21.30 | 0.5 | 0.7 | 0.0m-5.0m处,0408h | 功能性 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | QV | NL | 2022-01-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.03 | 5.5 | Ⅲ | (局部缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-L10 | 潘先为 | 杜小康
章甲路 | N0410YS1588 | N0410YS1587 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.17 | 5.17 | 1.15 | 1.3 | 2.5m-2.5m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.58 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1589 | N0410YS1587 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.12 | 3.12 | 1.15 | 1.3 | 1.5m-1.5m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 6 | 0.64 | 4.8 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1584 | N0410YS1583 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.65 | 4.65 | 1 | 1.2 | 2.5m-2.5m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 8.2 | 10 | 0.43 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1574 | N0410YS1573 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.60 | 2.60 | 1.08 | 1.16 | 0.59m-0.6m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | 8.8 | 9 | 0.77 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | 代中 | xbyml
章甲路 | N0410WS1551 | N0410WS1548 | WS | PVC管 | 150 | 13.08 | 13.08 | 0.7 | 1 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.3 | 2 | 0.39 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1567 | N0410YS1566 | YS | 混凝土管 | 200 | 1.53 | 1.53 | 0.3 | 0.45 | 0.0m-1.5m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.98 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1574 | N0410YS1573 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.60 | 2.60 | 1.08 | 1.16 | 0.59m-1.6m处,1201h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-03-16 | 8.8 | 9 | 0.77 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | 代中 | xbyml
章甲路 | N0410YS1588 | N0410YS1587 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.17 | 5.17 | 1.15 | 1.3 | 3.5m-3.5m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.58 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N01-L11-536 | N01-L11-533 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.25 | 12.25 | 0.95 | 1 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | 1.6 | 2 | 0.3 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | 代中 | xbyml
章甲路 | N0410YS1568 | N0410YS1565 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.67 | 4.67 | 0.7 | 0.8 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 9.2 | 10 | 0.64 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410WS1511 | N0410WS1512 | WS | PVC管 | 150 | 6.62 | 6.62 | 0.7 | 0.75 | 1.5m-4.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.45 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1568 | N0410YS1565 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.67 | 4.67 | 0.7 | 0.8 | 3.5m-3.5m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 9.2 | 10 | 0.64 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0110YS1532 | N0110WS1530 | YS | 塑料管 | 600 | 10.93 | 10.93 | 2 | 2.12 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.09 | 8.45 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1601 | N0410YS1594 | YS | 混凝土管 | 700 | 33.37 | 33.37 | 1.8 | 2 | 2.5m-10.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.2 | 2 | 0.21 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0430YS0065 | N0410YS1594 | YS | 混凝土管 | 600 | 8.92 | 8.92 | 1.75 | 1.8 | 0.0m-8.0m处,0309h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.9 | 5.05 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L11 | 代中 | xbyml
章甲路 | N01-L11-150 | N0410WS1506 | WS | 塑料管 | 200 | 6.88 | 6.88 | 0.6 | 0.6 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 8.8 | 10 | 0.29 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1593 | N0410YS1591 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.20 | 5.20 | 1.1 | 1.25 | 1.5m-1.5m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.19 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1589 | N0410YS1587 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.12 | 3.12 | 1.15 | 1.3 | 0.5m-0.5m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 6 | 0.64 | 4.8 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N01-L11-536 | N01-L11-533 | YS | 混凝土管 | 300 | 12.25 | 12.25 | 0.95 | 1 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-16 | 1.6 | 2 | 0.3 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | 代中 | xbyml
章甲路 | N0410YS1570 | N0410YS1569 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.27 | 2.27 | 0.7 | 0.8 | 1.5m-1.5m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.44 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N01-L11-533 | N01-L11-534 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.00 | 4.00 | 1 | 1.03 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-16 | 0.6 | 0.5 | 0.25 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | 代中 | xbyml
章甲路 | N0410YS1595 | N0410YS1594 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.02 | 3.02 | 0.7 | 1 | 1.5m-2.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.33 | 0.44 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410WS1512 | Z-1-N04-YS569-R | WS | 混凝土管 | 200 | 3.78 | 3.78 | 0.75 | 0.8 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.26 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1601 | N0410YS1594 | YS | 混凝土管 | 700 | 33.37 | 33.37 | 1.8 | 2 | 1.63m-10.56m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.27 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1558 | N0410YS1557 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.92 | 2.92 | 0.7 | 0.82 | 0.92m-0.92m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | 2.2 | 2 | 0.34 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | 代中 | xbyml
章甲路 | N0410YS1593 | N0410YS1591 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.20 | 5.20 | 1.1 | 1.25 | 1.5m-3.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1572 | N0410YS1569 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.52 | 4.52 | 0.6 | 0.8 | 1.0m-1.5m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.22 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0110YS1532 | N0110WS1530 | YS | 塑料管 | 600 | 10.93 | 10.93 | 2 | 2.12 | 0.0m-10.92m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.05 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N01-L11-156 | N0410WS1504 | WS | PVC管 | 150 | 8.40 | 8.40 | 0.6 | 0.6 | 1.5m-1.9m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.12 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1601 | N0410YS1594 | YS | 混凝土管 | 700 | 33.37 | 33.37 | 1.8 | 2 | 20.0m-22.52m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.2 | 2 | 0.21 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1574 | N0410YS1573 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.60 | 2.60 | 1.08 | 1.16 | 0.59m-2.0m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.54 | 0.44 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L11 | 代中 | xbyml
章甲路 | N0410WS1501 | N0410WS1497 | WS | 塑料管 | 400 | 31.09 | 31.09 | 3.85 | 3.9 | 0.0m-31.1m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-11 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-L11 | 潘先为 | qjxwy
章甲路 | N01B34YS0081 | N01B34YS0083 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.50 | 10.50 | 0.92 | 0.85 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | QV | NL | 2022-01-13 | 2 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | (局部缺陷)管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势。结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | 马地曲 | 肖林
章甲路 | N01-L11-148 | N0410WS1512 | WS | 塑料管 | 200 | 6.62 | 6.62 | 0.6 | 0.75 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.28 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1566 | N0410YS1565 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.85 | 3.85 | 0.7 | 0.8 | 1.5m-3.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1566 | N0410YS1565 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.85 | 3.85 | 0.7 | 0.8 | 1.0m-1.4m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.26 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1510 | N0410WS1511 | WS | PVC管 | 150 | 3.40 | 3.40 | 0.5 | 0.7 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.29 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1564 | N0410YS1557 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.26 | 3.26 | 0.6 | 0.7 | 0.1m-2.2m处,0409h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.64 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L11 | 代中 | xbyml
章甲路 | N0410YS1606 | N0410YS1604 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.95 | 4.95 | 1.1 | 1.3 | 3.02m-3.11m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.8 | 10 | 0.4 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0430YS0065 | N0410YS1594 | YS | 混凝土管 | 600 | 8.92 | 8.92 | 1.75 | 1.8 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | SL | 2022-03-16 | 11 | 10 | 0.11 | 8.45 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | 代中 | xbyml
章甲路 | N0410YS1568 | N0410YS1565 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.67 | 4.67 | 0.7 | 0.8 | 2.5m-2.5m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | 9.2 | 10 | 0.64 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1127 | N0410YS1126 | YS | PVC管 | 150 | 3.17 | 3.17 | 0.3 | 0.4 | 1.0m-1.02m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-21 | 5.5 | 5 | 0.32 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N01B34WS0147 | N0110WS1528 | WS | 塑料管 | 250 | 11.10 | 11.10 | 1.1 | 1.5 | 0.0m-11.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-23 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.65 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L11 | 肖林 | 肖林
章甲路 | N0410YS1602 | N0410YS1601 | YS | 塑料管 | 300 | 3.56 | 3.56 | 0.9 | 1.1 | 1.5m-1.51m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.9 | 4 | 0.56 | 3.4 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1592 | N0410YS1591 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.34 | 3.34 | 1.1 | 1.25 | 1.5m-1.5m处,null | 结构性 | 在管壁上可见细裂痕。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0441YS0221 | N0410YS1579 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.06 | 31.06 | 1.62 | 1.7 | 0.0m-31.06m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-L11 | 潘先为 | qjxwy
章甲路 | N0410YS1585 | N0410YS1583 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.54 | 3.54 | 1 | 1.2 | 0.0m-1.5m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.42 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1126 | N0410YS1124 | YS | PVC管 | 150 | 15.23 | 15.23 | 0.4 | 0.5 | 0.6m-0.62m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-21 | 5.5 | 5 | 0.07 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N0410YS1606 | N0410YS1604 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.95 | 4.95 | 1.1 | 1.3 | 1.5m-1.51m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.8 | 10 | 0.4 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L11 | xbyml | xbyml
章甲路 | N01B34YS0084 | N01B34YS8893 | YS | 混凝土管 | 300 | 33.84 | 33.84 | 0.9 | 1.43 | 0.0m-33.84m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-L11 | 马地曲 | 杜小康
朱砂围大道 | N0101YS0175 | N0101YS0173 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.98 | 9.98 | 0.94 | 1.45 | 0.9m-0.94m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | SL | 2022-03-12 | 11 | 10 | 0.1 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0143 | N0101YS0141 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.18 | 8.18 | 1.2 | 1.5 | 0.0m-4.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.49 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0268 | N0111YS0257 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.69 | 17.69 | 1 | 1.27 | 1.0m-1.2m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-11 | 10.8 | 10 | 0.49 | 8.12 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N01B36YS0121 | N01B36YS0122 | YS | PVC管 | 200 | 7.32 | 7.32 | 0.7 | 0.78 | 0.0m-0.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失大于50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L12 | qjxwy | qjxwy
朱砂围大道 | N01B36YS0124 | N01B36YS0125 | YS | PVC管 | 200 | 7.32 | 7.32 | 0.84 | 0.85 | 1.0m-1.2m处,null | 结构性 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º 。 | QV | NL | 2022-02-18 | 10 | 10 | 1 | 7 | Ⅳ | (整体缺陷)管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏。结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | qjxwy | qjxwy
朱砂围大道 | N0101YS0249 | N0101YS0148 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.66 | 8.66 | 1 | 1.37 | 0.5m-4.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.4 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0111WS0322 | N0111WS0321 | WS | 塑料管 | 300 | 3.10 | 3.10 | 1.4 | 1.6 | 0.1m-0.3m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.32 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0258 | N0101YS0257 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.98 | 7.98 | 1 | 1.55 | 0.0m-0.3m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.13 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0176 | N0101YS0173 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.69 | 11.69 | 1 | 1.45 | 0.0m-0.5m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.17 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0270 | N0101YS0271 | YS | 混凝土管 | 500 | 13.56 | 13.56 | 2 | 2.2 | 0.0m-13.56m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0143 | N0101YS0141 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.18 | 8.18 | 1.2 | 1.5 | 0.0m-6.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.73 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0331 | N0111YS0329 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.38 | 15.38 | 1 | 1.43 | 2.0m-6.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.26 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0259 | N0101YS0257 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.90 | 8.90 | 1.2 | 1.6 | 0.0m-0.5m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.11 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N01B36YS0127 | N01B36YS0130 | YS | PVC管 | 200 | 24.43 | 24.43 | 1.39 | 1.35 | 0.0m-12.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L12 | qjxwy | qjxwy
朱砂围大道 | N0111YS7002 | N0111YS7001 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.84 | 5.84 | 1.03 | 1.12 | 5.4m-5.83m处,0111h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-11 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.17 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0250 | N0101YS0148 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.66 | 9.66 | 1 | 1.36 | 0.0m-0.4m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 10 | 0.62 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0147 | N0101YS0141 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.56 | 9.56 | 1 | 1.5 | 5.0m-7.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.21 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0268 | N0111YS0257 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.69 | 17.69 | 1 | 1.27 | 0.0m-0.5m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-03-11 | 10.8 | 10 | 0.49 | 8.12 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0111WS0339 | N0111WS0344 | WS | 塑料管 | 300 | 5.86 | 5.86 | 2 | 1.97 | 0.0m-3.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0249 | N0101YS0148 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.66 | 8.66 | 1 | 1.37 | 0.5m-3.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.29 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0331 | N0111YS0329 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.38 | 15.38 | 1 | 1.43 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.65 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0270 | N0101YS0271 | YS | 混凝土管 | 500 | 13.56 | 13.56 | 2 | 2.2 | 2.0m-6.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.29 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0251 | N0101YS0148 | YS | 混凝土管 | 500 | 8.29 | 8.29 | 2.1 | 2.2 | 1.0m-6.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.6 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0313 | N0111YS0314 | YS | 混凝土管 | 200 | 8.18 | 8.18 | 0.6 | 0.65 | 2.0m-8.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 2 | 0.47 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS6100 | N0111YS0117 | WS | 混凝土管 | 300 | 7.87 | 7.87 | 1.1 | 1.1 | 4.0m-4.01m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-11 | 0.6 | 0.5 | 0.13 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0260 | N0101YS0257 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.18 | 9.18 | 1 | 1.57 | 0.0m-9.18m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0250 | N0101YS0148 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.66 | 9.66 | 1 | 1.36 | 2.0m-5.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 10 | 0.62 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N01B18YS0517 | N0101YS0141 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.27 | 16.27 | 1.79 | 2 | 6.0m-8.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 6.7 | 10 | 0.25 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS7001 | N0102YS6122 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.02 | 10.02 | 1.8 | 1.8 | 2.01m-10.0m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-03-11 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0250 | N0101YS0148 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.66 | 9.66 | 1 | 1.36 | 0.0m-0.3m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.1 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N01B37YS0025 | N01B37YS0024 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.19 | 10.19 | 1 | 1.1 | 0.0m-10.19m处,null | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-L12 | 杜小康 | 杜小康
朱砂围大道 | N01B36YS0122 | N01B36YS0123 | YS | PVC管 | 200 | 8.50 | 8.50 | 0.78 | 0.79 | 0.0m-11.31m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-02-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-L12 | qjxwy | qjxwy
朱砂围大道 | N0111YS7001 | N0102YS6122 | YS | 混凝土管 | 600 | 10.02 | 10.02 | 1.8 | 1.8 | 0.0m-2.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-11 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0251 | N0101YS0148 | YS | 混凝土管 | 500 | 8.29 | 8.29 | 2.1 | 2.2 | 1.0m-6.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.6 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0111WS0134 | N0111YS0132 | WS | PVC管 | 200 | 7.91 | 7.91 | 0.3 | 0.35 | 2.0m-2.2m处,1107h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-03-11 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0111WS0133 | N0111YS0132 | WS | 混凝土管 | 400 | 2.04 | 2.04 | 0.8 | 1.03 | 1.9m-2.03m处,0309h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-11 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.49 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0260 | N0101YS0257 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.18 | 9.18 | 1 | 1.57 | 1.0m-6.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.54 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0258 | N0101YS0257 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.98 | 7.98 | 1 | 1.55 | 3.0m-6.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.38 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0147 | N0101YS0141 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.56 | 9.56 | 1 | 1.5 | 0.0m-3.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.31 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0268 | N0111YS0257 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.69 | 17.69 | 1 | 1.27 | 0.51m-0.7m处,1212h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-11 | 10.8 | 10 | 0.49 | 8.12 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N01B18YS0517 | N0101YS0141 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.27 | 16.27 | 1.79 | 2 | 1.0m-12.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.68 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS0313 | N0111YS0314 | YS | 混凝土管 | 200 | 8.18 | 8.18 | 0.6 | 0.65 | 0.5m-0.7m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 2 | 0.47 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0259 | N0101YS0257 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.90 | 8.90 | 1.2 | 1.6 | 0.0m-3.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.34 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0111YS7002 | N0111YS7001 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.84 | 5.84 | 1.03 | 1.12 | 2.01m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-11 | 0.6 | 0.5 | 0.17 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | 代中 | xbyml
朱砂围大道 | N01B18YS0517 | N0101YS0141 | YS | 混凝土管 | 500 | 16.27 | 16.27 | 1.79 | 2 | 6.0m-6.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 6.7 | 10 | 0.25 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
朱砂围大道 | N0101YS0176 | N0101YS0173 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.69 | 11.69 | 1 | 1.45 | 0.5m-0.53m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.17 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L12 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111WS0272 | N0111WS0273 | WS | 塑料管 | 300 | 1.92 | 1.92 | 2 | 2.2 | 1.8m-1.91m处,0411h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-12 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.52 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111YS0348 | N0111YS0345 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.31 | 8.31 | 0.8 | 1.14 | 1.0m-2.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 8.8 | 10 | 1.35 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111WS0356 | N0111WS0355 | WS | 塑料管 | 300 | 2.09 | 2.09 | 1.6 | 2.6 | 0.91m-2.0m处,0309h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-12 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.52 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111YS0352 | N0111WS0356 | JL | 混凝土管 | 600 | 3.48 | 3.48 | 1.6 | 1.9 | 1.8m-1.82m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.29 | 8.45 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111WS0384 | N0111WS0377 | WS | 塑料管 | 300 | 10.63 | 10.63 | 2.4 | 2.7 | 4.6m-4.61m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-03-12 | 0.6 | 0.5 | 0.09 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111YS7010 | N0111YS0381 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.66 | 7.66 | 0.92 | 1.22 | 1.0m-7.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.86 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0354 | N0111YS0352 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.69 | 8.69 | 1 | 1.24 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 0.56 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0141YS2330 | N0111YS0381 | YS | 混凝土管 | 800 | 8.00 | 8.00 | 2.2 | 2.2 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-12 | 0.6 | 0.5 | 0.25 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111YS0348 | N0111YS0345 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.31 | 8.31 | 0.8 | 1.14 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 8.8 | 10 | 1.35 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0389 | N0111YS0388 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.50 | 7.50 | 0.9 | 1.2 | 0.2m-4.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5 | 5 | 0.51 | 4.1 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0376 | N0111YS0374 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.32 | 8.32 | 1 | 1.31 | 0.1m-2.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.47 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111WS0294 | N0111WS0288 | WS | 塑料管 | 300 | 2.85 | 2.85 | 0.8 | 0.8 | 0.4m-0.42m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-12 | 10.7 | 10 | 1.53 | 8.07 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111YS7010 | N0111YS0381 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.66 | 7.66 | 0.92 | 1.22 | 1.0m-2.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.13 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111WS0294 | N0111WS0288 | WS | 塑料管 | 300 | 2.85 | 2.85 | 0.8 | 0.8 | 0.4m-0.42m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | SL | 2022-03-12 | 10.7 | 10 | 1.53 | 8.07 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111WS0370 | N0111YS0366 | JL | 混凝土管 | 600 | 4.29 | 4.29 | 2.3 | 2.4 | 0.0m-3.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0390 | N0111WS0395 | YS | 塑料管 | 300 | 0.93 | 0.93 | 1.27 | 1.28 | 0.9m-0.94m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1.06 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111WS0370 | N0111WS0364 | WS | 塑料管 | 300 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.2 | 1.72m-1.5m处,0205h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-03-12 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.58 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0141YS2338 | N0111WS0299 | YS | 塑料管 | 300 | 4.73 | 4.73 | 0.75 | 0.8 | 1.2m-1.25m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | SL | 2022-03-12 | 11 | 10 | 0.42 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111YS0284 | N0111YS0286 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.96 | 10.96 | 1 | 1.31 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-12 | 9.8 | 10 | 0.34 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111YS0354 | N0111YS0352 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.69 | 8.69 | 1 | 1.24 | 2.0m-4.1m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0141YS2330 | N0111YS0381 | YS | 混凝土管 | 800 | 8.00 | 8.00 | 2.2 | 2.2 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-12 | 0.6 | 0.5 | 0.25 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111YS0284 | N0111YS0286 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.96 | 10.96 | 1 | 1.31 | 2.0m-2.3m处,1104h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-12 | 9.8 | 10 | 0.34 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111YS0376 | N0111YS0374 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.32 | 8.32 | 1 | 1.31 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.47 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111WS0293 | N0111WS0292 | WS | 塑料管 | 300 | 1.70 | 1.70 | 2 | 2.6 | 1.6m-1.69m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-12 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.59 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111YS0382 | N0111YS0381 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.33 | 5.33 | 1 | 1.24 | 0.3m-2.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.32 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111WS0289 | N0111WS0288 | WS | 塑料管 | 300 | 4.36 | 4.36 | 0.8 | 0.8 | 1.0m-1.09m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | SL | 2022-03-12 | 11 | 10 | 0.46 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111YS0358 | N0111YS0357 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.86 | 4.86 | 1 | 1.22 | 0.0m-4.8m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.99 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0368 | N0111YS0366 | YS | 混凝土管 | 300 | 15.45 | 15.45 | 1 | 1.15 | 0.4m-1.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.06 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111WS0289 | N0111WS0288 | WS | 塑料管 | 300 | 4.36 | 4.36 | 0.8 | 0.8 | 1.0m-1.09m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-12 | 11 | 10 | 0.46 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N01B41YS0007 | N0111YS0345 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.01 | 5.01 | 0.76 | 1.15 | 0.3m-0.31m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.3 | 1.5 | 1.29 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0383 | N0111YS0381 | YS | 混凝土管 | 600 | 8.39 | 8.39 | 2.2 | 2.2 | 1.39m-1.4m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-12 | 9 | 10 | 0.48 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111YS0305 | N0111YS0304 | YS | 混凝土管 | 300 | 3.29 | 3.29 | 1.1 | 1.3 | 0.2m-0.3m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.3 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N01B41YS0007 | N0111YS0345 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.01 | 5.01 | 0.76 | 1.15 | 0.0m-4.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.96 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111WS0289 | N0111WS0288 | WS | 塑料管 | 300 | 4.36 | 4.36 | 0.8 | 0.8 | 1.5m-4.35m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | SL | 2022-03-12 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.65 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111WS0273 | N0111WS0274 | WS | 塑料管 | 300 | 7.99 | 7.99 | 2.32 | 2.6 | 7.5m-7.55m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-03-12 | 10.5 | 10 | 0.55 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0141YS2330 | N0111YS0381 | YS | 混凝土管 | 800 | 8.00 | 8.00 | 2.2 | 2.2 | 2.52m-8.0m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | SL | 2022-03-12 | - | - | - | - | - | - | 8.7 | 10 | 1.83 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N01B41YS2463 | N0111WS0361 | YS | 混凝土管 | 500 | 6.21 | 6.21 | 1.6 | 1.7 | 3.67m-4.0m处,0206h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-03-12 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111WS0294 | N0111WS0288 | WS | 塑料管 | 300 | 2.85 | 2.85 | 0.8 | 0.8 | 1.2m-2.8m处,0111h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-12 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.56 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0141YS2330 | N0111YS0381 | YS | 混凝土管 | 800 | 8.00 | 8.00 | 2.2 | 2.2 | 0.0m-2.5m处,0307h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-12 | - | - | - | - | - | - | 8.7 | 10 | 1.83 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111WS0361 | N0111YS0357 | WS | 混凝土管 | 400 | 5.85 | 5.85 | 1.88 | 1.89 | 4.0m-5.84m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-03-12 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.5 | 1.06 | 1.2 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111YS0287 | N0111YS0286 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.33 | 2.33 | 1 | 1.35 | 1.0m-2.3m处,0408h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | SL | 2022-03-12 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.56 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0141YS2434 | N0111YS0348 | YS | 塑料管 | 200 | 5.21 | 5.21 | 0.45 | 0.4 | 3.0m-3.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-03-12 | 0.6 | 0.5 | 0.19 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111YS0359 | N0111YS0357 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.13 | 9.13 | 1 | 1.22 | 0.1m-0.8m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.11 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0297 | N0111YS0295 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.87 | 10.87 | 1 | 1.43 | 0.0m-4.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.37 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111YS0271 | N0111YS0269 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.22 | 11.22 | 1 | 1.2 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.09 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111WS0292 | N0111WS0291 | WS | 塑料管 | 300 | 7.76 | 7.76 | 2.63 | 2.66 | 5.5m-5.52m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-03-12 | 2.2 | 2 | 0.13 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0111YS0354 | N0111YS0352 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.69 | 8.69 | 1 | 1.24 | 0.0m-4.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 0.56 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | xbyml | xbyml
屯教西路 | N0111WS0288 | N0111WS0291 | WS | 塑料管 | 300 | 1.85 | 1.85 | 1.2 | 1.4 | 0.0m-0.5m处,0711h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-03-12 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.54 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L13 | 代中 | xbyml
屯教西路 | N0141YS2338 | N0111WS0299 | YS | 塑料管 | 300 | 4.73 | 4.73 | 0.75 | 0.8 | 1.2m-1.25m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-12 | 11 | 10 | 0.42 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L13 | 代中 | xbyml
陈村大道 | N01B42YS1607 | N0231YS5035 | YS | 混凝土管 | 800 | 43.05 | 43.05 | 1.6 | 1.76 | 8.12m-10.55m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-04-17 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.06 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L14 | 唐诗云 | xbyml
陈村大道 | N0112YS0175 | N0112YS0176 | YS | 塑料管 | 200 | 9.82 | 9.82 | 0.62 | 1.85 | 1.0m-1.03m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.1 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L14 | xbyml | xbyml
陈村大道 | N01B42YS1607 | N0231YS5035 | YS | 混凝土管 | 800 | 43.05 | 43.05 | 1.6 | 1.76 | 8.1m-10.11m处,0903h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-04-17 | 10 | 10 | 0.05 | 7.75 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L14 | 唐诗云 | xbyml
陈村大道 | N0112YS0175 | N0112YS0176 | YS | 塑料管 | 200 | 9.82 | 9.82 | 0.62 | 1.85 | 0.0m-6.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.61 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L14 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0330 | N0102YS0331 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.66 | 14.66 | 1.15 | 1.2 | 0.0m-14.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.95 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0317 | N0102YS0316 | YS | 塑料管 | 500 | 5.04 | 5.04 | 1.38 | 1.46 | 0.0m-4.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0346 | N0102YS0345 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.95 | 14.95 | 1.17 | 1.17 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.1 | 2 | 0.2 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0348 | N0102YS0352 | YS | 塑料管 | 400 | 11.06 | 11.06 | 1.08 | 1.2 | 6.0m-7.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.1 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0360 | N0102YS0359 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.28 | 11.28 | 1.6 | 1.7 | 6.0m-10.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0346 | N0102YS0347 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.26 | 10.26 | 1.17 | 1.17 | 0.0m-1.2m处,0904h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.12 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0343 | N0102YS0342 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.95 | 10.95 | 1.25 | 1.5 | 4.0m-5.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 5 | 0.18 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102WS0386 | N0102WS0385 | WS | PVC管 | 200 | 14.64 | 14.64 | 0.7 | 0.77 | 0.0m-0.5m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0322 | N0102YS0323 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.95 | 14.95 | 1.15 | 1.2 | 0.2m-14.95m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.99 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0392 | N0102YS0388 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.20 | 29.20 | 2.1 | 2.2 | 0.0m-10.28m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2 | 2 | 0.76 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0352 | N0102YS0344 | YS | 塑料管 | 500 | 26.09 | 26.09 | 1.2 | 1.74 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.05 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0326 | N0102YS0327 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.88 | 13.88 | 1.15 | 1.2 | 0.2m-6.5m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 6 | 0.99 | 5.7 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0370 | N0102YS0368 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.71 | 15.71 | 1.5 | 1.7 | 2.0m-2.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.06 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0309 | N0102YS0306 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.92 | 11.92 | 0.9 | 1.1 | 0.0m-11.92m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0353 | N0102YS0354 | YS | 塑料管 | 200 | 2.15 | 2.15 | 0.74 | 0.7 | 1.0m-2.15m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.53 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0343 | N0102YS0342 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.95 | 10.95 | 1.25 | 1.5 | 0.0m-0.5m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0360 | N0102YS0359 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.28 | 11.28 | 1.6 | 1.7 | 10.0m-11.28m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.11 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0391 | N0102YS0388 | YS | 塑料管 | 500 | 18.21 | 18.21 | 1.73 | 1.8 | 0.0m-1.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0326 | N0102YS0323 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.64 | 14.64 | 1.15 | 1.2 | 10.0m-10.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.07 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0308 | N0102YS0311 | YS | 塑料管 | 300 | 12.23 | 12.23 | 0.7 | 0.76 | 6.0m-12.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.51 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0307 | N0102YS0306 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.31 | 2.31 | 0.85 | 1.1 | 2.0m-2.31m处,null | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.43 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0309 | N0102YS0306 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.92 | 11.92 | 0.9 | 1.1 | 3.6m-3.6m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.08 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0346 | N0102YS0347 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.26 | 10.26 | 1.17 | 1.17 | 0.0m-10.0m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.97 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0334 | N0102YS0331 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.14 | 16.14 | 1.1 | 1.2 | 8.0m-8.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.6 | 2 | 0.19 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0348 | N0102YS0352 | YS | 塑料管 | 400 | 11.06 | 11.06 | 1.08 | 1.2 | 0.0m-10.49m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0373 | N0102YS0371 | YS | 塑料管 | 500 | 20.70 | 20.70 | 1.7 | 1.8 | 0.5m-1.5m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102WS0386 | N0102WS0385 | WS | PVC管 | 200 | 14.64 | 14.64 | 0.7 | 0.77 | 0.0m-0.5m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0361 | N0102YS0359 | YS | 混凝土管 | 800 | 6.23 | 6.23 | 3 | 2.86 | 1.0m-2.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.04 | 9.85 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0377 | N0102YS0374 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.79 | 15.79 | 1.4 | 1.5 | 2.0m-12.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0391 | N0102YS0388 | YS | 塑料管 | 500 | 18.21 | 18.21 | 1.73 | 1.8 | 12.0m-12.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 8.3 | 10 | 1.27 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0350 | N0102YS0349 | YS | PVC管 | 200 | 4.03 | 4.03 | 0.38 | 0.41 | 1.5m-3.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.37 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0354 | N0102YS0355 | YS | 塑料管 | 200 | 5.76 | 5.76 | 0.7 | 0.84 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 8 | 10 | 0.56 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0316 | N0102YS0318 | YS | 塑料管 | 500 | 10.82 | 10.82 | 1.46 | 1.65 | 0.0m-10.82m处,null | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0351 | N0102YS0350 | YS | PVC管 | 200 | 6.73 | 6.73 | 0.22 | 0.26 | 5.0m-6.73m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.6 | 10 | 0.49 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0339 | N0102YS0337 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.52 | 25.52 | 1.5 | 2.3 | 0.0m-2.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.1 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0347 | N0102YS0359 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.47 | 16.47 | 1.17 | 2.76 | 0.0m-5.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.3 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0339 | N0102YS0337 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.52 | 25.52 | 1.5 | 2.3 | 0.0m-0.5m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0396 | N0102YS0392 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.11 | 11.11 | 1.5 | 1.56 | 0.4m-1.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.09 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0326 | N0102YS0327 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.88 | 13.88 | 1.15 | 1.2 | 12.0m-12.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.9 | 3 | 0.22 | 2.1 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0358 | N0102YS0353 | YS | 塑料管 | 200 | 10.22 | 10.22 | 0.37 | 0.74 | 0.0m-2.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0363 | N0102YS0362 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.57 | 10.57 | 1.45 | 1.7 | 0.0m-14.89m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0326 | N0102YS0323 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.64 | 14.64 | 1.15 | 1.2 | 0.4m-14.0m处,0308h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.93 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0334 | N0102YS0331 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.14 | 16.14 | 1.1 | 1.2 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.6 | 2 | 0.19 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0377 | N0102YS0374 | YS | 混凝土管 | 400 | 15.79 | 15.79 | 1.4 | 1.5 | 10.0m-12.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.13 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0330 | N0102YS0331 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.66 | 14.66 | 1.15 | 1.2 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 2 | 0.14 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0334 | N0102YS0335 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.95 | 13.95 | 1.1 | 1.1 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 10 | 0.68 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0397 | N0102YS0392 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.13 | 21.13 | 2 | 2.1 | 20.0m-21.13m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 1.01 | 9.45 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0326 | N0102YS0327 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.88 | 13.88 | 1.15 | 1.2 | 6.51m-13.85m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 6 | 0.99 | 5.7 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0346 | N0102YS0345 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.95 | 14.95 | 1.17 | 1.17 | 0.0m-8.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 0.99 | 8.1 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0330 | N0102YS0331 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.66 | 14.66 | 1.15 | 1.2 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 2 | 0.14 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0343 | N0102YS0342 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.95 | 10.95 | 1.25 | 1.5 | 10.0m-10.95m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 5 | 0.18 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0339 | N0102YS0337 | YS | 混凝土管 | 400 | 25.52 | 25.52 | 1.5 | 2.3 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.4 | 2 | 0.09 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0346 | N0102YS0345 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.95 | 14.95 | 1.17 | 1.17 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.1 | 2 | 0.2 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0392 | N0102YS0388 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.20 | 29.20 | 2.1 | 2.2 | 0.0m-29.19m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0397 | N0102YS0392 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.13 | 21.13 | 2 | 2.1 | 0.0m-21.13m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0397 | N0102YS0392 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.13 | 21.13 | 2 | 2.1 | 0.0m-21.13m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 1.01 | 9.45 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0334 | N0102YS0335 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.95 | 13.95 | 1.1 | 1.1 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 10 | 0.68 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0363 | N0102YS0362 | YS | 混凝土管 | 300 | 10.57 | 10.57 | 1.45 | 1.7 | 6.0m-10.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.27 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0346 | N0102YS0345 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.95 | 14.95 | 1.17 | 1.17 | 10.0m-10.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.1 | 2 | 0.2 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0334 | N0102YS0335 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.95 | 13.95 | 1.1 | 1.1 | 2.0m-6.0m处,0804h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 10 | 0.68 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0395 | N0102YS0392 | YS | 混凝土管 | 300 | 7.79 | 7.79 | 1.4 | 1.56 | 0.5m-1.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.13 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0334 | N0102YS0331 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.14 | 16.14 | 1.1 | 1.2 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.6 | 2 | 0.19 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0334 | N0102YS0335 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.95 | 13.95 | 1.1 | 1.1 | 8.0m-8.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 10 | 0.68 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0346 | N0102YS0345 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.95 | 14.95 | 1.17 | 1.17 | 8.02m-14.95m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 0.99 | 8.1 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0322 | N0102YS0323 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.95 | 14.95 | 1.15 | 1.2 | 8.0m-8.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.07 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | 代中 | xbyml
白陈路 | N0102YS0392 | N0102YS0388 | YS | 混凝土管 | 800 | 29.20 | 29.20 | 2.1 | 2.2 | 0.0m-12.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2 | 2 | 0.76 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
白陈路 | N0102YS0356 | N0102YS0355 | YS | 塑料管 | 400 | 18.79 | 18.79 | 0.9 | 0.96 | 6.0m-8.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.43 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L15 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0268 | N0102YS0267 | YS | 混凝土管 | 400 | 2.95 | 2.95 | 1.67 | 1.74 | 2.0m-2.95m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.34 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0296 | N0102YS0297 | YS | 塑料管 | 300 | 10.97 | 10.97 | 1 | 1.1 | 5.0m-5.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.09 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0299 | N0102YS0300 | YS | 塑料管 | 300 | 7.63 | 7.63 | 0.45 | 1.4 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.8 | 10 | 0.52 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102WS0034 | N0102WS0031 | WS | 混凝土管 | 300 | 11.32 | 11.32 | 0.68 | 1.4 | 0.0m-11.31m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0298 | N0102YS0297 | YS | 塑料管 | 300 | 2.93 | 2.93 | 0.88 | 1.1 | 0.7m-0.7m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 4.5 | 0.68 | 3.75 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0298 | N0102YS0297 | YS | 塑料管 | 300 | 2.93 | 2.93 | 0.88 | 1.1 | 0.0m-0.5m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.34 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0272 | N0102YS0271 | YS | 混凝土管 | 400 | 3.50 | 3.50 | 0.91 | 0.91 | 3.5m-3.5m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.29 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0017 | N0102YS0014 | YS | 混凝土管 | 300 | 13.40 | 13.40 | 1.1 | 1.2 | 2.2m-3.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102WS0025 | N0102WS0020 | WS | 塑料管 | 300 | 5.48 | 5.48 | 1.5 | 1.5 | 0.1m-5.4m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | SL | 2022-03-11 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.97 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS0061 | N0102YS0069 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.76 | 14.76 | 1.2 | 1.4 | 0.0m-14.76m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 1.34 | 0.16 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0259 | N0102YS0257 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.92 | 12.92 | 1.5 | 1.7 | 0.0m-12.9m处,0111h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | SL | 2022-03-11 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102WS0011 | N0102WS0012 | WS | 塑料管 | 500 | 29.71 | 29.71 | 3.6 | 3.65 | 18.83m-19.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0272 | N0102YS0271 | YS | 混凝土管 | 400 | 3.50 | 3.50 | 0.91 | 0.91 | 2.0m-2.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 8.8 | 9 | 0.57 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0101YS0133 | N0101YS0130 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.03 | 16.03 | 0.9 | 1.53 | 4.0m-5.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.12 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0283 | N0102YS0281 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.39 | 11.39 | 0.9 | 1.05 | 7.0m-11.39m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.39 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0273 | N0102YS0270 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.80 | 10.80 | 1.2 | 1.6 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 大管套小管 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.09 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0262 | N0102YS0261 | YS | 混凝土管 | 400 | 2.78 | 2.78 | 1.65 | 1.67 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 变径 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.36 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0299 | N0102YS0300 | YS | 塑料管 | 300 | 7.63 | 7.63 | 0.45 | 1.4 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.8 | 10 | 0.52 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0273 | N0102YS0270 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.80 | 10.80 | 1.2 | 1.6 | 0.0m-10.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0256 | N0102YS0257 | YS | 混凝土管 | 400 | 2.56 | 2.56 | 1.58 | 1.7 | 2.0m-2.1m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.39 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0299 | N0102YS0300 | YS | 塑料管 | 300 | 7.63 | 7.63 | 0.45 | 1.4 | 1.5m-1.5m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.8 | 10 | 0.52 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0272 | N0102YS0271 | YS | 混凝土管 | 400 | 3.50 | 3.50 | 0.91 | 0.91 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 8.8 | 9 | 0.57 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0285 | N0102YS0284 | YS | 塑料管 | 300 | 5.31 | 5.31 | 0.95 | 1.05 | 0.2m-0.2m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.19 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0262 | N0102YS0261 | YS | 混凝土管 | 400 | 2.78 | 2.78 | 1.65 | 1.67 | 1.8m-2.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.36 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0299 | N0102YS0300 | YS | 塑料管 | 300 | 7.63 | 7.63 | 0.45 | 1.4 | 0.5m-0.5m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.8 | 10 | 0.52 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0057 | N0102YS0058 | YS | 塑料管 | 300 | 12.08 | 12.08 | 1 | 1.2 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.08 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0260 | N0102YS0259 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.06 | 2.06 | 0.8 | 1.5 | 0.0m-2.06m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0292 | N0102YS0285 | YS | 塑料管 | 300 | 12.76 | 12.76 | 0.76 | 0.95 | 0.5m-12.76m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.96 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0280 | N0102YS0278 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.30 | 11.30 | 0.8 | 1.25 | 2.0m-11.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.82 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0292 | N0102YS0291 | YS | 塑料管 | 300 | 7.94 | 7.94 | 0.76 | 0.85 | 3.9m-4.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 7.2 | 10 | 0.25 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0266 | N0102YS0267 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.76 | 10.76 | 1.29 | 1.4 | 0.5m-0.5m处,null | 结构性 | 大管套小管 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.19 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0266 | N0102YS0267 | YS | 混凝土管 | 400 | 10.76 | 10.76 | 1.29 | 1.4 | 3.0m-3.0m处,null | 结构性 | 大管套小管 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.19 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102WS0013 | N0102WS0012 | WS | 塑料管 | 200 | 9.38 | 9.38 | 0.9 | 1.05 | 3.56m-4.56m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.11 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0304 | N0102YS0303 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.73 | 2.73 | 0.85 | 1 | 0.0m-2.72m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0259 | N0102YS0257 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.92 | 12.92 | 1.5 | 1.7 | 1.0m-1.02m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-11 | 11 | 10 | 0.15 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS0279 | N0102YS0278 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.35 | 2.35 | 0.8 | 1.05 | 0.0m-0.5m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.43 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0141YS1548 | N0102YS0296 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.74 | 11.74 | 0.72 | 0.74 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.09 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0295 | N0102YS0291 | YS | 塑料管 | 300 | 13.47 | 13.47 | 0.7 | 0.85 | 8.0m-8.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.07 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0268 | N0102YS0267 | YS | 混凝土管 | 400 | 2.95 | 2.95 | 1.67 | 1.74 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.34 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0101YS0075 | N0101YS0071 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.93 | 8.93 | 0.8 | 0.96 | 0.4m-1.1m处,0903h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-11 | 5.5 | 5 | 0.11 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0101YS0133 | N0101YS0130 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.03 | 16.03 | 0.9 | 1.53 | 2.0m-6.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0258 | N0102YS0256 | YS | 混凝土管 | 400 | 3.53 | 3.53 | 1.89 | 1.6 | 0.5m-3.53m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.86 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0101YS0133 | N0101YS0130 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.03 | 16.03 | 0.9 | 1.53 | 6.0m-6.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.12 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0101YS0075 | N0101YS0071 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.93 | 8.93 | 0.8 | 0.96 | 0.2m-8.93m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | SL | 2022-03-11 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.98 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0101YS0011 | N0101YS0006 | YS | 混凝土管 | 800 | 24.75 | 24.75 | 1.75 | 1.7 | 0.0m-24.8m处,0407h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | QV | NL | 2022-01-10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | (整体缺陷)管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划。 | N01-L16 | 马地曲 | qjxwy
兴业四路 | N0102YS0283 | N0102YS0281 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.39 | 11.39 | 0.9 | 1.05 | 6.0m-6.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.09 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0280 | N0102YS0278 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.30 | 11.30 | 0.8 | 1.25 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.09 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0271 | N0102YS0270 | YS | 混凝土管 | 400 | 2.77 | 2.77 | 0.91 | 1.6 | 1.0m-2.76m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.64 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0258 | N0102YS0256 | YS | 混凝土管 | 400 | 3.53 | 3.53 | 1.89 | 1.6 | 2.1m-2.3m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.28 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0296 | N0102YS0297 | YS | 塑料管 | 300 | 10.97 | 10.97 | 1 | 1.1 | 0.0m-10.96m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0282 | N0102YS0281 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.39 | 2.39 | 0.8 | 0.9 | 0.0m-2.38m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.99 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0101YS0001 | N0102YS0003 | YS | 混凝土管 | 1000 | 23.61 | 23.61 | 2.08 | 2.05 | 15.25m-15.26m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.04 | 8.45 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0269 | N0102YS0268 | YS | 混凝土管 | 400 | 3.29 | 3.29 | 1.84 | 1.67 | 0.0m-3.29m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0101YS3000 | N0101YS0071 | YS | 混凝土管 | 200 | 8.35 | 8.35 | 0.75 | 1 | 0.1m-8.3m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.98 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS0279 | N0102YS0278 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.35 | 2.35 | 0.8 | 1.05 | 0.0m-2.34m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0269 | N0102YS0268 | YS | 混凝土管 | 400 | 3.29 | 3.29 | 1.84 | 1.67 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0298 | N0102YS0297 | YS | 塑料管 | 300 | 2.93 | 2.93 | 0.88 | 1.1 | 0.0m-0.5m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.8 | 4.5 | 0.68 | 3.75 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0259 | N0102YS0257 | YS | 混凝土管 | 400 | 12.92 | 12.92 | 1.5 | 1.7 | 1.0m-1.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | SL | 2022-03-11 | 11 | 10 | 0.15 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0101YS3000 | N0101YS0071 | YS | 混凝土管 | 200 | 8.35 | 8.35 | 0.75 | 1 | 0.1m-2.0m处,0903h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-11 | 10 | 10 | 0.23 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | 代中 | xbyml
兴业四路 | N0102YS0282 | N0102YS0281 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.39 | 2.39 | 0.8 | 0.9 | 1.0m-1.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.42 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0254 | N0102YS0251 | YS | 混凝土管 | 400 | 11.14 | 11.14 | 1.4 | 2 | 1.8m-1.8m处,null | 结构性 | 大管套小管 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 1.05 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0101YS0007 | N0101YS0006 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.95 | 8.95 | 1.03 | 1.3 | 8.0m-8.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.11 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0061 | N0102YS0069 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.76 | 14.76 | 1.2 | 1.4 | 9.03m-9.1m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 1.34 | 0.16 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0291 | N0102YS0293 | YS | 塑料管 | 300 | 10.85 | 10.85 | 0.91 | 1.13 | 2.0m-10.85m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.82 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0285 | N0102YS0284 | YS | 塑料管 | 300 | 5.31 | 5.31 | 0.95 | 1.05 | 2.0m-2.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业四路 | N0102YS0256 | N0102YS0257 | YS | 混凝土管 | 400 | 2.56 | 2.56 | 1.58 | 1.7 | 0.0m-2.5m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.98 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L16 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0587 | N0102YS0604 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.73 | 9.73 | 0.75 | 1.88 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-09 | 2.4 | 2.5 | 0.53 | 1.75 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | 代中 | xbyml
兴业三路 | N0102YS0389 | N0102YS0388 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.35 | 9.35 | 1.3 | 1.45 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 6.1 | 10 | 0.39 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0101WS0276 | N0101WS0292 | WS | 塑料管 | 600 | 58.97 | 58.97 | 4.03 | 4.46 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.3 | 1.5 | 0.32 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0420 | N0102YS0417 | YS | 混凝土管 | 800 | 4.43 | 4.43 | 1.65 | 1.7 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.2 | 8.5 | 1.05 | 6.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0390 | N0102YS0388 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.52 | 17.52 | 0.45 | 1.5 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.13 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0390 | N0102YS0388 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.52 | 17.52 | 0.45 | 1.5 | 0.0m-1.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0420 | N0102YS0417 | YS | 混凝土管 | 800 | 4.43 | 4.43 | 1.65 | 1.7 | 4.3m-4.43m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 10 | 1.38 | 9.58 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0389 | N0102YS0388 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.35 | 9.35 | 1.3 | 1.45 | 8.0m-8.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 6.1 | 10 | 0.39 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0101YS0282 | N0101YS0277 | YS | 混凝土管 | 800 | 31.19 | 31.19 | 2.63 | 2.64 | 1.0m-1.05m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 8.4 | 9 | 0.33 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0420 | N0102YS0417 | YS | 混凝土管 | 800 | 4.43 | 4.43 | 1.65 | 1.7 | 0.0m-4.3m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 10 | 1.38 | 9.58 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0389 | N0102YS0388 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.35 | 9.35 | 1.3 | 1.45 | 8.3m-9.35m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.11 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0420 | N0102YS0417 | YS | 混凝土管 | 800 | 4.43 | 4.43 | 1.65 | 1.7 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.2 | 8.5 | 1.05 | 6.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N01B07YS5014 | N0102YS0457 | YS | PVC管 | 110 | 3.47 | 3.47 | 0.5 | 0.51 | 0.0m-3.48m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0420 | N0102YS0417 | YS | 混凝土管 | 800 | 4.43 | 4.43 | 1.65 | 1.7 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.2 | 8.5 | 1.05 | 6.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0419 | N0102YS0417 | YS | 混凝土管 | 800 | 9.19 | 9.19 | 1.48 | 1.7 | 6.0m-6.01m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.22 | 8.45 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0390 | N0102YS0388 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.52 | 17.52 | 0.45 | 1.5 | 0.0m-1.2m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.13 | 8.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0470 | N0102YS0471 | YS | PVC管 | 150 | 14.47 | 14.47 | 0.41 | 0.58 | 0.0m-13.4m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.93 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0101YS0281 | N0101YS0277 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.50 | 6.50 | 1.02 | 1.63 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.15 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0550 | N0102YS0549 | YS | 混凝土管 | 300 | 11.58 | 11.58 | 1.3 | 1.45 | 2.0m-3.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.09 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102WS0384 | N0102WS0383 | WS | PVC管 | 200 | 1.77 | 1.77 | 0.77 | 1 | 1.0m-1.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.56 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0592 | N0102YS0594 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.97 | 9.97 | 0.75 | 1.35 | 4.0m-4.03m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.7 | 5 | 0.3 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0101WS0276 | N0101WS0292 | WS | 塑料管 | 600 | 58.97 | 58.97 | 4.03 | 4.46 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 8.4 | 9 | 0.33 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0592 | N0102YS0594 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.97 | 9.97 | 0.75 | 1.35 | 1.5m-9.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N01B07WS0043 | N01B07WS0040 | WS | 混凝土管 | 300 | 30.49 | 30.49 | 1.25 | 1.55 | 0.0m-30.49m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.03 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L17 | 马地曲 | 杜小康
兴业三路 | N01B07YS5014 | N0102YS0457 | YS | PVC管 | 110 | 3.47 | 3.47 | 0.5 | 0.51 | 0.0m-0.5m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.29 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0592 | N0102YS0594 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.97 | 9.97 | 0.75 | 1.35 | 2.5m-2.58m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 3.7 | 5 | 0.3 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0400 | N0102YS0399 | YS | 混凝土管 | 800 | 5.32 | 5.32 | 1.47 | 1.47 | 0.0m-1.5m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.28 | 7.75 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0404 | N0102YS0401 | YS | PVC管 | 100 | 12.04 | 12.04 | 0.26 | 0.38 | 0.3m-0.32m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.08 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L17 | xbyml | xbyml
兴业三路 | N0102YS0587 | N0102YS0604 | YS | 混凝土管 | 300 | 9.73 | 9.73 | 0.75 | 1.88 | 0.0m-9.7m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | SL | 2022-03-09 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L17 | 代中 | xbyml
兴业三路 | N01B08WS0020 | N01B08WS0019 | WS | 混凝土管 | 300 | 17.53 | 17.53 | 1.2 | 1.33 | 0.0m-17.53m处,0210h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50%。 | QV | NL | 2022-03-04 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.03 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L17 | 马地曲 | 杜小康
工业五路 | N0102YS0175 | N0102YS0180 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.02 | 17.02 | 0.78 | 0.65 | 0.0m-17.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | SL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业五路 | N0102YS0141 | N0102YS0139 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.79 | 22.79 | 1.2 | 1.7 | 4.0m-4.8m处,1006h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-01-19 | 6.6 | 10 | 0.18 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业五路 | N0102YS0141 | N0102YS0139 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.79 | 22.79 | 1.2 | 1.7 | 1.5m-2.0m处,1104h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-01-19 | 6.6 | 10 | 0.18 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业五路 | N0102YS0180 | N0102YS0178 | YS | 塑料管 | 300 | 7.16 | 7.16 | 0.65 | 0.95 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.14 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业五路 | N0102YS0180 | N0101YS0184-1 | YS | 混凝土管 | 400 | 4.18 | 4.18 | 0.65 | 0.66 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 4.8 | 6 | 0.99 | 4.8 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业五路 | N0102YS0051 | N0102YS0175 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.03 | 16.03 | 0.78 | 0.78 | 3.0m-3.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 9.5 | 10 | 0.58 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业五路 | N0101YS0184-1 | N0102YS0187 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.07 | 16.07 | 0.66 | 0.7 | 1.0m-1.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.6 | 2 | 0.19 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业五路 | N0102YS0045 | N0102YS0047 | YS | 塑料管 | 300 | 21.53 | 21.53 | 0.7 | 0.68 | 0.8m-6.0m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业五路 | N0102YS0141 | N0102YS0139 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.79 | 22.79 | 1.2 | 1.7 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-01-19 | 6.6 | 10 | 0.18 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业五路 | N0101YS0184-1 | N0102YS0187 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.07 | 16.07 | 0.66 | 0.7 | 7.0m-7.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.6 | 2 | 0.19 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业五路 | N0102YS0051 | N0102YS0175 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.03 | 16.03 | 0.78 | 0.78 | 2.0m-3.0m处,0903h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 9.5 | 10 | 0.58 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业五路 | N0102YS0175 | N0102YS0180 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.02 | 17.02 | 0.78 | 0.65 | 6.0m-6.05m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-01-19 | 8.1 | 10 | 0.18 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业五路 | N0101YS0184-1 | N0102YS0187 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.07 | 16.07 | 0.66 | 0.7 | 9.0m-9.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.6 | 2 | 0.19 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业五路 | N0101YS0184-1 | N0102YS0187 | YS | 混凝土管 | 400 | 16.07 | 16.07 | 0.66 | 0.7 | 0.0m-4.0m处,0408h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.25 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业五路 | N0102YS0051 | N0102YS0175 | YS | 混凝土管 | 300 | 16.03 | 16.03 | 0.78 | 0.78 | 0.0m-0.8m处,0804h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 9.5 | 10 | 0.58 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业五路 | N0102YS0180 | N0101YS0184-1 | YS | 混凝土管 | 400 | 4.18 | 4.18 | 0.65 | 0.66 | 0.0m-2.0m处,0903h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 4.8 | 6 | 0.99 | 4.8 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业五路 | N0102YS0175 | N0102YS0180 | YS | 混凝土管 | 300 | 17.02 | 17.02 | 0.78 | 0.65 | 6.0m-6.05m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | QV | SL | 2022-01-19 | 8.1 | 10 | 0.18 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业五路 | N0102YS0141 | N0102YS0139 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.79 | 22.79 | 1.2 | 1.7 | 4.0m-4.8m处,1008h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | SL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.04 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L18 | 代中 | xbyml
工业四路 | N0102YS0754 | N0102YS0753 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.08 | 8.08 | 1.35 | 1.7 | 1.8m-2.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 0.6 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0756 | N0102YS0753 | YS | 混凝土管 | 800 | 10.05 | 10.05 | 2.12 | 2.1 | 0.0m-8.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 1.99 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0022 | N0102YS0007 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.76 | 14.76 | 0.9 | 1.05 | 2.0m-2.02m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.07 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0121 | N0102YS0127 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.78 | 22.78 | 1.11 | 1.8 | 2.0m-5.0m处,1212h | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | SL | 2022-01-19 | 10.2 | 10 | 0.52 | 7.78 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | 代中 | xbyml
工业四路 | N0102YS0097 | N0102YS0095 | YS | 塑料管 | 300 | 10.15 | 10.15 | 0.9 | 1.16 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-01-19 | 2.1 | 2.5 | 0.32 | 1.75 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | 代中 | xbyml
工业四路 | N0102YS0756 | N0102YS0758 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.70 | 21.70 | 2.12 | 2.12 | 2.0m-8.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-01-19 | 7.1 | 10 | 0.72 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0121 | N0102YS0127 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.78 | 22.78 | 1.11 | 1.8 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-01-19 | 10.2 | 10 | 0.52 | 7.78 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | 代中 | xbyml
工业四路 | N0102YS0123-1 | N0102YS0125 | YS | 混凝土管 | 400 | 23.29 | 23.29 | 1.35 | 1.83 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-01-19 | 6.3 | 10 | 1.09 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | 代中 | xbyml
工业四路 | N0102YS0754 | N0102YS0753 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.08 | 8.08 | 1.35 | 1.7 | 4.0m-8.08m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.5 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0575 | N0102YS0549 | YS | 混凝土管 | 300 | 24.90 | 24.90 | 0.75 | 1.4 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 0.08 | 7.6 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102WS0004 | N0102WS0001 | WS | 塑料管 | 400 | 14.04 | 14.04 | 1.9 | 2.2 | 8.09m-8.09m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.6 | 2 | 0.14 | 1.4 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0554 | N0102YS0549 | YS | 混凝土管 | 300 | 19.27 | 19.27 | 0.7 | 1.4 | 2.0m-3.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.05 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0123-1 | N0102YS0125 | YS | 混凝土管 | 400 | 23.29 | 23.29 | 1.35 | 1.83 | 8.0m-8.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-01-19 | 6.3 | 10 | 1.09 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | 代中 | xbyml
工业四路 | N0102YS0123-1 | N0102YS0125 | YS | 混凝土管 | 400 | 23.29 | 23.29 | 1.35 | 1.83 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-01-19 | 6.3 | 10 | 1.09 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | 代中 | xbyml
工业四路 | N0102YS0123-1 | N0102YS0125 | YS | 混凝土管 | 400 | 23.29 | 23.29 | 1.35 | 1.83 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-01-19 | 6.3 | 10 | 1.09 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | 代中 | xbyml
工业四路 | N0102YS0575 | N0102YS0549 | YS | 混凝土管 | 300 | 24.90 | 24.90 | 0.75 | 1.4 | 6.2m-8.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.07 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0754 | N0102YS0753 | YS | 混凝土管 | 300 | 8.08 | 8.08 | 1.35 | 1.7 | 2.0m-6.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 0.6 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0022 | N0102YS0007 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.76 | 14.76 | 0.9 | 1.05 | 0.0m-6.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.85 | 0.24 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0123-1 | N0102YS0125 | YS | 混凝土管 | 400 | 23.29 | 23.29 | 1.35 | 1.83 | 6.0m-10.02m处,0306h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-01-19 | 6.3 | 10 | 1.09 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | 代中 | xbyml
工业四路 | N0141YS8005 | N0141YS8004 | YS | 混凝土管 | 400 | 4.31 | 4.31 | 1.8 | 2.07 | 2.0m-2.0m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-03-11 | 2.4 | 2.5 | 1.28 | 1.75 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | 代中 | xbyml
工业四路 | N0102YS0756 | N0102YS0758 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.70 | 21.70 | 2.12 | 2.12 | 6.3m-6.31m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.01 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0022 | N0102YS0007 | YS | 混凝土管 | 300 | 14.76 | 14.76 | 0.9 | 1.05 | 2.0m-8.75m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.85 | 0.24 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0612 | N0102YS0608 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.33 | 6.33 | 1.65 | 1.66 | 2.0m-2.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.32 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0756 | N0102YS0758 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.70 | 21.70 | 2.12 | 2.12 | 0.0m-6.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-01-19 | 7.1 | 10 | 0.72 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102WS01057 | N0141YS8005 | WS | 混凝土管 | 300 | 11.84 | 11.84 | 0.5 | 1.57 | 4.0m-4.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-03-11 | 4.3 | 5 | 0.4 | 4.1 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响;根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | 代中 | xbyml
工业四路 | N0102WS0679 | N0102WS0657 | WS | 塑料管 | 300 | 18.68 | 18.68 | 1.94 | 2.4 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 5.5 | 5 | 0.05 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0756 | N0102YS0758 | YS | 混凝土管 | 800 | 21.70 | 21.70 | 2.12 | 2.12 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | SL | 2022-01-19 | 7.1 | 10 | 0.72 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0612 | N0102YS0608 | YS | 混凝土管 | 300 | 6.33 | 6.33 | 1.65 | 1.66 | 4.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.32 | 0.38 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0123-1 | N0102YS0125 | YS | 混凝土管 | 400 | 23.29 | 23.29 | 1.35 | 1.83 | 10.0m-10.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | SL | 2022-01-19 | 6.3 | 10 | 1.09 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | 代中 | xbyml
工业四路 | N0102YS0782 | N0102YS0549 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.02 | 27.02 | 2.2 | 2.3 | 0.0m-27.02m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0756 | N0102YS0753 | YS | 混凝土管 | 800 | 10.05 | 10.05 | 2.12 | 2.1 | 0.0m-6.0m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 1.99 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102YS0756 | N0102YS0753 | YS | 混凝土管 | 800 | 10.05 | 10.05 | 2.12 | 2.1 | 2.0m-8.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10 | 10 | 1.99 | 7.75 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L19 | xbyml | xbyml
工业四路 | N0102WS0613 | N0102WS0611 | WS | 塑料管 | 300 | 10.88 | 10.88 | 1.85 | 1.9 | 0.0m-0.5m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-03-11 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L19 | 代中 | xbyml
工业四路 | N0102WS0613 | N0102WS0611 | WS | 塑料管 | 300 | 10.88 | 10.88 | 1.85 | 1.9 | 3.5m-4.0m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-03-11 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L19 | 代中 | xbyml
工业三路 | N0101YS0039 | N0101YS0040 | YS | 混凝土管 | 400 | 21.97 | 21.97 | 0.9 | 1.25 | 0.0m-21.9m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | SL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 10 | 1.97 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L20 | 代中 | xbyml
工业三路 | N0101YS0031 | N0101YS0032-1 | YS | 混凝土管 | 200 | 15.86 | 15.86 | 0.62 | 0.59 | 0.0m-15.85m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | SL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 10 | 1.33 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L20 | 代中 | xbyml
工业三路 | N0101YS0040 | N0101YS0043 | YS | 混凝土管 | 400 | 21.41 | 21.41 | 1.25 | 1.98 | 0.0m-21.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.98 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L20 | 代中 | xbyml
工业三路 | N0101YS0033 | N0101YS0034 | YS | 混凝土管 | 200 | 11.80 | 11.80 | 0.56 | 0.72 | 0.0m-0.3m处,0309h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.78 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L20 | 代中 | xbyml
工业三路 | N0101YS0032-1 | N0101YS0033 | YS | 混凝土管 | 200 | 13.05 | 13.05 | 0.59 | 0.56 | 0.0m-13.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | SL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10.3 | 10 | 1.19 | 9.17 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L20 | 代中 | xbyml
工业三路 | N0101YS0039 | N0101YS0040 | YS | 混凝土管 | 400 | 21.97 | 21.97 | 0.9 | 1.25 | 2.0m-2.08m处,1206h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 10 | 1.97 | 8.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L20 | 代中 | xbyml
工业二路 | N0101YS0079 | N0101YS0071 | YS | 混凝土管 | 800 | 14.20 | 14.20 | 1 | 1.45 | 0.0m-1.5m处,0705h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-11 | 5.5 | 5 | 0.11 | 4.6 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L21 | 代中 | xbyml
工业二路 | N0101WS0083 | N0101YS0081 | WS | 混凝土管 | 200 | 5.81 | 5.81 | 0.6 | 0.7 | 2.0m-4.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2.5 | 1.42 | 1.75 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L21 | xbyml | xbyml
工业二路 | N0101YS0087 | N0101YS0088 | YS | 混凝土管 | 500 | 15.01 | 15.01 | 1.25 | 1.4 | 2.0m-12.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L21 | xbyml | xbyml
工业二路 | N0101YS0082 | N0101YS0081 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.65 | 4.65 | 0.74 | 0.83 | 4.0m-4.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 1.3 | 1.5 | 1.32 | 1.05 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大;没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 | - | - | - | - | - | - | N01-L21 | xbyml | xbyml
工业二路 | N0101YS0079 | N0101YS0071 | YS | 混凝土管 | 800 | 14.20 | 14.20 | 1 | 1.45 | 0.0m-0.6m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度约占管径20%-30%。 | QV | SL | 2022-03-11 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.97 | 9.45 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L21 | 代中 | xbyml
工业二路 | N0101YS0079 | N0101YS0071 | YS | 混凝土管 | 800 | 14.20 | 14.20 | 1 | 1.45 | 0.62m-14.0m处,1212h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | SL | 2022-03-11 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 0.97 | 9.45 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L21 | 代中 | xbyml
赤花隧道东路 | N0141YS2058 | N0141YS2059 | YS | 塑料管 | 300 | 2.64 | 2.64 | 0.6 | 0.6 | 2.38m-2.5m处,0912h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-11 | 2.2 | 2 | 0.38 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | 代中 | xbyml
赤花隧道东路 | N01B41YS0148 | N01B41YS2542 | YS | PVC管 | 300 | 3.59 | 3.59 | 0.7 | 0.8 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | SL | 2022-02-28 | 0.6 | 0.5 | 0.28 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | 代中 | xbyml
赤花隧道东路 | N01B41YS0148 | N01B41YS2542 | YS | PVC管 | 300 | 3.59 | 3.59 | 0.7 | 0.8 | 1.5m-2.2m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L22 | 代中 | xbyml
赤花隧道东路 | N01B19YS2016 | N01B19YS0048 | YS | 混凝土管 | 400 | 22.23 | 22.23 | 1.77 | 1.78 | 0.0m-22.23m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.5 | Ⅲ | (整体缺陷)管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理。 | N01-L22 | 马地曲 | 吴贤义
赤花隧道东路 | N01B42WS1004 | N01B42WS1003 | WS | 塑料管 | 400 | 21.31 | 21.31 | 2.02 | 1.99 | 0.0m-21.31m处,null | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | SL | 2022-03-16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L22 | 杜小康 | 杜小康
赤花隧道东路 | N0141YS2064 | N0141YS2065 | YS | 塑料管 | 300 | 3.38 | 3.38 | 0.6 | 0.6 | 2.5m-2.75m处,1001h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-11 | 2.2 | 2 | 0.3 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L22 | 代中 | xbyml
赤花隧道东路 | N01B19YS7001 | N01B19YS1110 | YS | 混凝土管 | 400 | 4.28 | 4.28 | 1.6 | 1.56 | 0.0m-4.3m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.5 | Ⅳ | (局部缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L22 | 马地曲 | 吴贤义
兴业二路 | N0102YS0770 | N0102YS0769 | YS | 混凝土管 | 600 | 3.61 | 3.61 | 1.5 | 1.61 | 0.0m-3.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.05 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L24 | xbyml | xbyml
兴业二路 | N0102YS0772 | N0102YS0775 | YS | PVC管 | 100 | 6.01 | 6.01 | 0.4 | 1 | 0.5m-1.51m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.17 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L24 | xbyml | xbyml
兴业二路 | N0102YS0680 | N0102YS0683 | YS | 混凝土管 | 800 | 2.27 | 2.27 | 2 | 2 | 0.0m-2.0m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2 | 2 | 0.88 | 1.4 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L24 | xbyml | xbyml
兴业二路 | N0102YS0773 | N0102YS0771 | YS | 混凝土管 | 600 | 6.95 | 6.95 | 1.8 | 1.82 | 0.5m-6.95m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.93 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L24 | xbyml | xbyml
兴业二路 | N0102YS0773 | N0102YS0771 | YS | 混凝土管 | 600 | 6.95 | 6.95 | 1.8 | 1.82 | 1.0m-3.0m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 0.29 | 0.35 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L24 | xbyml | xbyml
金华路 | N01B44YS1128 | N01B44YS1126 | YS | 混凝土管 | 200 | 10.60 | 10.60 | 0.6 | 0.6 | 0.0m-10.62m处,0507h | 功能性 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | QV | NL | 2022-01-06 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | I | (整体缺陷)无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。没有明显要处理的缺陷，不需要养护。 | N01-L25 | 马地曲 | 吴贤义
勤政东路 | N0204YS0071 | N0204YS0072 | YS | 混凝土管 | 800 | 25.24 | 25.24 | 1.92 | 1.95 | 0.0m-25.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.39 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0084 | N0204YS0086 | YS | 混凝土管 | 800 | 17.52 | 17.52 | 2.32 | 2.42 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.57 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0101YS0741-2 | N0101YS0741 | YS | 混凝土管 | 1200 | 39.42 | 39.42 | 2.8 | 3 | 8.43m-12.0m处,1212h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | SL | 2022-03-08 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.09 | 9.2 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0081 | N0204YS0080 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.12 | 5.12 | 1.17 | 1.24 | 0.0m-0.5m处,0410h | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-03-18 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 1.06 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0067 | N0204YS0065 | YS | PVC管 | 150 | 3.12 | 3.12 | 0.22 | 0.33 | 0.5m-2.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.48 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204WS0037 | N0204WS0034 | WS | PVC管 | 150 | 2.67 | 2.67 | 0.48 | 0.52 | 2.0m-2.1m处,1212h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-18 | 5.5 | 5 | 0.37 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0003 | N0101YS0765 | YS | 塑料管 | 600 | 25.48 | 25.48 | 4.3 | 4.56 | 0.0m-25.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.98 | 5.05 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0077 | N0204YS0076 | YS | 混凝土管 | 200 | 1.15 | 1.15 | 0.51 | 0.58 | 0.0m-1.1m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.96 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0101YS0741 | N0101YS0740 | YS | 混凝土管 | 1200 | 96.02 | 96.02 | 3.2 | 3.33 | 0.0m-51.0m处,0408h | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-03-08 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 0.99 | 6 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0079 | N0204YS0080 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.21 | 27.21 | 1.88 | 1.98 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.37 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0101YS0428-1 | N0101YS0428 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.69 | 4.69 | 2 | 2.45 | 0.2m-4.68m处,0309h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | SL | 2022-03-08 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.96 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204WS0039 | N0204WS0044 | WS | 塑料管 | 300 | 6.45 | 6.45 | 1.56 | 1.53 | 5.0m-5.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-03-18 | 6.6 | 9 | 0.47 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0079 | N0204YS0080 | YS | 混凝土管 | 800 | 27.21 | 27.21 | 1.88 | 1.98 | 0.0m-27.22m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.37 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0065 | N0204YS0070 | YS | 混凝土管 | 800 | 37.19 | 37.19 | 1.17 | 1.22 | 6.0m-6.05m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204WS0044 | N0204WS0045 | WS | 塑料管 | 300 | 3.73 | 3.73 | 1.53 | 1.55 | 2.4m-2.52m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-18 | 8.8 | 10 | 0.8 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0074 | N0204YS0076 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.12 | 26.12 | 1.85 | 1.86 | 0.0m-26.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.38 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0070 | N0204YS0071 | YS | 混凝土管 | 800 | 41.63 | 41.63 | 1.22 | 1.92 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.22 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204WS0059 | N0204WS0058 | WS | 塑料管 | 300 | 21.04 | 21.04 | 1.5 | 1.66 | 0.0m-0.8m处,0409h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-18 | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 10 | 0.99 | 9.43 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0020 | N0204YS0014 | YS | PVC管 | 150 | 4.95 | 4.95 | 0.58 | 0.61 | 0.5m-0.52m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2-1之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 0.2 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0101YS0434 | N0101YS0433 | YS | 混凝土管 | 300 | 4.45 | 4.45 | 0.67 | 0.85 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.6 | 0.5 | 0.23 | 0.38 | I | 无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能;结构条件基本完好，不修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0101YS0438-1 | N0101YS0438 | YS | 混凝土管 | 600 | 8.80 | 8.80 | 2.45 | 2.5 | 0.2m-4.0m处,0506h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-03-08 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.43 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0081 | N0204YS0080 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.12 | 5.12 | 1.17 | 1.24 | 0.51m-5.11m处,0409h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-18 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10 | 1.06 | 9.3 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0101YS0642 | N0101YS0644 | YS | 塑料管 | 300 | 3.35 | 3.35 | 0.7 | 0.7 | 1.22m-1.62m处,null | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-18 | 5.5 | 5 | 0.3 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204WS0059 | N0204WS0058 | WS | 塑料管 | 300 | 21.04 | 21.04 | 1.5 | 1.66 | 4.0m-5.5m处,1004h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-18 | 5.5 | 5 | 0.07 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0082 | N0204YS0084 | YS | 混凝土管 | 800 | 18.28 | 18.28 | 2.12 | 2.32 | 0.0m-18.2m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.99 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N02B13YS0431 | N02B13WS0427 | WS | 塑料管 | 300 | 15.72 | 15.72 | 1.7 | 1.75 | 0.0m-15.72m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | QV | NL | 2022-01-14 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.5 | Ⅳ | (整体缺陷)管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。输水功能受到严重影响，应立即进行处理。 | N01-L26 | 王澳杰 | qjxwy
勤政东路 | N0204YS0072 | N0204YS0074 | YS | 混凝土管 | 800 | 49.78 | 49.78 | 1.95 | 1.85 | 0.0m-49.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.19 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204WS0034 | N0204WS0039 | WS | 塑料管 | 300 | 6.36 | 6.36 | 1.57 | 1.56 | 0.0m-1.0m处,0408h | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-03-18 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.16 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0076 | N0204YS0079 | YS | 混凝土管 | 800 | 9.60 | 9.60 | 1.86 | 1.88 | 0.0m-9.6m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0101YS0443 | N0101YS0440 | YS | 混凝土管 | 1200 | 29.07 | 29.07 | 2.48 | 2.34 | 0.0m-29.0m处,null | 功能性 | 管道底部淤积，CCTV无法前行，QV代替 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.2 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0101YS0419 | N0101YS0418 | YS | 混凝土管 | 300 | 5.90 | 5.90 | 0.83 | 0.96 | 2.0m-2.01m处,null | 结构性 | 相接的两个管口偏差≤管壁厚度的1/2。 | QV | NL | 2022-01-19 | 0.8 | 1 | 1.41 | 0.7 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响;没有明显需要处理的缺陷 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0084 | N0204YS0086 | YS | 混凝土管 | 800 | 17.52 | 17.52 | 2.32 | 2.42 | 0.0m-17.52m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.57 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0101YS0430 | N0101YS0428 | YS | 混凝土管 | 1200 | 30.14 | 30.14 | 2.6 | 2.7 | 0.0m-30.0m处,null | 功能性 | 管道底部淤积，CCTV无法前行，QV代替 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5.2 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0124 | N0241YS0260 | YS | 钢筋混凝土 | 800*800 | 46.91 | 46.91 | 1.8 | 1.26 | 0.0m-46.91m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0101YS0439 | N0101YS0436 | YS | 塑料管 | 100 | 3.64 | 3.64 | 0.3 | 0.42 | 0.0m-0.2m处,null | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.27 | 0.09 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0101YS0424 | N0101YS0423 | YS | 混凝土管 | 300 | 1.31 | 1.31 | 0.8 | 1.07 | 0.0m-1.31m处,null | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-01-19 | 2.2 | 2 | 1 | 1.54 | Ⅱ | 管段具有变坏的趋势;在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划。 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0002 | N0204YS0001 | YS | 塑料管 | 300 | 3.10 | 3.10 | 0.7 | 0.68 | 0.0m-0.5m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 10.5 | 10 | 0.95 | 7.95 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0125 | N0204YS0124 | YS | PVC管 | 200 | 4.23 | 4.23 | 1.21 | 1.24 | 0.0m-1.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.24 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204WS0039 | N0204WS0044 | WS | 塑料管 | 300 | 6.45 | 6.45 | 1.56 | 1.53 | 2.0m-2.05m处,1101h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-18 | 6.6 | 9 | 0.47 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0070 | N0204YS0071 | YS | 混凝土管 | 800 | 41.63 | 41.63 | 1.22 | 1.92 | 0.0m-41.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.22 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204WS0059 | N0204WS0058 | WS | 塑料管 | 300 | 21.04 | 21.04 | 1.5 | 1.66 | 0.9m-21.0m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-18 | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 10 | 0.99 | 9.43 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0101YS0440 | N0101YS0438 | YS | 混凝土管 | 1200 | 33.80 | 33.80 | 2.34 | 2.6 | 0.0m-33.0m处,null | 功能性 | 管道底部淤积，CCTV无法前行，QV代替 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5.5 | 1.78 | 5.6 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0101YS0451 | N0101YS0449 | YS | 混凝土管 | 1200 | 70.67 | 70.67 | 3 | 2.6 | 0.0m-70.66m处,0309h | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | SL | 2022-03-08 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.2 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204WS0044 | N0204WS0045 | WS | 塑料管 | 300 | 3.73 | 3.73 | 1.53 | 1.55 | 1.2m-1.4m处,1201h | 结构性 | 有明显间隙，管道的形状未受影响且破裂无脱落。 | QV | NL | 2022-03-18 | 8.8 | 10 | 0.8 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0101YS0433 | N0101YS0430 | YS | 混凝土管 | 1200 | 29.23 | 29.23 | 2.55 | 2.6 | 0.0m-29.0m处,null | 功能性 | 管道底部淤积，CCTV无法前行，QV代替 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.99 | 5.2 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0010 | N0204YS0007 | YS | PVC管 | 150 | 29.49 | 29.49 | 0.41 | 0.66 | 0.1m-0.4m处,null | 功能性 | 过水断面损失15%-25%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2 | 0.03 | 1.76 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0081 | N0204YS0080 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.12 | 5.12 | 1.17 | 1.24 | 2.0m-2.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-18 | 6 | 6 | 0.59 | 4.82 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204WS0058 | N0204WS0054 | WS | 塑料管 | 300 | 20.23 | 20.23 | 1.66 | 1.51 | 3.0m-3.5m处,1001h | 结构性 | 管壁破裂所剩碎片的环向覆盖范围≤弧长60度。 | QV | SL | 2022-03-18 | 5.5 | 5 | 0.05 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0072 | N0204YS0074 | YS | 混凝土管 | 800 | 49.78 | 49.78 | 1.95 | 1.85 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.19 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204WS0044 | N0204WS0045 | WS | 塑料管 | 300 | 3.73 | 3.73 | 1.53 | 1.55 | 3.0m-3.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-18 | 8.8 | 10 | 0.8 | 7.6 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0080 | N0204YS0082 | YS | 混凝土管 | 800 | 19.87 | 19.87 | 1.98 | 2.12 | 0.0m-19.87m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 2 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204WS0039 | N0204WS0044 | WS | 塑料管 | 300 | 6.45 | 6.45 | 1.56 | 1.53 | 4.0m-4.01m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-18 | 6.6 | 9 | 0.47 | 6.9 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪;输水功能受到严重影响，应立即进行处理 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0101YS0436 | N0101YS0438 | YS | 混凝土管 | 300 | 2.14 | 2.14 | 0.65 | 0.8 | 1.9m-2.1m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 0.47 | 9.7 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0121 | N0204YS0124 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.09 | 28.09 | 2.1 | 2.2 | 0.0m-28.09m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.71 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0085 | N0204YS0084 | YS | 混凝土管 | 200 | 5.01 | 5.01 | 1.44 | 1.53 | 0.0m-0.4m处,0309h | 功能性 | 过水断面损失25%-50%之间。 | QV | NL | 2022-03-18 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 0.2 | 5.3 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204WS0059 | N0204WS0058 | WS | 塑料管 | 300 | 21.04 | 21.04 | 1.5 | 1.66 | 0.0m-0.5m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | SL | 2022-03-18 | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 10 | 0.99 | 9.43 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0022 | N0204YS0014 | YS | PVC管 | 50 | 4.82 | 4.82 | 0.58 | 0.62 | 0.5m-4.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径30%-40%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.73 | 1.6 | Ⅱ | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0074 | N0204YS0076 | YS | 混凝土管 | 800 | 26.12 | 26.12 | 1.85 | 1.86 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.38 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0101YS0438 | N0101YS0433 | YS | 混凝土管 | 1200 | 29.30 | 29.30 | 2.6 | 2.55 | 0.0m-29.0m处,null | 功能性 | 管道底部淤积，CCTV无法前行，QV代替 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.99 | 5.2 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0075 | N0204YS0074 | YS | 混凝土管 | 200 | 2.17 | 2.17 | 0.31 | 0.35 | 0.0m-1.8m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径40%-50%之间。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0.83 | 4.9 | Ⅲ | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0121 | N0204YS0124 | YS | 混凝土管 | 800 | 28.09 | 28.09 | 2.1 | 2.2 | 0.0m-20.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.71 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204WS0034 | N0204WS0039 | WS | 塑料管 | 300 | 6.36 | 6.36 | 1.57 | 1.56 | 6.0m-6.02m处,1212h | 结构性 | 相接的两个管口偏差为管壁厚度的1-2倍之间。 | QV | NL | 2022-03-18 | 5.5 | 5 | 0.16 | 4.45 | Ⅲ | 管道缺陷严重,结构状况受到影响;结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复。 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204WS0054 | N0204WS0034 | WS | 塑料管 | 300 | 32.91 | 32.91 | 1.51 | 1.57 | 0.25m-6.0m处,0507h | 功能性 | 过水断面损失不大于15%。 | QV | NL | 2022-03-18 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.08 | I | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响。 | N01-L26 | 代中 | xbyml
勤政东路 | N0204YS0065 | N0204YS0070 | YS | 混凝土管 | 800 | 37.19 | 37.19 | 1.17 | 1.22 | 0.0m-37.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0241YS0268 | N0204YS0121 | YS | 混凝土管 | 800 | 38.46 | 38.46 | 2.1 | 2.2 | 0.5m-20.0m处,null | 功能性 | 过水断面损失50%以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.51 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0121 | N0204YS0119 | YS | 塑料管 | 300 | 2.48 | 2.48 | 0.9 | 0.95 | 0.9m-2.0m处,null | 结构性 | 管道材料破碎处边缘环向覆盖范围>弧长60度。 | QV | NL | 2022-01-19 | 11 | 10 | 0.45 | 8.3 | Ⅳ | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏;应立即修复 | - | - | - | - | - | - | N01-L26 | xbyml | xbyml
勤政东路 | N0204YS0071 | N0204YS0072 | YS | 混凝土管 | 800 | 25.24 | 25.24 | 1.92 | 1.95 | 0.0m-10.0m处,null | 功能性 | 沉积物厚度在管径50% 以上。 | QV | NL | 2022-01-19 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.39 | 9.05 | Ⅳ | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪。 | N01-L26 | xbyml | xbyml